## Tablo-1
NOT : C SÜTUNUNDA İL, D SÜTUNUNDA İLÇE BAZINDA SEÇİM YAPILARAK BÖLGENİZDEKİ KESİNTİLERİ GÖREBİLİRSİNİZ
2016 EYLÜL AYI TABLO 1 SEDAS
KOD NO (1) | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
16164490 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP219540 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:05 | 2016-09-05 19:13 | 0.133 | 0 | 6 | 0 | 136 | 0 | 0.8 | 0 | 18.09
16169904 | 1 | KOCAELİ | DARICA | KAMYONCULAR KABIN / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 08:51 | 2016-09-01 17:10 | 8.303 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 9008.76 | 0 | 0
16169909 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TEPECIK TR 1 / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:20 | 2016-09-01 14:00 | 4.667 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 4.67 | 0 | 242.68
16172378 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT DM / H04-BOLU DAGI FERRET | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:39 | 2016-09-01 14:56 | 5.278 | 14 | 946 | 18 | 128 | 73.89 | 4992.99 | 95 | 675.58
16172380 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | CETIKOREN*KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 10:00 | 2016-09-01 14:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 124 | 0 | 8 | 0 | 496
16172384 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KILCILER*KOK / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 10:30 | 2016-09-01 14:45 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 501.5
16172385 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002331 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:30 | 2016-09-01 17:30 | 8 | 0 | 12 | 1 | 336 | 0 | 96 | 8 | 2688
16172541 | 1 | BOLU | MUDURNU | YAZILAR*TOPALLAR*YAY / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 10:00 | 2016-09-01 12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34
16172544 | 1 | BOLU | MUDURNU | HACI*HALIMLER*YAYLAS / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 13:00 | 2016-09-01 14:55 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.42
16172962 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TEPECIK TR 1 / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:15 | 2016-09-02 15:30 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.75
16172974 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2 TR 45 / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:25 | 2016-09-02 17:30 | 8.083 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 614.31 | 0 | 0
16173003 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARIC27 DM / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:10 | 2016-09-02 17:00 | 7.833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.33 | 0 | 0
16173007 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TEPECIK TR 1 / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:10 | 2016-09-03 12:55 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.5
16173009 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TEPECIK TR 1 / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 13:30 | 2016-09-03 18:00 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 4.5 | 0 | 234
16173011 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 15 / A / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:18 | 2016-09-03 17:20 | 8.033 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 971.99 | 0 | 0
16173018 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM10061 / H04-GUMUSPALA CAD. | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:31 | 2016-09-03 09:42 | 0.191 | 0 | 4776 | 0 | 0 | 0 | 912.22 | 0 | 0
16173019 | 1 | KOCAELİ | DARICA | JGC / SW049 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:31 | 2016-09-03 12:47 | 3.271 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 2623.34 | 0 | 0
16173019 | 2 | KOCAELİ | DARICA | JGC / SW049 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 12:26 | 2016-09-03 12:47 | 0.346 | 0 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0
16173734 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK LISESI YANI / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-08-31 19:10 | 2016-08-31 19:25 | 0.25 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 152.25 | 0 | 0
16173734 | 2 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK LISESI YANI / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-08-31 19:10 | 2016-09-01 03:11 | 8.017 | 0 | 239 | 0 | 3 | 0 | 1916.06 | 0 | 24.05
16173828 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | AKSAKLAR*TURGUT / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-08-31 22:00 | 2016-09-01 00:30 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 99.84
16173857 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2505 / H05-YUVACIK KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 03:02 | 2016-09-01 03:39 | 0.614 | 5 | 139 | 0 | 208 | 3.07 | 85.35 | 0 | 127.71
16173860 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:02 | 2016-09-01 06:02 | 0 | 0 | 39 | 8 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0
16173861 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:39 | 2016-09-01 06:39 | 0 | 5 | 31 | 19 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0
16173862 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:39 | 2016-09-01 07:02 | 0.376 | 4 | 80 | 3 | 2703 | 1.5 | 30.08 | 1.13 | 1016.33
16173863 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | FATMA BEKAR KOK / H01 | Borçtan Açma - Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 06:57 | 2016-09-01 07:29 | 0.533 | 0 | 271 | 0 | 1 | 0 | 144.44 | 0 | 0.53
16173864 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:00 | 2016-09-01 11:00 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0
16173865 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YIKIK KOPRU CADDESI* / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:00 | 2016-09-01 14:30 | 5.5 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 4746.5 | 0 | 0
16173868 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ERDAL P*KN*K KAB*N / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 08:53 | 2016-09-01 14:51 | 5.967 | 18 | 994 | 0 | 0 | 107.41 | 5931.2 | 0 | 0
16173869 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KOYLER KAB*N / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:12 | 2016-09-01 09:43 | 1.517 | 4 | 31 | 0 | 162 | 6.07 | 47.03 | 0 | 245.75
16173870 | 1 | BOLU | MENGEN | CUBUK KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:17 | 2016-09-01 09:30 | 1.224 | 0 | 32 | 9 | 358 | 0 | 39.17 | 11.02 | 438.19
16173874 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU GEDIK / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:00 | 2016-09-01 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 176
16173878 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP307430 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:00 | 2016-09-02 19:50 | 10.833 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 10.83 | 0 | 270.83
16173879 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | SAZIYE KOY ICI / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:00 | 2016-09-01 17:40 | 8.667 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 667.36
16173886 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOC. CUKURKY KABN / H03-KIRAZLI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:00 | 2016-09-01 11:47 | 2.784 | 0 | 25 | 7 | 912 | 0 | 69.6 | 19.49 | 2539.01
16173886 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | KOC. CUKURKY KABN / H03-KIRAZLI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:00 | 2016-09-01 15:15 | 6.25 | 1 | 62 | 3 | 959 | 6.25 | 387.5 | 18.75 | 5993.75
16173887 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNARCA BELEDIYE KO / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:30 | 2016-09-02 16:02 | 6.533 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 372.38 | 0 | 0
16173890 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU GIRIS / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:00 | 2016-09-01 17:20 | 8.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25
16173897 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | GUZLEK KOYU T35 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:00 | 2016-09-01 11:58 | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8
16173901 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP307301 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 09:30 | 2016-09-01 12:30 | 3 | 1 | 3 | 0 | 39 | 3 | 9 | 0 | 117
16173903 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KULTUR MAH. GENCLIK / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-01 10:40 | 2016-09-01 12:00 | 1.333 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 259.94 | 0 | 0
16173907 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ELMA SOK. T50 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 14:00 | 2016-09-02 15:30 | 1.5 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 358.5 | 0 | 0
16173908 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU GEDIK / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:12 | 2016-09-02 17:30 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 182.6
16173909 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAOSMAN MAH. SAKAR / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:15 | 2016-09-01 10:30 | 1.25 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0
16173912 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KALAYCI DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:30 | 2016-09-02 13:03 | 3.55 | 9 | 12 | 0 | 37 | 31.95 | 42.6 | 0 | 131.35
16173913 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KALAYCI DM / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:30 | 2016-09-02 13:03 | 3.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
16173915 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | INENUCAD. / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:29 | 2016-09-01 16:45 | 7.262 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 6622.94 | 0 | 0
16173915 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | INENUCAD. / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:45 | 2016-09-01 11:37 | 1.867 | 3 | 549 | 0 | 0 | 5.6 | 1024.98 | 0 | 0
16173919 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR 15 *GOCMEN KON.* / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:30 | 2016-09-01 10:20 | 0.833 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 0
16173921 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DOLUNAY DM *ERENLER* / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:15 | 2016-09-02 09:25 | 0.167 | 0 | 348 | 0 | 2 | 0 | 58.12 | 0 | 0.33
16173925 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BELEN / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:57 | 2016-09-01 10:07 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0.17 | 0 | 20.21
16173926 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 08:51 | 2016-09-01 11:12 | 2.347 | 4 | 131 | 3 | 329 | 9.39 | 307.46 | 7.04 | 772.16
16173929 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ISHAKCILAR / H03 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:45 | 2016-09-01 10:00 | 0.25 | 1 | 39 | 8 | 505 | 0.25 | 9.75 | 2 | 126.25
16173930 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H04-ORTAKOY GRUBU | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:38 | 2016-09-02 12:19 | 2.682 | 2 | 25 | 4 | 552 | 5.36 | 67.05 | 10.73 | 1480.46
16173930 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H04-ORTAKOY GRUBU | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 14:26 | 2016-09-02 15:30 | 1.064 | 0 | 1 | 0 | 143 | 0 | 1.06 | 0 | 152.15
16173930 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H04-ORTAKOY GRUBU | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 14:26 | 2016-09-02 15:34 | 1.138 | 2 | 24 | 4 | 409 | 2.28 | 27.31 | 4.55 | 465.44
16173932 | 1 | BOLU | MERKEZ | ERICEK*MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:47 | 2016-09-01 09:52 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.98
16173933 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306721 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:15 | 2016-09-01 11:21 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1
16173937 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HASANLAR*MERKEZ*MAH / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:30 | 2016-09-02 11:25 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 164.86
16173940 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HASANLAR*KOYU*DEMIRH / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 11:25 | 2016-09-02 13:07 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 79.9
16173945 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | AHMETBEYLER*SU*POMPA / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 14:00 | 2016-09-02 15:30 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.5 | 30
16173952 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAHVECILER YAPI SAN. / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 10:15 | 2016-09-02 17:15 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0
16173953 | 1 | BOLU | MERKEZ | KETENLER*KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:40 | 2016-09-02 15:20 | 5.667 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 198.35
16173955 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YENIKENT SITE YANI T / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:00 | 2016-09-02 12:30 | 3.5 | 0 | 386 | 0 | 1 | 0 | 1351 | 0 | 3.5
16173958 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ORENCIK*MERKEZ*MAH / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 10:00 | 2016-09-03 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
16173959 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | *ILAVE TR*4* YENICE / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:12 | 2016-09-01 10:18 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3
16173960 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | IMRALLAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:00 | 2016-09-01 11:00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 36
16173961 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | FAKILAR / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:15 | 2016-09-01 11:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.75 | 0 | 13.5
16173962 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARACASU*ASAGI*YAYLA / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:30 | 2016-09-03 11:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5
16173963 | 1 | BOLU | MERKEZ | KOPRUCULER / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 14:30 | 2016-09-03 15:27 | 0.95 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 97.85 | 0 | 4.75
16173965 | 1 | SAKARYA | KARASU | ADATEPE MERKEZ 14.16 / LD1C SDK: TRP152C16 Bina: 5247737 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:22 | 2016-09-01 11:49 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45
16173968 | 1 | BOLU | MERKEZ | ILICAKINIK*MERKEZ / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 11:30 | 2016-09-03 12:40 | 1.167 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 103.86 | 0 | 1.17
16173969 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / KANDIRA KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:27 | 2016-09-01 10:45 | 0.3 | 2 | 418 | 8 | 1476 | 0.6 | 125.4 | 2.4 | 442.8
16173970 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKKOC OKULU YANI / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 09:15 | 2016-09-01 19:45 | 10.5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1123.5 | 0 | 0
16173973 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*CIVI*TRA / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:00 | 2016-09-03 10:00 | 1 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0
16173977 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK TR 10 / LV66A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:29 | 2016-09-01 12:40 | 2.183 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 257.59 | 0 | 0
16173979 | 1 | BOLU | GEREDE | DEMIRCIZOPRAN / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:30 | 2016-09-03 15:03 | 5.55 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5.55 | 0 | 72.15
16173980 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ORMAN ISLETMESI / H05-KADIRGA CADDESI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:22 | 2016-09-01 10:58 | 0.602 | 5 | 4452 | 0 | 2 | 3.01 | 2680.1 | 0 | 1.2
16173983 | 1 | BOLU | MERKEZ | NEHIR*SITESI / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 10:00 | 2016-09-03 12:00 | 2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0
16173988 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER*IMAM*HATIP / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 13:00 | 2016-09-03 16:49 | 3.817 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 2057.36 | 0 | 0
16173994 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CUBUK KABIN / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 07:35 | 2016-09-03 10:37 | 3.019 | 0 | 3 | 3 | 181 | 0 | 9.06 | 9.06 | 546.44
16173996 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KOCYAZI MAH. KABIN / LD1F | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:48 | 2016-09-01 11:21 | 0.55 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0
16173997 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP026306 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:00 | 2016-09-01 12:10 | 0.167 | 0 | 10 | 0 | 329 | 0 | 1.67 | 0 | 54.94
16173998 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUCUK MELEN KABIN / H05-FABRIKALAR | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:25 | 2016-09-01 11:31 | 0.091 | 42 | 1033 | 8 | 2463 | 3.82 | 94 | 0.73 | 224.13
16174001 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KULTUR MAH. STADYUM / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:02 | 2016-09-02 14:45 | 5.717 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1509.29 | 0 | 0
16174002 | 1 | BOLU | MENGEN | ONDER*MAH*C10 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 10:30 | 2016-09-03 18:00 | 7.5 | 0 | 78 | 0 | 46 | 0 | 585 | 0 | 345
16174003 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AGA MAHALLESI 1-2 / H11-CAY MAH. GEN. SK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:45 | 2016-09-01 10:59 | 0.226 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 268.71 | 0 | 0
16174004 | 1 | BOLU | MENGEN | ONDER*MAH*C10 / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:55 | 2016-09-03 11:00 | 1.083 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 64.98 | 0 | 49.82
16174006 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GERIS / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:50 | 2016-09-01 12:05 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0.75 | 0 | 18.75
16174007 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR 15 *GOCMEN KON.* / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:55 | 2016-09-01 11:55 | 1 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0
16174009 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP306597 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:03 | 2016-09-02 09:36 | 0.547 | 0 | 154 | 0 | 1429 | 0 | 84.24 | 0 | 781.66
16174009 | 2 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP306597 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:30 | 2016-09-02 18:00 | 8.5 | 0 | 147 | 0 | 96 | 0 | 1249.5 | 0 | 816
16174019 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PIRPIR KOYU*2 / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 11:10 | 2016-09-02 12:30 | 1.333 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 0 | 0
16174020 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYIPLAR KOY ICI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:10 | 2016-09-01 11:30 | 0.333 | 0 | 9 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 16.65
16174022 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YESILTEPE / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:00 | 2016-09-02 14:45 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 322
16174024 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ONDER TAVUKCULUK YAN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:18 | 2016-09-01 12:00 | 0.706 | 10 | 58 | 0 | 556 | 7.06 | 40.95 | 0 | 392.54
16174025 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEYMEN TR*3 DAH*L* / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:15 | 2016-09-01 11:22 | 0.117 | 8 | 6844 | 0 | 0 | 0.94 | 800.75 | 0 | 0
16174038 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYIPLAR / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:35 | 2016-09-01 11:45 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0.33 | 0 | 2.51
16174044 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | Y.D.DERE MERKEZ TR / LD1A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 10:00 | 2016-09-01 12:00 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
16174052 | 1 | BOLU | MERKEZ | GOLKOY*KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:58 | 2016-09-01 12:54 | 0.927 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 38.93 | 0 | 0
16174053 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ALI OZBEK PARKI / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 11:58 | 2016-09-01 13:20 | 1.375 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 64.63 | 0 | 0
16174059 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | G.MOBILYACILAR SANAY / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:40 | 2016-09-01 13:49 | 0.152 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 0 | 0
16174060 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | ORHANLI MAH. TR / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:10 | 2016-09-01 12:45 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22.74
16174061 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 5 TR 78 / D / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:15 | 2016-09-01 13:30 | 0.25 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
16174081 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KARGALI TR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:45 | 2016-09-01 15:00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 137.25
16174085 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AGA MAHALLESI 1-2 / H11-CAY MAH. GEN. SK | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:07 | 2016-09-01 14:15 | 0.139 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 165.27 | 0 | 0
16174095 | 1 | SAKARYA | ERENLER | EKINLI KOYU 14.16 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:31 | 2016-09-01 13:00 | 0.483 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 1.45 | 0 | 41.06
16174113 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU KUMDERE MAH. / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 12:18 | 2016-09-01 14:20 | 2.033 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 22.36 | 0 | 2.03
16174125 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAYTUR*2 RMU / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:50 | 2016-09-01 15:35 | 0.75 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 221.25 | 0 | 0
16174128 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | DEMIRCILER KOYU / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 13:55 | 2016-09-01 14:50 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.25
16174136 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI CIFTLIK MA / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:09 | 2016-09-01 17:42 | 3.555 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 78.21 | 0 | 0
16174140 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ TR5046 / H04-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:16 | 2016-09-01 14:35 | 0.314 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 111.47 | 0 | 0
16174146 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP304423 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:10 | 2016-09-01 15:17 | 0.117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0
16174147 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AKINLAR MERKEZ / LD1D SDK: TR-116DUZCED16 Bina: 2675. CADDE 9 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:27 | 2016-09-01 15:50 | 1.387 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0
16174154 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAGLAR MAH.108 NOLU / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:40 | 2016-09-01 15:00 | 0.333 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 0 | 0
16174156 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ KAVANIUM KONU / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:25 | 2016-09-01 15:16 | 0.85 | 4 | 1038 | 0 | 0 | 3.4 | 882.3 | 0 | 0
16174166 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ KAVANIUM KONU / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:51 | 2016-09-01 15:16 | 0.419 | 0 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 1052.95 | 0 | 0
16174166 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ KAVANIUM KONU / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:51 | 2016-09-01 15:39 | 0.804 | 0 | 5126 | 0 | 0 | 0 | 4121.3 | 0 | 0
16174166 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ KAVANIUM KONU / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:51 | 2016-09-01 15:43 | 0.867 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.87 | 275.71 | 1.73 | 407.49
16174166 | 4 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ KAVANIUM KONU / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:51 | 2016-09-01 15:51 | 1.005 | 0 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 2283.36 | 0 | 0
16174166 | 5 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ KAVANIUM KONU / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:51 | 2016-09-01 15:51 | 1.007 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 612.26 | 0 | 0
16174166 | 6 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ KAVANIUM KONU / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 14:51 | 2016-09-01 15:57 | 1.109 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 296.1 | 0 | 0
16174166 | 7 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ KAVANIUM KONU / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:43 | 2016-09-01 15:51 | 0.129 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.13 | 41.02 | 0.26 | 60.63
16174180 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HALKKENT DM * ERENLE / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:12 | 2016-09-01 15:28 | 0.267 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 21.36 | 0 | 0
16174186 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / KANDIRA KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:00 | 2016-09-01 15:32 | 0.533 | 2 | 419 | 8 | 1510 | 1.07 | 223.33 | 4.26 | 804.83
16174203 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YESILTEPE SU POMPASI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:15 | 2016-09-03 15:00 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 120.75
16174205 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TEPECIK TR 1 / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:05 | 2016-09-01 18:25 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
16174217 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.MEZARLIK YA / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:07 | 2016-09-01 16:22 | 0.249 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 67.23 | 0 | 0
16174218 | 1 | BOLU | MERKEZ | ALICOREN*MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:51 | 2016-09-01 17:00 | 1.138 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 27.31 | 0 | 1.14
16174219 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BAGLIK / LD1D SDK: TR-5KONURALPD8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:58 | 2016-09-01 19:27 | 3.487 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
16174220 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZ MESLEK LISESI YA / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 15:54 | 2016-09-01 16:54 | 1.004 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 0 | 0
16174221 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AZIZIYE MAH. A.AKYOL / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:55 | 2016-09-04 11:50 | 1.917 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 847.31 | 0 | 0
16174224 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | AKSAKLAR ORTA / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 10:00 | 2016-09-04 14:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 368
16174228 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | C.YERI SAPAK KABIN / H05-GUMUSOVA KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:01 | 2016-09-04 09:21 | 0.339 | 7 | 2580 | 0 | 726 | 2.37 | 874.62 | 0 | 246.11
16174229 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | FATIH MAH OKUL SOKAK / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:01 | 2016-09-04 16:44 | 7.718 | 0 | 274 | 0 | 1 | 0 | 2114.73 | 0 | 7.72
16174230 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BELEN KAB*N*102* / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:11 | 2016-09-01 18:30 | 2.317 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 1999.57 | 0 | 0
16174235 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | C.YERI SAPAK KABIN / H05-GUMUSOVA KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 16:28 | 2016-09-04 16:44 | 0.271 | 7 | 2306 | 0 | 725 | 1.9 | 624.93 | 0 | 196.48
16174236 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BALIKHANE KAB*N / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:13 | 2016-09-01 17:05 | 0.867 | 0 | 23 | 0 | 91 | 0 | 19.94 | 0 | 78.9
16174239 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | CILIMLI ITO KILIT / H01-FABRIKALAR | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:45 | 2016-09-04 10:42 | 1.947 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0
16174241 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KONURALP GIRIS / H04-BECIYORUKLER G | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:02 | 2016-09-04 09:39 | 0.612 | 4 | 144 | 0 | 801 | 2.45 | 88.13 | 0 | 490.21
16174242 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 08:55 | 2016-09-02 14:15 | 5.346 | 1 | 1426 | 1 | 121 | 5.35 | 7623.4 | 5.35 | 646.87
16174244 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | JGC / cat | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:02 | 2016-09-04 13:22 | 4.333 | 2 | 0 | 0 | 202 | 8.67 | 0 | 0 | 875.27
16174247 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | MEZARLIK KABIN / H05-TR 24 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:26 | 2016-09-01 16:46 | 0.339 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 42.71 | 0 | 0
16174251 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2505 / H02-ORMAN DEPOSU | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 14:38 | 2016-09-02 17:24 | 2.767 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 1322.63 | 0 | 0
16174256 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | AKSAKLAR*TURGUT / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:00 | 2016-09-01 19:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80
16174259 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H07-TASBURUN KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:44 | 2016-09-01 17:19 | 0.58 | 0 | 333 | 0 | 61 | 0 | 193.14 | 0 | 35.38
16174260 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ATATURK L*SES* KAB*N / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:45 | 2016-09-01 17:14 | 0.483 | 5 | 2533 | 0 | 0 | 2.42 | 1223.44 | 0 | 0
16174260 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | ATATURK L*SES* KAB*N / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:45 | 2016-09-01 19:00 | 2.25 | 1 | 520 | 0 | 0 | 2.25 | 1170 | 0 | 0
16174263 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SAN*CAMI*YANI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:47 | 2016-09-01 17:10 | 0.387 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 44.89 | 0 | 0
16174272 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | ANADOLU LISESI YANI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:53 | 2016-09-01 18:00 | 1.111 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | 0 | 0
16174273 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARABACIALANI INCI SK / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:52 | 2016-09-01 17:17 | 0.419 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 0
16174281 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | FEN **LER* B*NASI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:57 | 2016-09-01 17:45 | 0.8 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | 0 | 0
16174289 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | HAYRIYE TR1 / TR1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 09:05 | 2016-09-02 17:40 | 8.577 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 8.58 | 0 | 557.51
16174293 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM4 TR448 / H07-TR12 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:12 | 2016-09-01 17:24 | 0.198 | 0 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 375.01 | 0 | 0
16174293 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM4 TR448 / H07-TR12 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:24 | 2016-09-01 17:55 | 0.522 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 0
16174299 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ME*EL*K KAB*N / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 16:24 | 2016-09-01 17:30 | 1.094 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 671.72 | 0 | 0
16174306 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H03-SEYMEN KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:40 | 2016-09-01 18:49 | 0.155 | 12 | 6029 | 0 | 0 | 1.86 | 934.5 | 0 | 0
16174319 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AKME*E TR3 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:42 | 2016-09-01 18:30 | 0.807 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 129.12 | 0 | 0
16174340 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10012*TR1/9 / LD1A SDK: TR10012A2 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:12 | 2016-09-01 21:00 | 2.799 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 125.96 | 0 | 0
16174341 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CALTICAK KOYU GOL KE / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:10 | 2016-09-01 18:30 | 0.333 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5.66 | 0 | 0.33
16174345 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSDERESI*CINLER*M / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 17:09 | 2016-09-01 19:45 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 2.6 | 0 | 124.8
16174346 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CORALLAR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:22 | 2016-09-01 20:00 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.19
16174357 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 01:02 | 2016-09-03 01:37 | 0.581 | 3 | 430 | 0 | 30 | 1.74 | 249.83 | 0 | 17.43
16174357 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 01:03 | 2016-09-03 01:20 | 0.287 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 129.15 | 0 | 0
16174359 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EGITIM GONULLULERI V / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 02:00 | 2016-09-03 02:30 | 0.5 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0
16174359 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | EGITIM GONULLULERI V / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 02:14 | 2016-09-03 02:35 | 0.35 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0
16174360 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUZULUK MAH.NAMAZGAH / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 10:00 | 2016-09-03 13:06 | 3.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
16174361 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCUKUR KOYU T35 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:00 | 2016-09-03 17:00 | 8.003 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 16.01 | 0 | 576.22
16174362 | 1 | KOCAELİ | DARICA | KARSAN KABIN / H03-FASTAD KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:40 | 2016-09-01 19:59 | 1.306 | 1 | 318 | 2 | 470 | 1.31 | 415.31 | 2.61 | 613.82
16174362 | 2 | KOCAELİ | DARICA | KARSAN KABIN / H03-FASTAD KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:40 | 2016-09-01 20:30 | 1.826 | 1 | 318 | 2 | 470 | 1.83 | 580.67 | 3.65 | 858.22
16174362 | 3 | KOCAELİ | DARICA | KARSAN KABIN / H03-FASTAD KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:19 | 2016-09-01 20:30 | 0.187 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.19 | 59.47 | 0.37 | 87.89
16174366 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUSACMA KOYU 2 / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:46 | 2016-09-01 21:28 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 159.06
16174368 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H05-SENPLC BGLRBSI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 08:57 | 2016-09-03 12:29 | 3.517 | 2 | 7 | 1 | 329 | 7.03 | 24.62 | 3.52 | 1157.09
16174371 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ASFALT SANTIYESI / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 14:40 | 2016-09-03 16:57 | 2.288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0
16174373 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP307430 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:15 | 2016-09-03 18:10 | 8.917 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 8.92 | 0 | 222.93
16174374 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU GEDIK / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:00 | 2016-09-03 17:00 | 8.008 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 176.18
16174375 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU MERKEZ / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:00 | 2016-09-03 18:04 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.42
16174379 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / KANDIRA KOYLER | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:15 | 2016-09-03 10:58 | 1.717 | 2 | 419 | 8 | 1510 | 3.43 | 719.42 | 13.74 | 2592.67
16174381 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*ESKI*YOZGAT / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:03 | 2016-09-01 23:24 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 230.55
16174383 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BELEDIYE YANI T50 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:00 | 2016-09-03 10:00 | 1 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0
16174384 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / H04-MALTEPE CD. | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 08:32 | 2016-09-03 08:53 | 0.351 | 0 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 521.94 | 0 | 0
16174384 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / H04-MALTEPE CD. | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 08:32 | 2016-09-03 16:21 | 7.812 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1460.84 | 0 | 0
16174384 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / H04-MALTEPE CD. | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 15:56 | 2016-09-03 16:21 | 0.421 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 159.98 | 0 | 0
16174389 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAZIMPASA ALANDUZU S / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 01:03 | 2016-09-04 01:38 | 0.583 | 9 | 586 | 0 | 87 | 5.25 | 341.64 | 0 | 50.72
16174389 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | KAZIMPASA ALANDUZU S / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 01:05 | 2016-09-04 01:44 | 0.642 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 288.9 | 0 | 0
16174390 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EGITIM GONULLULERI V / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 02:20 | 2016-09-04 02:45 | 0.412 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 209.3 | 0 | 0
16174391 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TERMINAL YANI *TR*13 / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:50 | 2016-09-04 17:32 | 8.7 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 5115.6 | 0 | 0
16174394 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOMUR PAZARI / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:55 | 2016-09-04 11:08 | 2.217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0
16174395 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOMUR PAZARI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:55 | 2016-09-04 11:08 | 2.217 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 946.66 | 0 | 0
16174399 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SOGUKPINAR KOYU / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:31 | 2016-09-01 21:33 | 2.029 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0
16174401 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MITHATPASA MAH.ARMUT / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:10 | 2016-09-04 16:00 | 6.833 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 778.96 | 0 | 0
16174404 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MITHATPASA MAH.ARMUT / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:10 | 2016-09-04 16:00 | 6.833 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1182.11 | 0 | 0
16174408 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:39 | 2016-09-01 19:58 | 0.316 | 20 | 377 | 20 | 420 | 6.32 | 119.13 | 6.32 | 132.72
16174410 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCUKUR KOYU T35 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:00 | 2016-09-04 17:00 | 8 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 16 | 0 | 576
16174411 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DUVERDUZU *MERKEZ*MA / LD1C SDK: TR-1DUVERDUZUC4 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 18:49 | 2016-09-01 20:57 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.29
16174412 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GEYVE-HENDEK 1-2 / H11-HENDEK 2 CIKISI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:18 | 2016-09-04 18:12 | 9.903 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0
16174417 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306917 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:30 | 2016-09-04 13:50 | 4.333 | 0 | 4 | 0 | 163 | 0 | 17.33 | 0 | 706.28
16174418 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GAR MEYDANI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:35 | 2016-09-04 09:00 | 0.417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0
16174420 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KIZ KURAN KURSU DM / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:37 | 2016-09-04 10:12 | 0.583 | 6 | 188 | 0 | 0 | 3.5 | 109.6 | 0 | 0
16174422 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BAHCEKOY 3 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:54 | 2016-09-01 22:02 | 2.132 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2.13 | 0 | 17.06
16174425 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KARACORTLEN TR1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:58 | 2016-09-01 21:07 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 61.53
16174426 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KAYIKHANE D*REK TP** / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:59 | 2016-09-01 20:45 | 0.76 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 0 | 0
16174432 | 1 | SAKARYA | KARASU | YUVALIDERE ACILIK MA / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:04 | 2016-09-01 20:06 | 0.029 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
16174438 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP307430 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 17:54 | 8.9 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 8.9 | 0 | 222.5
16174439 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BERAT BINA / K06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:09 | 2016-09-01 20:50 | 0.691 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 296.44 | 0 | 0
16174441 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 3 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 12:22 | 3.367 | 4 | 2552 | 0 | 2 | 13.47 | 8592.58 | 0 | 6.73
16174444 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306958 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 17:45 | 8.75 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 35 | 70
16174446 | 1 | SAKARYA | KARASU | OP-34 / OP300720 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 13:15 | 2016-09-05 15:00 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 0 | 12.25
16174449 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAGDAT TR / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:18 | 2016-09-01 22:16 | 1.972 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 481.17 | 0 | 0
16174463 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KUPCULER MAH.ALEV SO / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 20:34 | 2016-09-01 22:10 | 1.602 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 338.02 | 0 | 0
16174489 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ALTINPINAR YAPI EMLA / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 21:30 | 2016-09-01 21:55 | 0.418 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
16174491 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KOCATONGEL GIRIS / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 21:30 | 2016-09-01 22:40 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.34
16174498 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADINTAS BLOKLARI / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 22:01 | 2016-09-01 22:30 | 0.48 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 89.28 | 0 | 0
16174506 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TATAR AHMET / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-01 19:49 | 2016-09-01 22:40 | 2.849 | 0 | 10 | 0 | 57 | 0 | 28.49 | 0 | 162.39
16174509 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENIDOGAN MAH. BENZI / LD1B SDK: TRP166B7 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-01 23:26 | 2016-09-02 01:28 | 2.028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.56 | 0 | 0
16174517 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ANADOLU RULMAN IMAL. / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 01:16 | 2016-09-02 01:53 | 0.621 | 0 | 0 | 2 | 359 | 0 | 0 | 1.24 | 222.94
16174520 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AYKENT TR / BB1 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 02:20 | 2016-09-02 03:14 | 0.899 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 329.03 | 0 | 0
16174522 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GAR MEYDANI / LD1F SDK: DM68TR216F1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 03:02 | 2016-09-02 04:30 | 1.473 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 123.73 | 0 | 0
16174523 | 1 | SAKARYA | KARASU | OP-34 / OP307084 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 03:50 | 2016-09-02 04:00 | 0.167 | 1 | 3 | 0 | 323 | 0.17 | 0.5 | 0 | 53.94
16174526 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GAR MEYDANI / LD1A SDK: DM68TR216A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 05:19 | 2016-09-02 05:50 | 0.523 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
16174527 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCAKAMIS T35 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 05:20 | 2016-09-02 06:20 | 1.002 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94.19 | 0 | 0
16174533 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KUCUK MELEN KABIN / H02-TERMODIN GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 06:22 | 2016-09-02 06:51 | 0.475 | 36 | 499 | 2 | 1290 | 17.1 | 237.03 | 0.95 | 612.75
16174535 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306788 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 06:45 | 2016-09-02 06:55 | 0.172 | 2 | 3 | 0 | 325 | 0.34 | 0.52 | 0 | 55.9
16174536 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR13 MTA KABIN / H05-KALE GRUP HATTI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 06:39 | 2016-09-02 06:56 | 0.29 | 1 | 927 | 0 | 41 | 0.29 | 268.83 | 0 | 11.89
16174539 | 1 | BOLU | MERKEZ | GOLCUK*KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 06:56 | 2016-09-02 07:50 | 0.902 | 3 | 434 | 2 | 15 | 2.71 | 391.47 | 1.8 | 13.53
16174544 | 1 | BOLU | MERKEZ | SANAYI DM / H12-ASAGISOKU SAN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:18 | 2016-09-02 07:34 | 0.275 | 4 | 761 | 0 | 1 | 1.1 | 209.28 | 0 | 0.28
16174547 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:21 | 2016-09-02 07:21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0
16174547 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:21 | 2016-09-02 08:19 | 0.963 | 0 | 1 | 0 | 415 | 0 | 0.96 | 0 | 399.65
16174547 | 3 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:21 | 2016-09-02 10:55 | 3.562 | 0 | 6 | 0 | 385 | 0 | 21.37 | 0 | 1371.37
16174547 | 4 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:21 | 2016-09-02 10:59 | 3.627 | 1 | 318 | 2 | 470 | 3.63 | 1153.39 | 7.25 | 1704.69
16174547 | 5 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:21 | 2016-09-02 10:59 | 3.634 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7.27 | 0 | 10.9
16174547 | 6 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:21 | 2016-09-02 11:51 | 4.499 | 0 | 23 | 0 | 117 | 0 | 103.48 | 0 | 526.38
16174547 | 7 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:22 | 0.558 | 0 | 5 | 0 | 159 | 0 | 2.79 | 0 | 88.72
16174547 | 8 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 10:58 | 2.152 | 0 | 8 | 0 | 237 | 0 | 17.22 | 0 | 510.02
16174547 | 9 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:24 | 2016-09-02 09:57 | 0.547 | 0 | 16 | 0 | 348 | 0 | 8.75 | 0 | 190.36
16174552 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HACILAR MAH2 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 07:56 | 2016-09-02 08:31 | 0.591 | 2 | 54 | 0 | 720 | 1.18 | 31.91 | 0 | 425.52
16174554 | 1 | BOLU | MUDURNU | VAKIF AKTAS KOK / H04-BOSTANCILAR GRUP | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:01 | 2016-09-02 08:06 | 0.077 | 0 | 30 | 12 | 824 | 0 | 2.31 | 0.92 | 63.45
16174554 | 2 | BOLU | MUDURNU | VAKIF AKTAS KOK / H04-BOSTANCILAR GRUP | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:13 | 2016-09-02 09:14 | 0.007 | 0 | 6 | 7 | 402 | 0 | 0.04 | 0.05 | 2.81
16174556 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM1013 / H08-HASANPASA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:04 | 2016-09-02 08:08 | 0.07 | 6 | 1172 | 0 | 0 | 0.42 | 82.04 | 0 | 0
16174558 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / BOLU KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:08 | 2016-09-02 08:20 | 0.194 | 1 | 167 | 58 | 2714 | 0.19 | 32.4 | 11.25 | 526.52
16174566 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:12 | 2016-09-02 08:50 | 0.636 | 0 | 1 | 4 | 1780 | 0 | 0.64 | 2.54 | 1132.08
16174568 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DOKUZ SAC KABIN / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:38 | 2016-09-02 11:14 | 2.613 | 4 | 0 | 0 | 1773 | 10.45 | 0 | 0 | 4632.85
16174569 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:44 | 2016-09-02 09:25 | 0.691 | 0 | 8 | 1 | 404 | 0 | 5.53 | 0.69 | 279.16
16174576 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SOFUALI*CAMIYANI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 08:58 | 2016-09-02 10:30 | 1.528 | 0 | 162 | 0 | 12 | 0 | 247.54 | 0 | 18.34
16174582 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 26 / 1 / LD1B SDK: TRP9038B2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:18 | 2016-09-02 10:30 | 1.198 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 49.12 | 0 | 0
16174584 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY DEPO MAHALLE / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:20 | 2016-09-02 15:35 | 6.253 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 200.1 | 0 | 62.53
16174585 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*CIVI*TRA / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:24 | 2016-09-02 09:45 | 0.354 | 1 | 2671 | 0 | 0 | 0.35 | 945.53 | 0 | 0
16174593 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP000259 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:22 | 2016-09-02 10:37 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
16174597 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OZANLAR OZAN SOK.BAS / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:35 | 2016-09-02 13:00 | 3.419 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 629.1 | 0 | 0
16174598 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR25*BOLULULAR PARK / LD1G SDK: TR10361G4 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:30 | 2016-09-02 11:35 | 2.083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 0 | 0
16174607 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH. ORUC S / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:40 | 2016-09-02 12:10 | 2.5 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 2062.5 | 0 | 0
16174608 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307394 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 11:20 | 2016-09-02 11:35 | 0.25 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0.25 | 19.25 | 0 | 0
16174611 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR3 SERDAR / K01-REYHAN KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 09:48 | 2016-09-02 10:06 | 0.306 | 1 | 1301 | 0 | 0 | 0.31 | 398.11 | 0 | 0
16174624 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BAHCE ICI KABIN / H03 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:08 | 2016-09-02 12:16 | 2.14 | 7 | 888 | 0 | 0 | 14.98 | 1900.32 | 0 | 0
16174624 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BAHCE ICI KABIN / H03 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:16 | 2016-09-02 15:10 | 2.9 | 4 | 119 | 0 | 0 | 11.6 | 345.1 | 0 | 0
16174629 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEYMEN TR*3 DAH*L* / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:04 | 2016-09-02 10:24 | 0.334 | 5 | 6844 | 0 | 0 | 1.67 | 2285.9 | 0 | 0
16174629 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEYMEN TR*3 DAH*L* / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:04 | 2016-09-02 10:32 | 0.466 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0
16174633 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | COK AMACLI LISE DM / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 11:00 | 2016-09-02 11:46 | 0.767 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 659.62 | 0 | 0
16174648 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | NALLI SOKAK DIREK / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:25 | 2016-09-02 11:25 | 1 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0
16174655 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GAR MEYDANI / LD1F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:33 | 2016-09-02 11:53 | 1.334 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 112.06 | 0 | 0
16174670 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KOYU / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 10:48 | 2016-09-02 12:30 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 81.6
16174671 | 1 | KOCAELİ | DARICA | FASDAT KABIN 1 / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:40 | 2016-09-04 10:10 | 0.5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
16174677 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | OP-34 / OP008250 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:40 | 2016-09-04 13:50 | 4.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0
16174679 | 1 | KOCAELİ | DARICA | FASDAT KABIN 1 / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:25 | 2016-09-04 13:50 | 0.417 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 0
16174684 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM1013 / H06-BESEVLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 11:12 | 2016-09-02 11:31 | 0.322 | 7 | 4122 | 0 | 0 | 2.25 | 1327.28 | 0 | 0
16174691 | 1 | KOCAELİ | DARICA | ETA KABIN / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:15 | 2016-09-04 11:50 | 0.583 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
16174699 | 1 | KOCAELİ | DARICA | JGC / CAMPER ACMA | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 11:15 | 2016-09-04 21:05 | 9.833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.67 | 0 | 0 | 0
16174710 | 1 | KOCAELİ | DARICA | KORVELLA KABIN / H03-KORVELLA TARAFI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:29 | 2016-09-04 12:50 | 3.352 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.11 | 0 | 0 | 0
16174716 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:50 | 2016-09-04 10:24 | 0.567 | 6 | 35 | 189 | 1248 | 3.4 | 19.85 | 107.16 | 707.62
16174716 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:50 | 2016-09-04 19:32 | 9.7 | 0 | 5 | 45 | 92 | 0 | 48.5 | 436.5 | 892.4
16174716 | 3 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 10:22 | 2016-09-04 19:32 | 9.163 | 6 | 35 | 149 | 1248 | 54.98 | 320.71 | 1365.29 | 11435.42
16174720 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 10:15 | 2016-09-04 19:20 | 9.083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0
16174723 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 5 TR 70 / LD1D | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:15 | 2016-09-04 15:00 | 5.75 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
16174724 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMPINAR*YENI / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 11:30 | 2016-09-04 13:00 | 1.5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
16174726 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 26 / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:55 | 2016-09-04 15:05 | 6.167 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1541.75 | 0 | 0
16174728 | 1 | BOLU | MERKEZ | HIDIRSEYHLER*KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 14:30 | 2016-09-04 15:10 | 0.667 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 65.37 | 0 | 0.67
16174729 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 26 / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 08:55 | 2016-09-04 15:05 | 6.167 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1196.4 | 0 | 0
16174730 | 1 | BOLU | MERKEZ | PELITCIK*KARAMANYAKA / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:00 | 2016-09-04 11:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34
16174732 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN *.ERGUN / LD1C SDK: TR347C10 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 11:51 | 2016-09-02 13:05 | 1.246 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 0 | 0
16174736 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 23 / A / LD1C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:20 | 2016-09-04 15:15 | 5.917 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1396.41 | 0 | 0
16174739 | 1 | BOLU | GEREDE | DEMIRCIZOPRAN*HACIMU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:30 | 2016-09-04 14:00 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 4.5 | 0 | 135
16174741 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU MERKEZ / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-02 11:00 | 2016-09-02 17:39 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.55
16174742 | 1 | BOLU | MERKEZ | KASAPLAR*E*5*KENARI / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 13:20 | 2016-09-04 15:05 | 1.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
16174744 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLPET*PET*MUH*INS*T / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 13:25 | 2016-09-04 14:56 | 1.517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0
16174745 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HALIDERE KAB*N / BB1 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 11:25 | 2016-09-02 13:45 | 2.341 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.21 | 0 | 0
16174759 | 1 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / H10 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 11:59 | 2016-09-05 12:37 | 0.62 | 9 | 18944 | 0 | 0 | 5.58 | 11745.28 | 0 | 0
16174768 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 45 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 11:59 | 2016-09-05 17:00 | 5.017 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 4274.48 | 0 | 0
16174769 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1 TR 14 / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:20 | 2016-09-05 13:15 | 3.917 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1672.56 | 0 | 0
16174769 | 2 | KOCAELİ | DARICA | 1 TR 14 / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:30 | 2016-09-05 13:15 | 3.75 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 618.75 | 0 | 0
16174771 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4TR43/3*GUMUS VADI T / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 15:10 | 2016-09-05 17:31 | 2.35 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 0
16174774 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4TR30 / H02-TR15 KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 14:33 | 2016-09-05 14:47 | 0.241 | 1 | 10982 | 0 | 0 | 0.24 | 2646.66 | 0 | 0
16174776 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | HATIPKOY / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:28 | 2016-09-02 15:05 | 0.617 | 0 | 201 | 0 | 11 | 0 | 124.02 | 0 | 6.79
16174787 | 1 | SAKARYA | KARASU | CAMITEPE MUHTAR YANI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:52 | 2016-09-02 13:55 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.04
16174789 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | UCKOPRU KOYU SU DEPO / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:55 | 2016-09-02 14:01 | 1.1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
16174802 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ DM5001 / H21-RAFINERI 1 GAZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 13:36 | 2016-09-02 14:16 | 0.67 | 33 | 1 | 0 | 0 | 22.11 | 0.67 | 0 | 0
16174811 | 1 | BOLU | MENGEN | MENGEN B17 / H04-MENGEN TOKI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 10:03 | 2016-09-04 13:55 | 3.868 | 0 | 272 | 0 | 46 | 0 | 1052.1 | 0 | 177.93
16174815 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUK DM / H04-CUBUK KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:33 | 2016-09-04 09:46 | 0.21 | 3 | 126 | 9 | 502 | 0.63 | 26.46 | 1.89 | 105.42
16174816 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ALTINPINAR YAPI EMLA / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 13:49 | 2016-09-02 15:20 | 1.521 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 109.51 | 0 | 0
16174821 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GAR MEYDANI / LD1F | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 13:57 | 2016-09-02 19:00 | 5.054 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 424.54 | 0 | 0
16174825 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUK DM / H04-CUBUK KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 17:05 | 2016-09-04 17:44 | 0.651 | 3 | 126 | 9 | 502 | 1.95 | 82.03 | 5.86 | 326.8
16174826 | 1 | BOLU | MERKEZ | OGULDURUK KOK / H03-BAHCEKOY | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:00 | 2016-09-04 09:30 | 0.5 | 0 | 52 | 4 | 292 | 0 | 26 | 2 | 146
16174831 | 1 | BOLU | MERKEZ | BAHCEKOY*KAHYALAR*MA / TR1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-09-04 09:00 | 2016-09-04 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 156
16174832 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MH.BELEDYYE KON / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:16 | 2016-09-02 15:14 | 0.97 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 240.56 | 0 | 0
16174836 | 1 | BOLU | MERKEZ | OGULDURUK KOK / H04-TASCILAR | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-09-04 09:00 | 2016-09-04 12:15 | 3.25 | 16 | 354 | 36 | 2127 | 52 | 1150.5 | 117 | 6912.75
16174838 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | NARZANLAR*KOK / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 11:00 | 2016-09-05 15:30 | 4.5 | 0 | 2 | 12 | 422 | 0 | 9 | 54 | 1899
16174839 | 1 | BOLU | GEREDE | ENSELLER / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:30 | 2016-09-05 14:00 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 4.5 | 0 | 162
16174840 | 1 | BOLU | SEBEN | SUSUZ*KOYU*MERKEZ / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 10:12 | 2016-09-05 17:23 | 7.183 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 165.21
16174841 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2 TR 2 / LD1A SDK: TRP7050A5 Bina: 3032775 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:09 | 2016-09-02 21:30 | 2.343 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.17 | 0 | 0
16174843 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BOZARMUT*KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 10:00 | 2016-09-05 14:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 184
16174847 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCESME SARPER BINA / H03 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 12:02 | 2016-09-02 14:30 | 2.46 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 405.9 | 0 | 0
16174849 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | UCKOPRU KOYU SU DEPO / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:48 | 2016-09-02 16:06 | 1.3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
16174853 | 1 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:49 | 2016-09-02 15:13 | 0.405 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 122.31 | 0 | 0
16174853 | 2 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:49 | 2016-09-02 15:14 | 0.414 | 3 | 2789 | 0 | 23 | 1.24 | 1154.65 | 0 | 9.52
16174853 | 3 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:49 | 2016-09-02 15:14 | 0.42 | 1 | 670 | 0 | 228 | 0.42 | 281.4 | 0 | 95.76
16174853 | 4 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:49 | 2016-09-02 15:34 | 0.746 | 2 | 820 | 0 | 0 | 1.49 | 611.72 | 0 | 0
16174853 | 5 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:49 | 2016-09-02 15:34 | 0.752 | 7 | 18124 | 0 | 0 | 5.26 | 13629.25 | 0 | 0
16174853 | 6 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:49 | 2016-09-02 16:55 | 2.106 | 2 | 6968 | 0 | 0 | 4.21 | 14674.61 | 0 | 0
16174854 | 1 | BOLU | MERKEZ | YOLCATI*KOK / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:30 | 2016-09-05 14:14 | 4.733 | 4 | 508 | 12 | 20 | 18.93 | 2404.36 | 56.8 | 94.66
16174856 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DOGANTEPE KOYU GIRIS / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:57 | 2016-09-02 15:17 | 0.334 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0.67 | 0 | 17.03
16174863 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOSEKOTM / KULLAR | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:47 | 2016-09-02 15:35 | 0.795 | 4 | 485 | 2 | 0 | 3.18 | 385.58 | 1.59 | 0
16174863 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | KOSEKOTM / KULLAR | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 14:49 | 2016-09-02 15:29 | 0.674 | 57 | 11034 | 4 | 333 | 38.42 | 7436.92 | 2.7 | 224.44
16174865 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H04-SALIBEYLER MZRLK | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:04 | 2016-09-05 12:11 | 3.118 | 3 | 806 | 0 | 0 | 9.35 | 2513.11 | 0 | 0
16174867 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPA*I CAM* / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:01 | 2016-09-02 18:04 | 3.043 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 267.78 | 0 | 0
16174868 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10229*1TR17 / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:20 | 2016-09-07 12:40 | 3.333 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 1063.23 | 0 | 0
16174869 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1 TR 37 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:00 | 2016-09-07 15:40 | 6.667 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 5986.97 | 0 | 0
16174871 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10158*5TR75 / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 08:58 | 2016-09-08 11:15 | 2.283 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 888.09 | 0 | 0
16174878 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | UZUN MUSTAFA MAH. / H08-FABRIKA KOYU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:25 | 2016-09-02 15:44 | 0.332 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 87.65 | 0 | 0
16174878 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | UZUN MUSTAFA MAH. / H08-FABRIKA KOYU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:25 | 2016-09-02 17:35 | 2.174 | 0 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 4856.72 | 0 | 0
16174878 | 3 | DÜZCE | KAYNAŞLI | UZUN MUSTAFA MAH. / H08-FABRIKA KOYU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:45 | 2016-09-02 15:53 | 0.124 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0
16174881 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | YESILTEPE MAH. / H03-TR-196 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:33 | 2016-09-02 15:53 | 0.331 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 296.25 | 0 | 0
16174893 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:40 | 2016-09-02 16:53 | 1.216 | 0 | 8 | 1 | 404 | 0 | 9.73 | 1.22 | 491.26
16174896 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | MELEN KOK / H01-KOZLUK KOYU | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 15:47 | 2016-09-02 16:30 | 0.711 | 0 | 20 | 0 | 272 | 0 | 14.22 | 0 | 193.39
16174911 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SANAY / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:03 | 2016-09-02 16:50 | 0.784 | 11 | 122 | 0 | 0 | 8.62 | 95.65 | 0 | 0
16174912 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACIYAKUP KOK DM / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 12:00 | 2016-09-06 14:17 | 2.283 | 2 | 22 | 15 | 680 | 4.57 | 50.23 | 34.25 | 1552.44
16174921 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H11-ALP PLASTIK-SER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:26 | 2016-09-02 16:30 | 0.079 | 21 | 15358 | 15 | 584 | 1.66 | 1213.28 | 1.19 | 46.14
16174921 | 2 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H11-ALP PLASTIK-SER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:26 | 2016-09-02 17:53 | 1.457 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 0
16174926 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MH.YONCA MEVKII / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:00 | 2016-09-06 17:00 | 8 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1376 | 0 | 0
16174929 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SEKERPINAR / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 16:00 | 2016-09-05 17:28 | 1.469 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 54.35 | 0 | 0
16174930 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:37 | 2016-09-02 17:02 | 0.417 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 93.83 | 0 | 0
16174935 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HIZARDERE / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 234
16174937 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | PROPAK YANI KABIN / H02-BOGAZICI GRUP | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 09:27 | 0.447 | 1 | 739 | 0 | 986 | 0.45 | 330.33 | 0 | 440.74
16174937 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | PROPAK YANI KABIN / H02-BOGAZICI GRUP | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 17:28 | 8.467 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 626.56 | 0 | 0
16174943 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H07-AKCAK AYRAN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:00 | 2016-09-03 14:42 | 5.706 | 9 | 7 | 0 | 544 | 51.35 | 39.94 | 0 | 3104.06
16174943 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H07-AKCAK AYRAN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 11:36 | 2016-09-03 14:42 | 3.09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 0
16174945 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ONUR SOKAK / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 16:50 | 2016-09-02 19:20 | 2.5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 0 | 0
16174948 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AZIZIYE MAH. OGUZ SO / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:08 | 2016-09-05 11:55 | 2.783 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 342.31 | 0 | 0
16174952 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | EYUBO*LU KOOP.TRF*TR / LD1B SDK: TRP5203B7 Bina: ŞİNASİ KUŞ SOKAK 6 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:00 | 2016-09-02 17:29 | 0.488 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0
16174953 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR29 BEYAZEVLER / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:05 | 2016-09-02 18:18 | 1.217 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0
16174954 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:05 | 2016-09-02 18:10 | 1.076 | 0 | 63 | 0 | 2038 | 0 | 67.79 | 0 | 2192.89
16174954 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:08 | 2016-09-02 18:10 | 0.033 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.03 | 10.49 | 0.07 | 15.51
16174954 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:12 | 2016-09-02 18:23 | 0.183 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.18 | 58.19 | 0.37 | 86.01
16174964 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MENDERES CAM* TR / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:25 | 2016-09-02 17:40 | 0.25 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
16174966 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | MYO DENIZCILIK / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-03 09:05 | 2016-09-03 12:38 | 3.55 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0
16174967 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BAGLAR MAH.7 NOLU SO / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:25 | 2016-09-02 19:22 | 1.953 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 619.1 | 0 | 0
16174968 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | TOPCULAR MERKEZ TR*1 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:25 | 2016-09-02 18:52 | 1.45 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | 0 | 0
16174969 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H05-TR83 ERDOGDU | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:26 | 2016-09-02 17:32 | 0.093 | 10 | 1463 | 2 | 398 | 0.93 | 136.06 | 0.19 | 37.01
16174969 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H05-TR83 ERDOGDU | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:26 | 2016-09-02 18:17 | 0.851 | 4 | 7 | 0 | 524 | 3.4 | 5.96 | 0 | 445.92
16174970 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KUPCULER MAH.ALEV SO / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:26 | 2016-09-02 20:00 | 2.561 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 904.03 | 0 | 0
16174971 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:25 | 2016-09-02 18:01 | 0.602 | 6 | 35 | 158 | 1252 | 3.61 | 21.07 | 95.12 | 753.7
16174971 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:25 | 2016-09-02 18:08 | 0.72 | 0 | 5 | 45 | 92 | 0 | 3.6 | 32.4 | 66.24
16174973 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM 3 * 12A / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:30 | 2016-09-02 20:14 | 2.745 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 142.74 | 0 | 0
16174974 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2 TR 17 / BB1 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:10 | 2016-09-02 18:15 | 0.083 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 44.57 | 0 | 0
16174986 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAGLAR MAH. MUH. YAN / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:47 | 2016-09-02 20:00 | 2.216 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 308.02 | 0 | 0
16174989 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BETUL DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:49 | 2016-09-02 18:30 | 0.682 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 279.62 | 0 | 0
16174990 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | *ILAVE TR*4* YENICE / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:51 | 2016-09-02 22:00 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 124.5
16174994 | 1 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H04-MANGIRLAR GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 17:53 | 2016-09-02 17:58 | 0.076 | 0 | 23 | 8 | 827 | 0 | 1.75 | 0.61 | 62.85
16174999 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OLUKLU TR2 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 20:10 | 2016-09-02 20:20 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
16175000 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENIGUN MAH.ENGIN SO / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:00 | 2016-09-02 18:25 | 0.406 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 83.64 | 0 | 0
16175001 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEYMEN TR*3 DAH*L* / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:00 | 2016-09-02 18:20 | 0.334 | 1 | 682 | 0 | 0 | 0.33 | 227.79 | 0 | 0
16175005 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARALIK KOYU YENI TRA / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:07 | 2016-09-02 19:44 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.05
16175007 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER CAD.YAZLIK ORT / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:07 | 2016-09-02 20:00 | 1.887 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0
16175017 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | MEKECE CAYIR MAH. 14 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:32 | 2016-09-02 21:45 | 3.217 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 48.26 | 0 | 35.39
16175023 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1 TR 2 * 2 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:38 | 2016-09-02 19:30 | 0.867 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 399.69 | 0 | 0
16175028 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK KOYU TR*2 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:42 | 2016-09-02 20:00 | 1.305 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 1.31 | 0 | 83.52
16175029 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKMAKLI DEREKOYU T3 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:47 | 2016-09-02 20:00 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.31
16175030 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002364 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 20:30 | 2016-09-02 20:35 | 0.083 | 0 | 11 | 7 | 394 | 0 | 0.91 | 0.58 | 32.7
16175031 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:52 | 2016-09-02 21:15 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 102.47
16175032 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AYDIN ORME KOK / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 18:53 | 2016-09-02 19:32 | 0.644 | 4 | 0 | 0 | 137 | 2.58 | 0 | 0 | 88.23
16175040 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AVCIKOY / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:06 | 2016-09-02 19:30 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20.81
16175044 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:17 | 2016-09-02 20:00 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.04
16175051 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KOZAN KOYU T35 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:22 | 2016-09-02 20:18 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 58.34
16175052 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:26 | 2016-09-02 19:26 | 0 | 1 | 18 | 35 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0
16175068 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KARACORTLEN TR1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:48 | 2016-09-02 20:50 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 68.18
16175072 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAPINAR TR3 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:52 | 2016-09-02 21:04 | 1.2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
16175073 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | GOKGOZ KOYU ASAGI MA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:56 | 2016-09-02 22:05 | 2.147 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.47
16175077 | 1 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H04-MANGIRLAR GRUP | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 20:01 | 2016-09-02 20:36 | 0.582 | 0 | 23 | 8 | 827 | 0 | 13.39 | 4.66 | 481.31
16175084 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | CILEKLI KOYU OKUL MA / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 20:11 | 2016-09-02 22:10 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.65
16175086 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ANA SAGLIK YANI RMU / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 20:14 | 2016-09-02 21:15 | 1.017 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 73.22 | 0 | 0
16175087 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ARABACI KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 20:14 | 2016-09-02 21:50 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 118.4
16175089 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY*YAYALAR*MAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 19:36 | 2016-09-02 21:28 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.27
16175114 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP306597 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 21:22 | 2016-09-02 21:38 | 0.273 | 35 | 499 | 2 | 1290 | 9.56 | 136.23 | 0.55 | 352.17
16175121 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BARBAROS TR / H02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-02 21:23 | 2016-09-02 21:27 | 0.067 | 2 | 4057 | 0 | 0 | 0.13 | 271.82 | 0 | 0
16175130 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI TR5 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 21:00 | 2016-09-02 23:28 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 71.49
16175138 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BABAKOY / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 22:18 | 2016-09-02 23:49 | 1.518 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.52 | 0 | 16.7
16175170 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUSTAFA KEMAL ILKOGR / LD1F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-02 22:13 | 2016-09-03 01:50 | 3.613 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 585.31 | 0 | 0
16175177 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | 42 EVLER KESTAS BINA / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 00:50 | 2016-09-03 01:45 | 0.917 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.26 | 0 | 0
16175180 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | MINIBUS DURAGI / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 01:44 | 2016-09-03 02:05 | 0.35 | 0 | 745 | 0 | 1 | 0 | 260.75 | 0 | 0.35
16175183 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUSTAFA KEMAL ILKOGR / LD1F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 02:31 | 2016-09-03 04:18 | 1.774 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 287.39 | 0 | 0
16175184 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | FASDAT KABIN 1 / H04 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 03:20 | 2016-09-03 03:30 | 0.167 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0
16175187 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ARIFAGA KOYU OKUL YA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 03:09 | 2016-09-03 06:45 | 3.602 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 144.08
16175190 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYINDIRLIK TR15 / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 04:01 | 2016-09-03 04:20 | 0.317 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 111.27 | 0 | 0
16175193 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARICA 4TR36 / LD1B SDK: TR9104B17 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 04:16 | 2016-09-03 09:44 | 5.463 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 0 | 0
16175195 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR823 / AG FIDER 2 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 04:20 | 2016-09-03 05:05 | 0.75 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 204.75 | 0 | 0
16175197 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK 1 NOLU / H03-CAMILI II | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 04:39 | 2016-09-03 05:04 | 0.419 | 43 | 8501 | 1 | 88 | 18.02 | 3561.92 | 0.42 | 36.87
16175200 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004010 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 05:50 | 2016-09-03 06:03 | 0.213 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0.43 | 7.67 | 0 | 0
16175204 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SOGANCI D*100 KENARI / H04 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 05:43 | 2016-09-03 07:00 | 1.283 | 5 | 544 | 0 | 1 | 6.42 | 697.95 | 0 | 1.28
16175208 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5002 / H05-BELEDIYE FIDERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 06:19 | 2016-09-03 06:36 | 0.279 | 10 | 1449 | 0 | 0 | 2.79 | 404.27 | 0 | 0
16175209 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 06:22 | 2016-09-03 06:22 | 0 | 0 | 39 | 8 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0
16175213 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | NARZANLAR*KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 06:33 | 2016-09-03 07:17 | 0.733 | 0 | 9 | 30 | 859 | 0 | 6.6 | 21.99 | 629.65
16175214 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KALICI KONUTLAR / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 06:38 | 2016-09-03 07:04 | 0.44 | 4 | 1008 | 0 | 0 | 1.76 | 443.52 | 0 | 0
16175217 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ DM5002 / H05-BELEDIYE FIDERI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 06:46 | 2016-09-03 07:33 | 0.792 | 10 | 1449 | 0 | 0 | 7.92 | 1147.61 | 0 | 0
16175221 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OZBEK KOYU 14.16 T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 07:00 | 2016-09-03 10:13 | 3.217 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 109.38
16175222 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003267 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:15 | 2016-09-03 08:29 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.66
16175227 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014307 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 07:42 | 2016-09-03 09:17 | 1.583 | 0 | 25 | 1 | 296 | 0 | 39.58 | 1.58 | 468.57
16175231 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4007 / H05-TEPEKOY HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:07 | 2016-09-03 08:45 | 0.635 | 1 | 1229 | 0 | 8 | 0.64 | 780.42 | 0 | 5.08
16175233 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4TR30 / H07-ASKRIYE DUMNKAYA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:08 | 2016-09-03 08:33 | 0.409 | 4 | 348 | 0 | 0 | 1.64 | 142.33 | 0 | 0
16175235 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:08 | 2016-09-03 08:08 | 0 | 0 | 3 | 8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
16175236 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TOPCULAR KABIN / H04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:10 | 2016-09-03 10:40 | 2.505 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 3697.38 | 0 | 0
16175238 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:11 | 2016-09-03 09:22 | 1.174 | 0 | 5 | 0 | 92 | 0 | 5.87 | 0 | 108.01
16175241 | 1 | KOCAELİ | DARICA | HURDACI / H04-TOTAL TARAFI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 08:28 | 2016-09-03 10:58 | 2.511 | 3 | 842 | 0 | 0 | 7.53 | 2114.26 | 0 | 0
16175280 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:31 | 2016-09-03 09:39 | 0.132 | 0 | 17 | 1 | 130 | 0 | 2.24 | 0.13 | 17.16
16175280 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:39 | 2016-09-03 09:39 | 0.004 | 7 | 49 | 2 | 4889 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 19.56
16175280 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:39 | 2016-09-03 09:39 | 0.003 | 17 | 256 | 17 | 3750 | 0.05 | 0.77 | 0.05 | 11.25
16175280 | 4 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:39 | 2016-09-03 09:39 | 0.001 | 3 | 413 | 4 | 2697 | 0 | 0.41 | 0 | 2.7
16175280 | 5 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:39 | 2016-09-03 09:39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0
16175297 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KUPCULER CAD.51 NOLU / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:52 | 2016-09-03 11:17 | 1.417 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 153.04 | 0 | 0
16175302 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAYIRKOK / H03-SIRCALI GRUP | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 09:55 | 2016-09-03 10:30 | 0.586 | 0 | 15 | 2 | 360 | 0 | 8.79 | 1.17 | 210.96
16175305 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H02-YUVALIDERE PRL | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:01 | 2016-09-03 11:22 | 1.347 | 0 | 300 | 3 | 289 | 0 | 404.1 | 4.04 | 389.28
16175307 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEYMEN TR*3 DAH*L* / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:04 | 2016-09-03 10:23 | 0.316 | 8 | 6844 | 0 | 0 | 2.53 | 2162.7 | 0 | 0
16175313 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ASIM KIBAR / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:04 | 2016-09-03 11:13 | 1.15 | 14 | 244 | 48 | 4063 | 16.1 | 280.6 | 55.2 | 4672.45
16175319 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOYOTA*RMU / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:26 | 2016-09-03 11:00 | 0.567 | 33 | 236 | 0 | 0 | 18.71 | 133.81 | 0 | 0
16175324 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIK ULU SK / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:37 | 2016-09-03 11:00 | 0.383 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
16175325 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OLUKLU TR2 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:39 | 2016-09-03 12:05 | 1.433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
16175330 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | ULU CAMII YANI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:09 | 2016-09-03 11:00 | 0.85 | 0 | 3 | 4 | 155 | 0 | 2.55 | 3.4 | 131.75
16175332 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | JGC / SW043 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:55 | 2016-09-03 12:05 | 0.167 | 0 | 1 | 2 | 589 | 0 | 0.17 | 0.33 | 98.36
16175344 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CUBUK KABIN / H03 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:04 | 2016-09-03 11:35 | 0.51 | 0 | 3 | 3 | 181 | 0 | 1.53 | 1.53 | 92.31
16175345 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CUBUK KABIN / H04 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:04 | 2016-09-03 11:35 | 0.515 | 0 | 4 | 5 | 184 | 0 | 2.06 | 2.58 | 94.76
16175347 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H03 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:05 | 2016-09-03 11:24 | 0.317 | 2 | 29 | 2 | 805 | 0.63 | 9.19 | 0.63 | 255.19
16175353 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME SAHIL / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:20 | 2016-09-03 14:54 | 3.567 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 274.66 | 0 | 0
16175356 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAGOLLU KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 10:04 | 2016-09-03 10:39 | 0.583 | 27 | 740 | 25 | 11769 | 15.74 | 431.42 | 14.58 | 6861.33
16175363 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HATIPKOY / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:20 | 2016-09-03 11:50 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 | 5.5
16175367 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SARICOKEK KOYU BLD. / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:48 | 2016-09-03 13:30 | 1.692 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1.69 | 0 | 55.84
16175370 | 1 | BOLU | GEREDE | DERI*SANAYI*TR14 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 11:55 | 2016-09-03 13:00 | 1.089 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
16175372 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP025999 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:35 | 2016-09-03 12:49 | 0.233 | 0 | 4 | 0 | 192 | 0 | 0.93 | 0 | 44.74
16175381 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 34 *TR 25* / B / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:30 | 2016-09-03 14:35 | 2.078 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 810.42 | 0 | 0
16175382 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YUKSEL** / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:30 | 2016-09-03 12:40 | 0.167 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 0 | 0
16175387 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PAMUKOVA BELEDIYE YA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:38 | 2016-09-03 14:15 | 1.617 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 121.28 | 0 | 0
16175388 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307582 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:40 | 2016-09-03 12:50 | 0.167 | 0 | 2 | 3 | 51 | 0 | 0.33 | 0.5 | 8.52
16175390 | 1 | BOLU | GEREDE | HAMZABEY*YAYALAR*MAH / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 12:51 | 2016-09-03 14:23 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.12
16175392 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3006 / H13-YOLUSTU HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:00 | 2016-09-03 13:11 | 0.191 | 1 | 12649 | 2 | 341 | 0.19 | 2415.96 | 0.38 | 65.13
16175393 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3451 / H08-YENI GOLCUK | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:00 | 2016-09-03 13:10 | 0.164 | 7 | 1531 | 0 | 1 | 1.15 | 251.08 | 0 | 0.16
16175393 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3451 / H08-YENI GOLCUK | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:00 | 2016-09-03 13:10 | 0.174 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 39.32 | 0 | 0
16175393 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3451 / H08-YENI GOLCUK | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:00 | 2016-09-03 13:16 | 0.268 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 155.17 | 0 | 0
16175393 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3451 / H08-YENI GOLCUK | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:00 | 2016-09-03 13:16 | 0.268 | 8 | 3680 | 1 | 0 | 2.14 | 986.24 | 0.27 | 0
16175393 | 5 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3451 / H08-YENI GOLCUK | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:00 | 2016-09-03 13:16 | 0.27 | 3 | 706 | 6 | 865 | 0.81 | 190.62 | 1.62 | 233.55
16175393 | 6 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3451 / H08-YENI GOLCUK | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:00 | 2016-09-03 13:44 | 0.736 | 1 | 730 | 0 | 0 | 0.74 | 537.28 | 0 | 0
16175400 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PAZARCIK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:05 | 2016-09-03 15:23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.5
16175403 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HORZUM DM / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:20 | 2016-09-03 14:30 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.17 | 0 | 3.67
16175408 | 1 | SAKARYA | KARASU | YUVALIDERE ACILIK MA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 13:48 | 2016-09-03 15:25 | 1.609 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 62.75 | 0 | 0
16175411 | 1 | SAKARYA | KARASU | ORTAKOY YUKARI MH. / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:20 | 2016-09-03 20:26 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.6
16175413 | 1 | SAKARYA | HENDEK | ELMAS CAMI YANI *TR* / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:03 | 2016-09-03 14:49 | 0.77 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 107.03 | 0 | 0
16175415 | 1 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H06-OTOSANAYI TR4 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:13 | 2016-09-03 14:32 | 0.316 | 22 | 1294 | 0 | 0 | 6.95 | 408.9 | 0 | 0
16175423 | 1 | BOLU | GEREDE | DEMIRCILER TR15 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:38 | 2016-09-03 14:39 | 0.02 | 4 | 484 | 0 | 0 | 0.08 | 9.68 | 0 | 0
16175423 | 2 | BOLU | GEREDE | DEMIRCILER TR15 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:38 | 2016-09-03 14:39 | 0.007 | 13 | 110 | 0 | 0 | 0.09 | 0.77 | 0 | 0
16175425 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 14:41 | 2016-09-03 14:42 | 0.011 | 24 | 723 | 24 | 11639 | 0.26 | 7.95 | 0.26 | 128.03
16175436 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR618 KULLAR / H03-YUVACIK HATTI | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:04 | 2016-09-04 09:54 | 0.823 | 22 | 1086 | 0 | 2 | 18.11 | 893.78 | 0 | 1.65
16175438 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | AGADERE MODUL*39* / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-04 09:35 | 2016-09-04 10:35 | 1 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0
16175441 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YIKIK KOPRU CADDESI* / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:21 | 2016-09-03 16:40 | 1.32 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 377.52 | 0 | 0
16175442 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H07-AKCAK AYRAN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:26 | 2016-09-03 15:54 | 0.468 | 8 | 7 | 0 | 544 | 3.74 | 3.28 | 0 | 254.59
16175443 | 1 | SAKARYA | KARASU | IHSANIYE KOYU MERKEZ / LD1C SDK: TRP51C4 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:28 | 2016-09-03 19:03 | 3.573 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.01
16175444 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H06-KAYNARCA HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:30 | 2016-09-03 15:31 | 0.013 | 26 | 723 | 24 | 11639 | 0.34 | 9.4 | 0.31 | 151.31
16175449 | 1 | BOLU | MUDURNU | YUZUNCUYIL*KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:36 | 2016-09-03 16:55 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 72.44
16175453 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H03-KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:41 | 2016-09-03 15:41 | 0 | 2 | 45 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0
16175457 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:50 | 2016-09-03 15:51 | 0.005 | 27 | 723 | 24 | 11639 | 0.14 | 3.62 | 0.12 | 58.2
16175459 | 1 | SAKARYA | KARASU | YUVALIDERE MERKEZ T / LD1A SDK: TRP157A1 Bina: 5247517 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:53 | 2016-09-03 17:30 | 1.614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0
16175460 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HIZIRTEPE MAH.YURT C / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 15:58 | 2016-09-03 16:59 | 1.015 | 0 | 387 | 0 | 2 | 0 | 392.81 | 0 | 2.03
16175471 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARALIK KOYU YENI TRA / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:52 | 2016-09-03 17:36 | 0.734 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0.73 | 0 | 55.78
16175475 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | YENICE MAH.ANKARA C / LD1D SDK: TRP37D1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:00 | 2016-09-03 20:20 | 3.334 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.01 | 0 | 0
16175484 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PAMUKOVA FATMACIK / H02-CARDAK KOYU | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:11 | 2016-09-03 20:17 | 0.099 | 6 | 228 | 2 | 298 | 0.59 | 22.57 | 0.2 | 29.5
16175485 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER KABIN / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:19 | 2016-09-03 18:09 | 0.833 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 174.93 | 0 | 0
16175497 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MITHATPASA MAH.ARMUT / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 16:21 | 2016-09-03 17:30 | 1.149 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 511.31 | 0 | 0
16175498 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUSTAFA KEMAL ILKOGR / LD1F SDK: DM78TR238F1 Bina: 5181854 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 17:50 | 2016-09-03 19:27 | 1.613 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.36 | 0 | 0
16175505 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HURDACI / H05-TR10116 HZRKNT | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:02 | 2016-09-03 18:15 | 0.225 | 0 | 16257 | 0 | 1 | 0 | 3657.83 | 0 | 0.23
16175505 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | HURDACI / H05-TR10116 HZRKNT | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:14 | 2016-09-03 22:27 | 4.217 | 0 | 2756 | 0 | 0 | 0 | 11622.05 | 0 | 0
16175512 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER NUR SOKAK B / LD1B SDK: TRP230B7 Bina: 5187505 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:26 | 2016-09-03 21:10 | 2.735 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 0 | 0
16175514 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | INENUCAD. / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:19 | 2016-09-03 20:50 | 0.519 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 196.18 | 0 | 0
16175518 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OZDEK SOSYAL TESIS Y / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:34 | 2016-09-03 19:37 | 1.056 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 110.88 | 0 | 0
16175519 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSDERESI*CINLER*M / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:36 | 2016-09-03 19:30 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0.9 | 0 | 41.4
16175521 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306794 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 18:48 | 2016-09-03 19:30 | 0.701 | 2 | 13 | 3 | 310 | 1.4 | 9.11 | 2.1 | 217.31
16175531 | 1 | BOLU | MUDURNU | ALPAGUT*YUKARI*MAH / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:07 | 2016-09-03 20:30 | 1.383 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 5.53 | 0 | 110.64
16175538 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TEKETABAN MERKEZ KOY / LD1B SDK: TRP37B64 Bina: 5286131 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:08 | 2016-09-03 22:59 | 3.846 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.69
16175544 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU KIREMIT / LD1B SDK: TRP132B4 Bina: 5008073 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:42 | 2016-09-03 20:30 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
16175549 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI TAS OC. YO / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 22:00 | 2016-09-03 22:10 | 0.167 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0
16175550 | 1 | BOLU | MERKEZ | YENISEFA*CATAK*MAH / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 19:59 | 2016-09-03 21:15 | 1.267 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.27 | 0 | 8.87
16175557 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HAMIDIYE TR2 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:06 | 2016-09-03 22:08 | 2.033 | 0 | 5 | 0 | 49 | 0 | 10.17 | 0 | 99.62
16175565 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ESENTEPE MERKEZ PTT / LD1D SDK: TRP33D17 Bina: 5118947 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:22 | 2016-09-03 20:58 | 0.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
16175566 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARACAOREN KOYU KADI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:22 | 2016-09-03 21:28 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4
16175572 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL HARMANLAR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:17 | 2016-09-03 21:20 | 1.05 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
16175577 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KARACORTLEN TR1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 20:43 | 2016-09-03 22:06 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 91.28
16175582 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SARILAR*SUFYANLAR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 22:10 | 2016-09-03 22:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 50.5
16175596 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADINTAS BLOKLARI / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-03 21:52 | 2016-09-03 23:00 | 1.126 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 209.44 | 0 | 0
16175603 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KARAPELIT KOYU YENI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-03 23:31 | 2016-09-04 00:39 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.64
16175610 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / H01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 00:49 | 2016-09-04 01:24 | 0.585 | 16 | 2217 | 0 | 0 | 9.36 | 1296.95 | 0 | 0
16175611 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DALLAS TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 00:51 | 2016-09-04 01:08 | 0.287 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 38.17 | 0 | 0.29
16175615 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H03 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 01:20 | 2016-09-04 01:50 | 0.5 | 2 | 29 | 2 | 805 | 1 | 14.5 | 1 | 402.5
16175616 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KOZLUKK / H09-TEIAS BAHC.H 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 01:21 | 2016-09-04 01:22 | 0.017 | 53 | 424 | 0 | 1331 | 0.9 | 7.21 | 0 | 22.63
16175619 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK KOYU TR*2 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 01:28 | 2016-09-04 01:40 | 0.199 | 0 | 1 | 0 | 143 | 0 | 0.2 | 0 | 28.46
16175620 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAVUKLAR KABIN / H06-HENDEK 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 01:30 | 2016-09-04 01:31 | 0.016 | 0 | 56 | 0 | 335 | 0 | 0.9 | 0 | 5.36
16175620 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAVUKLAR KABIN / H06-HENDEK 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 01:31 | 2016-09-04 01:33 | 0.025 | 2 | 423 | 1 | 181 | 0.05 | 10.58 | 0.03 | 4.53
16175620 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAVUKLAR KABIN / H06-HENDEK 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 01:31 | 2016-09-04 01:33 | 0.027 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
16175620 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAVUKLAR KABIN / H06-HENDEK 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 01:31 | 2016-09-04 01:33 | 0.03 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
16175620 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAVUKLAR KABIN / H06-HENDEK 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 01:31 | 2016-09-04 01:33 | 0.032 | 0 | 41 | 0 | 285 | 0 | 1.31 | 0 | 9.12
16175620 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAVUKLAR KABIN / H06-HENDEK 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 01:31 | 2016-09-04 01:33 | 0.034 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0.44 | 0 | 0.58
16175620 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAVUKLAR KABIN / H06-HENDEK 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 01:31 | 2016-09-04 01:33 | 0.036 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | 0 | 0.04
16175621 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KAMPUSK / H07-KOK23 ESENTEPE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 01:35 | 2016-09-04 02:06 | 0.514 | 8 | 1111 | 0 | 218 | 4.11 | 571.05 | 0 | 112.05
16175628 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ERASLAN / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 02:15 | 2016-09-04 03:57 | 1.701 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 0
16175629 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H14-YAZLIK KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 02:23 | 2016-09-04 02:25 | 0.037 | 8 | 8457 | 0 | 0 | 0.3 | 312.91 | 0 | 0
16175631 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKADEMI KABIN / H02-YAZLIK KOPRUBASI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 02:36 | 2016-09-04 02:38 | 0.025 | 32 | 10458 | 0 | 27 | 0.8 | 261.45 | 0 | 0.68
16175632 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H04-45 KABIN RING | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 03:57 | 2016-09-04 03:57 | 0 | 0 | 240 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0
16175632 | 2 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H04-45 KABIN RING | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 03:57 | 2016-09-04 04:07 | 0.164 | 0 | 255 | 0 | 917 | 0 | 41.82 | 0 | 150.39
16175632 | 3 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H04-45 KABIN RING | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 04:07 | 2016-09-04 04:11 | 0.068 | 0 | 192 | 0 | 719 | 0 | 13.06 | 0 | 48.89
16175633 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H01-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 04:03 | 2016-09-04 04:05 | 0.027 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
16175634 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK DM / H07-BEYPAZARI KOYLER | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 06:12 | 2016-09-04 06:50 | 0.627 | 0 | 7 | 0 | 641 | 0 | 4.39 | 0 | 401.91
16175635 | 1 | BOLU | MUDURNU | CATALYOL KOK / H03-CAGSAK GRUP | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 06:28 | 2016-09-04 06:48 | 0.319 | 1 | 70 | 3 | 293 | 0.32 | 22.33 | 0.96 | 93.47
16175636 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 06:31 | 2016-09-04 07:12 | 0.68 | 1 | 342 | 4 | 594 | 0.68 | 232.56 | 2.72 | 403.92
16175638 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP002444 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:41 | 2016-09-04 09:51 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 18.54
16175639 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 06:41 | 2016-09-04 06:41 | 0 | 0 | 5 | 7 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0
16175641 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KONURALP GIRIS / H04-BECIYORUKLER G | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 06:59 | 2016-09-04 06:59 | 0 | 4 | 144 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0
16175644 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025935 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 08:45 | 2016-09-04 09:00 | 0.25 | 0 | 27 | 2 | 486 | 0 | 6.75 | 0.5 | 121.5
16175645 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE MAH.DEGIRMEN / LD1D | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:27 | 2016-09-04 13:00 | 5.55 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 0 | 0
16175649 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014253 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:05 | 2016-09-04 09:15 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0.17 | 0 | 7.85
16175653 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | AYDEMIR DIREK *OKUNM / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:25 | 2016-09-04 10:35 | 1.167 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 192.56 | 0 | 0
16175655 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / GEREDE 3 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 07:58 | 2016-09-04 08:17 | 0.317 | 41 | 12079 | 6 | 203 | 13 | 3829.04 | 1.9 | 64.35
16175658 | 1 | SAKARYA | KARASU | MANAVPINARI KOYU MER / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 08:05 | 2016-09-04 10:18 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 153.04
16175673 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KOCAKAYMAZ / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:05 | 2016-09-04 09:15 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0.33 | 0 | 7.85
16175674 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ UMURLAR / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 08:49 | 2016-09-04 08:55 | 0.11 | 0 | 17 | 19 | 1742 | 0 | 1.87 | 2.09 | 191.62
16175682 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BOLUCEKOVA KOK / H03-HIMMETOGLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 08:59 | 2016-09-04 11:00 | 2.014 | 0 | 11 | 12 | 981 | 0 | 22.15 | 24.17 | 1975.73
16175689 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | KIREMITLIK MEVKII / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:20 | 2016-09-04 12:30 | 0.167 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.33 | 1.17 | 0 | 0
16175692 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YANIK KOYU SITE YANI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:45 | 2016-09-04 10:12 | 0.45 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 1.35 | 0 | 13.05
16175695 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KUMCUK*SEKI*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:25 | 2016-09-04 10:20 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.37
16175696 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME MEZARLIK / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:00 | 2016-09-04 13:00 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
16175700 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KARAARDIC*KOCAKIR*MA / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 14:30 | 2016-09-04 15:10 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.67
16175702 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306741 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:39 | 2016-09-04 15:14 | 5.592 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.18
16175706 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 1 TR 25 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:45 | 2016-09-04 10:40 | 0.917 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 537.36 | 0 | 0
16175720 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002528 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:53 | 2016-09-04 13:03 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.67
16175721 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TEKTURK PETROL 2 / H02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:26 | 2016-09-04 11:45 | 1.325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0
16175721 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TEKTURK PETROL 2 / H02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:26 | 2016-09-04 12:30 | 2.075 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 703.43 | 0 | 0
16175721 | 3 | KOCAELİ | DARICA | TEKTURK PETROL 2 / H02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:26 | 2016-09-04 17:22 | 6.941 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 964.8 | 0 | 0
16175727 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ESKI OLGUN TR / LD1A SDK: TRP3462A9 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:43 | 2016-09-04 14:10 | 3.448 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0
16175728 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP013959 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:43 | 2016-09-04 11:53 | 0.167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.33 | 0
16175731 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:49 | 2016-09-04 10:49 | 0 | 0 | 39 | 8 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0
16175734 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / GEREDE 3 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:50 | 2016-09-04 11:08 | 0.304 | 40 | 12014 | 6 | 203 | 12.16 | 3652.26 | 1.82 | 61.71
16175734 | 2 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / GEREDE 3 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:50 | 2016-09-04 11:24 | 0.567 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0.57 | 36.86 | 0 | 0
16175735 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKCAKAMIS T35 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:50 | 2016-09-04 11:30 | 0.667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0
16175739 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | AYDEMIR DIREK *OKUNM / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 10:55 | 2016-09-04 11:14 | 0.317 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 52.31 | 0 | 0
16175742 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:02 | 2016-09-04 11:15 | 0.228 | 7 | 537 | 1 | 4 | 1.6 | 122.44 | 0.23 | 0.91
16175743 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKADEMI KABIN / H10-OZAN SOKAK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:13 | 2016-09-04 11:28 | 0.251 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 92.12 | 0 | 0
16175744 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 3 TR 21 / B / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:00 | 2016-09-04 11:30 | 0.5 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
16175746 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGIRGANLI LIMAN YOL / LD1B SDK: TRP6062B2 Bina: 4080874 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:07 | 2016-09-04 11:15 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.41
16175749 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H15-SEKER CAMI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:13 | 2016-09-04 11:18 | 0.083 | 2 | 7337 | 0 | 0 | 0.17 | 608.97 | 0 | 0
16175753 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | UZUN MUSTAFA MAH. / H07-U.MUSTAFA KONAK | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:19 | 2016-09-04 11:44 | 0.428 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 304.74 | 0 | 0
16175756 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:19 | 2016-09-04 13:19 | 2.009 | 7 | 537 | 1 | 4 | 14.06 | 1078.83 | 2.01 | 8.04
16175756 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:30 | 2016-09-04 12:35 | 1.068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0
16175756 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:30 | 2016-09-04 12:37 | 1.104 | 64 | 1121 | 8 | 1 | 70.66 | 1237.58 | 8.83 | 1.1
16175756 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:34 | 2016-09-04 12:34 | 1.001 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 66.07 | 0 | 0
16175756 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:15 | 2016-09-04 13:18 | 0.05 | 1 | 96 | 0 | 1 | 0.05 | 4.8 | 0 | 0.05
16175756 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:15 | 2016-09-04 13:20 | 0.069 | 1 | 866 | 0 | 0 | 0.07 | 59.75 | 0 | 0
16175756 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:15 | 2016-09-04 13:20 | 0.073 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0
16175756 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:21 | 2016-09-04 13:42 | 0.345 | 63 | 159 | 0 | 0 | 21.74 | 54.86 | 0 | 0
16175759 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / GEBZE 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:19 | 2016-09-04 13:23 | 2.077 | 1 | 318 | 2 | 470 | 2.08 | 660.49 | 4.15 | 976.19
16175759 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / GEBZE 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:19 | 2016-09-04 13:24 | 2.084 | 0 | 3778 | 0 | 3 | 0 | 7873.35 | 0 | 6.25
16175759 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / GEBZE 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:24 | 2016-09-04 13:25 | 0.023 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.02 | 7.31 | 0.05 | 10.81
16175759 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / GEBZE 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:24 | 2016-09-04 13:26 | 0.027 | 0 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 44.33 | 0 | 0
16175761 | 1 | BOLU | MUDURNU | CINLER KOK / H03-TASKESTI GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:27 | 2016-09-04 12:10 | 0.709 | 4 | 1295 | 11 | 1118 | 2.84 | 918.16 | 7.8 | 792.66
16175762 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025615 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 11:28 | 2016-09-04 12:57 | 1.482 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0
16175777 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM / H10-OZGURKENT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:02 | 2016-09-04 12:06 | 0.057 | 24 | 1822 | 0 | 0 | 1.37 | 103.85 | 0 | 0
16175787 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | CILIMLI ITO KILIT / H01-FABRIKALAR | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:17 | 2016-09-04 12:22 | 0.077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
16175797 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:43 | 2016-09-04 14:00 | 1.279 | 1 | 25 | 4 | 311 | 1.28 | 31.98 | 5.12 | 397.77
16175805 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | KARMA GIDA KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 12:58 | 2016-09-04 16:20 | 3.367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0
16175807 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | AYDEMIR DIREK *OKUNM / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:01 | 2016-09-04 15:15 | 2.228 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 218.34 | 0 | 0
16175812 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / LD1B SDK: TR2306B34 Bina: 4137791 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:14 | 2016-09-04 14:47 | 1.546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
16175813 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | DEFNE DURAK *TR11* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:16 | 2016-09-04 15:05 | 1.817 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0
16175814 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL CARSI ICI / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:15 | 2016-09-04 15:00 | 1.75 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 190.75 | 0 | 0
16175815 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GALKON / LD1B SDK: TRP9B1 Bina: ISTIKLAL CD. ISTIKLAL C 45 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:17 | 2016-09-04 14:34 | 1.277 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
16175816 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUKAVAK KOYU / LD1B SDK: TR-1KURUKAVAKB7 Bina: 2006172 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:21 | 2016-09-04 17:50 | 4.491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.49
16175823 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CEVIZLI BINA / K01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 18:20 | 9.333 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 16967.39 | 0 | 0
16175826 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002499 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:05 | 2016-09-04 15:15 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0.17 | 0 | 13.19
16175828 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DERDIN HAMAMDAGI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:44 | 2016-09-04 15:02 | 1.292 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1.29 | 0 | 32.3
16175829 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | AYDEMIR DIREK *OKUNM / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:45 | 2016-09-04 15:15 | 1.5 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 0 | 0
16175839 | 1 | BOLU | MERKEZ | ABANT GIRIS KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 13:58 | 2016-09-04 14:50 | 0.872 | 0 | 5 | 3 | 192 | 0 | 4.36 | 2.62 | 167.42
16175843 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / GOLCUK 2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 05:42 | 2016-09-05 05:47 | 0.088 | 0 | 2671 | 0 | 2 | 0 | 235.05 | 0 | 0.18
16175843 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / GOLCUK 2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 05:42 | 2016-09-05 07:07 | 1.426 | 1 | 318 | 2 | 470 | 1.43 | 453.47 | 2.85 | 670.22
16175843 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / GOLCUK 2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 06:58 | 2016-09-05 07:07 | 0.148 | 0 | 2257 | 0 | 2 | 0 | 334.04 | 0 | 0.3
16175846 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BESKOPRU MAH.BEYAZKE / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 14:45 | 2016-09-04 15:02 | 0.283 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 60.85 | 0 | 0
16175847 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | RASATHANE BINA TR / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:19 | 2016-09-04 19:00 | 0.683 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 118.16 | 0 | 0
16175848 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAVUZ SEL*M B*NA TR / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 15:35 | 2016-09-05 18:10 | 2.583 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 924.71 | 0 | 0
16175851 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BULUS SITELERI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 13:00 | 2016-09-05 15:15 | 2.25 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0
16175865 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR1919 / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:04 | 2016-09-05 12:05 | 3.011 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 352.29 | 0 | 0
16175866 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SARIYAYLA KOYU / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 14:50 | 2016-09-04 21:00 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 265.18
16175869 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CATIKENT TR / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 14:00 | 2016-09-05 17:00 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
16175871 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 3TR30*ESKIHISAR KABI / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:07 | 2016-09-04 17:56 | 2.821 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 490.85 | 0 | 0
16175873 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADINTAS BLOKLARI / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:24 | 2016-09-04 17:26 | 1.03 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 637.57 | 0 | 0
16175874 | 1 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:16 | 2016-09-04 15:21 | 0.086 | 14 | 18691 | 0 | 251 | 1.2 | 1607.43 | 0 | 21.59
16175874 | 2 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:16 | 2016-09-04 15:35 | 0.306 | 1 | 10982 | 0 | 0 | 0.31 | 3360.49 | 0 | 0
16175879 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1 TR 35 / A / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:33 | 2016-09-04 16:40 | 1.12 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 209.44 | 0 | 0
16175881 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA ISLETME / VAKIF | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:43 | 2016-09-04 15:43 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16175882 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME MEZARLIK / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 09:00 | 2016-09-04 15:00 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0
16175887 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H02-DORTDIVAN BK. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:56 | 2016-09-04 16:01 | 0.081 | 4 | 1399 | 15 | 1826 | 0.32 | 113.32 | 1.22 | 147.91
16175887 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H02-DORTDIVAN BK. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 15:56 | 2016-09-04 16:02 | 0.104 | 1 | 158 | 4 | 1316 | 0.1 | 16.43 | 0.42 | 136.86
16175890 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | LIMANYOLU *ETIKET YO / LD1C SDK: TRP4621C4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:02 | 2016-09-04 17:30 | 1.472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 0 | 0
16175894 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | NEHIRKENT KARAAPTILE / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:10 | 2016-09-04 17:18 | 0.133 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0
16175899 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ DM5005 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:25 | 2016-09-04 18:08 | 1.722 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 308.24 | 0 | 0
16175903 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VANLILAR MH 1.T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:31 | 2016-09-04 17:07 | 0.602 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
16175906 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TERZILER / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:47 | 2016-09-04 18:30 | 1.717 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 3.43 | 0 | 66.96
16175908 | 1 | BOLU | GEREDE | MACARLAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:30 | 2016-09-06 15:00 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 16.5 | 0 | 121
16175909 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | TEKKEDERE*KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 10:00 | 2016-09-06 14:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80
16175910 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELED*YE MODUL*247* / LD1E SDK: TR5092E5 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 16:55 | 2016-09-04 17:20 | 0.417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
16175912 | 1 | BOLU | MUDURNU | HUSAMETTINDERE KOK / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 10:00 | 2016-09-06 14:00 | 4 | 0 | 18 | 3 | 310 | 0 | 72 | 12 | 1240
16175913 | 1 | BOLU | MERKEZ | CEPNI*KOK / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:30 | 2016-09-06 15:13 | 5.709 | 0 | 2 | 24 | 439 | 0 | 11.42 | 137.02 | 2506.25
16175915 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP003172 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 10:00 | 2016-09-06 17:30 | 7.5 | 0 | 7 | 3 | 132 | 0 | 52.5 | 22.5 | 990
16175916 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | JGC / SW043 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:05 | 2016-09-04 17:30 | 0.417 | 0 | 3 | 3 | 76 | 0 | 1.25 | 1.25 | 31.69
16175920 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MH.BELEDIYE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:10 | 2016-09-04 17:48 | 0.633 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 82.29 | 0 | 0
16175925 | 1 | BOLU | SEBEN | KIZIK*YAYLASI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:33 | 2016-09-04 19:01 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 112.96
16175928 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YEN MAH YENI TR T35 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:37 | 2016-09-04 19:15 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.68
16175930 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ATAKENT TR7 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:40 | 2016-09-04 17:55 | 0.258 | 3 | 1119 | 3 | 2 | 0.77 | 288.7 | 0.77 | 0.52
16175935 | 1 | BOLU | MERKEZ | BURNUK*ZAHMANLAR*MAH / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 17:56 | 2016-09-04 20:05 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.63
16175938 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DOKUZ*MERKEZ / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:08 | 2016-09-04 20:19 | 2.173 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130.38
16175940 | 1 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:00 | 2016-09-04 18:20 | 0.329 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0.99 | 1.32 | 0 | 0.99
16175942 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HASTANE TAKSI YANI * / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:23 | 2016-09-04 20:45 | 2.367 | 1 | 281 | 0 | 2 | 2.37 | 665.13 | 0 | 4.73
16175955 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ESK* OLEB / H03 | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 18:50 | 2016-09-04 19:10 | 0.336 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 754.66 | 0 | 0
16175958 | 1 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H11-OTOSANAYI TR2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:02 | 2016-09-04 19:10 | 0.136 | 0 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 488.51 | 0 | 0
16175958 | 2 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H11-OTOSANAYI TR2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:02 | 2016-09-04 19:11 | 0.156 | 10 | 4729 | 3 | 0 | 1.56 | 737.72 | 0.47 | 0
16175958 | 3 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H11-OTOSANAYI TR2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:02 | 2016-09-04 19:20 | 0.309 | 17 | 594 | 0 | 0 | 5.25 | 183.55 | 0 | 0
16175958 | 4 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H11-OTOSANAYI TR2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:20 | 2016-09-04 19:20 | 0.013 | 5 | 1098 | 0 | 0 | 0.07 | 14.27 | 0 | 0
16175967 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HASTANE TAKSI YANI * / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:29 | 2016-09-04 20:15 | 0.772 | 1 | 213 | 0 | 2 | 0.77 | 164.44 | 0 | 1.54
16175970 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:30 | 2016-09-04 20:18 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 57.67
16175978 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SOGUKSU GIRIS / LD1B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:39 | 2016-09-04 21:06 | 1.459 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 0
16175979 | 1 | BOLU | GEREDE | BESKONAK*TEPE*MAH / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:40 | 2016-09-04 22:35 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 113.76
16175980 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 20:31 | 2016-09-04 22:44 | 2.217 | 6 | 40 | 194 | 1340 | 13.3 | 88.68 | 430.1 | 2970.78
16175991 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCAAYRAN TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:51 | 2016-09-04 20:45 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 113.53
16175992 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSDERESI*CINLER*M / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 19:07 | 2016-09-04 20:57 | 1.829 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1.83 | 0 | 84.13
16175998 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | SAHMELEK KOYU T35 / D01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 20:30 | 2016-09-04 20:40 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.17 | 0 | 4.18
16176000 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CUBUKLU KOYU MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 20:02 | 2016-09-04 22:00 | 1.964 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.96 | 0 | 3.93
16176001 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | PAMUKLAR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 20:07 | 2016-09-04 21:56 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.07
16176006 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 20:10 | 2016-09-04 21:05 | 0.917 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 0
16176018 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | JGC / SW043 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 23:20 | 2016-09-04 23:30 | 0.167 | 0 | 1 | 2 | 589 | 0 | 0.17 | 0.33 | 98.36
16176021 | 1 | SAKARYA | GEYVE | Y. SAFIBEY KOYU T35 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 20:51 | 2016-09-04 21:25 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.34
16176022 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H23-T.OREN PELIT2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 21:00 | 2016-09-04 22:39 | 1.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0
16176023 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YAZLIK *TR*12* / LD1A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 21:03 | 2016-09-04 21:52 | 0.807 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
16176031 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H03-CUKURKOY KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-04 22:03 | 2016-09-04 22:11 | 0.127 | 3 | 141 | 10 | 2152 | 0.38 | 17.91 | 1.27 | 273.3
16176035 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMCUKUR TR2 / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-04 22:39 | 2016-09-04 23:12 | 0.555 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.56 | 0 | 8.33
16176039 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BALCIK TR 1 / BB1 | Borçtan Açma - Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 03:18 | 2016-09-05 03:26 | 0.133 | 0 | 26 | 0 | 209 | 0 | 3.46 | 0 | 27.8
16176041 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ALTIN BA*AK KAB*N*91 / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 01:36 | 2016-09-05 01:47 | 0.183 | 1 | 3102 | 0 | 0 | 0.18 | 567.67 | 0 | 0
16176041 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | ALTIN BA*AK KAB*N*91 / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 01:45 | 2016-09-05 01:47 | 0.018 | 4 | 2319 | 0 | 0 | 0.07 | 41.74 | 0 | 0
16176042 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DULGER SOK / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 01:38 | 2016-09-05 03:00 | 1.373 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 196.34 | 0 | 0
16176044 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BELEN KAB*N*102* / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 01:53 | 2016-09-05 02:20 | 0.436 | 1 | 3102 | 0 | 0 | 0.44 | 1352.47 | 0 | 0
16176048 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | EVYAP MODUL / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 02:30 | 2016-09-05 02:45 | 0.25 | 3 | 3192 | 0 | 0 | 0.75 | 798 | 0 | 0
16176053 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR1*M.SINAN CD. / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 03:04 | 2016-09-05 03:49 | 0.751 | 6 | 2444 | 0 | 3 | 4.51 | 1835.44 | 0 | 2.25
16176055 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKADEMI KABIN / H03-KARAKAMIS KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 04:06 | 2016-09-05 04:08 | 0.03 | 31 | 8370 | 0 | 17 | 0.93 | 251.1 | 0 | 0.51
16176055 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKADEMI KABIN / H03-KARAKAMIS KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 04:06 | 2016-09-05 04:08 | 0.032 | 1 | 1359 | 0 | 0 | 0.03 | 43.49 | 0 | 0
16176055 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKADEMI KABIN / H03-KARAKAMIS KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 04:06 | 2016-09-05 04:08 | 0.034 | 0 | 729 | 0 | 10 | 0 | 24.79 | 0 | 0.34
16176056 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H09-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 04:19 | 2016-09-05 04:21 | 0.022 | 8 | 8457 | 0 | 0 | 0.18 | 186.05 | 0 | 0
16176057 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KOZLUKK / H05-ET BALIK KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 04:36 | 2016-09-05 04:37 | 0.013 | 53 | 424 | 0 | 1331 | 0.69 | 5.51 | 0 | 17.3
16176058 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAVUKLAR KABIN / H03-KOK27 ARIZA YANI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 04:47 | 2016-09-05 04:47 | 0.012 | 67 | 157 | 0 | 619 | 0.8 | 1.88 | 0 | 7.43
16176059 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP025886 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 08:31 | 2016-09-05 08:46 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 158.03
16176064 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 06:08 | 2016-09-05 06:08 | 0 | 3 | 572 | 6 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0
16176065 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ASYA T. TR*11 KAB*N / H07 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 06:13 | 2016-09-05 12:40 | 6.454 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 5059.94 | 0 | 0
16176067 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | METEKKOY KABIN / H02-HAMIDIYE 60 EV | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 06:23 | 2016-09-05 07:07 | 0.733 | 4 | 2715 | 0 | 0 | 2.93 | 1990.1 | 0 | 0
16176075 | 1 | BOLU | MERKEZ | ALICOREN KOK / H02-ALICOREN KOYU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 07:03 | 2016-09-05 07:03 | 0 | 0 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16176080 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK BAKANLIGI 112 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 07:13 | 2016-09-05 07:50 | 0.624 | 10 | 1465 | 0 | 0 | 6.24 | 914.16 | 0 | 0
16176086 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | JGC / SW043 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 08:35 | 2016-09-05 08:45 | 0.167 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0.84 | 0 | 1.5
16176090 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR17 / LD1A SDK: DM165TR670A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 07:59 | 2016-09-05 11:27 | 3.463 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 121.21 | 0 | 0
16176092 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP004070 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 07:58 | 2016-09-05 08:50 | 0.868 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0.87 | 77.25
16176093 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | FEVZIYE KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 07:50 | 2016-09-05 09:08 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 2.6 | 0 | 76.7
16176098 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | YENICAG DM / H17-CAMLIK HBEYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:31 | 2016-09-05 09:34 | 0.036 | 3 | 11 | 14 | 1010 | 0.11 | 0.4 | 0.5 | 36.36
16176099 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARADERE KABIN / H02-SALMANLI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 09:27 | 2016-09-05 10:07 | 0.664 | 0 | 23 | 0 | 312 | 0 | 15.27 | 0 | 207.17
16176099 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARADERE KABIN / H02-SALMANLI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 10:07 | 2016-09-05 18:15 | 8.136 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 81.36 | 0 | 276.62
16176099 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARADERE KABIN / H02-SALMANLI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 17:05 | 2016-09-05 18:15 | 1.167 | 0 | 13 | 0 | 278 | 0 | 15.17 | 0 | 324.43
16176104 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RESITBEY DM / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 08:47 | 2016-09-05 09:10 | 0.383 | 3 | 21 | 0 | 810 | 1.15 | 8.04 | 0 | 310.23
16176106 | 1 | BOLU | GEREDE | ORTACA / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:45 | 2016-09-05 12:10 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17.1
16176108 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JGC / SW047 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:50 | 2016-09-05 10:00 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0
16176109 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR618 KULLAR / H03-YUVACIK HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 08:46 | 2016-09-05 08:52 | 0.092 | 22 | 1086 | 0 | 2 | 2.02 | 99.91 | 0 | 0.18
16176111 | 1 | KOCAELİ | DARICA | CAYIROVA 1TR3 / LD1B SDK: TR7001B13 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 08:51 | 2016-09-05 10:02 | 1.176 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | 0
16176114 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEYMEN SAPAGI BINA T / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:20 | 2016-09-05 09:30 | 0.167 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 113.06 | 0 | 0
16176115 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2 TR 2 *245 SK.* / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 08:55 | 2016-09-05 09:30 | 0.583 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 124.18 | 0 | 0
16176120 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H09-TR16 KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:01 | 2016-09-05 09:24 | 0.387 | 0 | 3751 | 0 | 1467 | 0 | 1451.64 | 0 | 567.73
16176120 | 2 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H09-TR16 KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:01 | 2016-09-05 09:25 | 0.404 | 0 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 829.82 | 0 | 0
16176120 | 3 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H09-TR16 KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:24 | 2016-09-05 09:25 | 0.017 | 0 | 2620 | 0 | 1121 | 0 | 44.54 | 0 | 19.06
16176120 | 4 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H09-TR16 KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:25 | 2016-09-05 09:41 | 0.273 | 0 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 518.15 | 0 | 0
16176120 | 5 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H09-TR16 KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:25 | 2016-09-05 15:11 | 5.764 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1325.72 | 0 | 0
16176120 | 6 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H09-TR16 KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:08 | 2016-09-05 15:11 | 0.044 | 0 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0
16176121 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KUPCULER CAD.51 NOLU / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 10:32 | 1.539 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 452.47 | 0 | 0
16176122 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME MEZARLIK / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:00 | 2016-09-05 10:50 | 1.833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.82 | 0 | 0
16176123 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | HACIALILER KABIN / H02-KOKNAR HES | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:06 | 2016-09-05 12:10 | 3.066 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0
16176125 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUCUK*SANAYI*DOGU / LD1A SDK: V_1014309 Bina: 1014309 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:06 | 2016-09-05 09:38 | 0.539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
16176133 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OTOBAN USTU SEYMEN V / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:10 | 2016-09-05 12:05 | 2.917 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 0 | 0
16176143 | 1 | BOLU | GEREDE | DAYIOGLU*TR37 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:30 | 2016-09-07 12:30 | 2.999 | 0 | 506 | 0 | 1 | 0 | 1517.49 | 0 | 3
16176144 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:24 | 2016-09-05 09:24 | 0 | 5 | 31 | 19 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0
16176147 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H03-SEYMEN KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:26 | 2016-09-05 09:32 | 0.095 | 12 | 6706 | 0 | 0 | 1.14 | 637.07 | 0 | 0
16176148 | 1 | BOLU | MERKEZ | SARIALN / H04-ALADAG GRUP | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:27 | 2016-09-07 10:15 | 0.807 | 0 | 4 | 2 | 641 | 0 | 3.23 | 1.61 | 517.29
16176148 | 2 | BOLU | MERKEZ | SARIALN / H04-ALADAG GRUP | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:27 | 2016-09-07 15:21 | 5.902 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 5.9 | 23.61 | 59.02
16176149 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ITO DEGIRMEN TR*3 / LD1B SDK: TR-3CILIMLIB24 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:27 | 2016-09-05 10:42 | 1.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0
16176152 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SERDIVAN BELEDIYE YA / LD1A SDK: DM14TR72A4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:29 | 2016-09-05 10:42 | 1.221 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 0 | 0
16176153 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:24 | 2016-09-05 09:44 | 0.34 | 4 | 80 | 3 | 2703 | 1.36 | 27.2 | 1.02 | 919.02
16176154 | 1 | BOLU | MENGEN | BURNUK*MERKEZ / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 10:00 | 2016-09-07 13:50 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 398.63
16176158 | 1 | BOLU | GEREDE | MURDUKLER KABIN / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:30 | 2016-09-08 15:00 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 148 | 0 | 5.5 | 5.5 | 814
16176159 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKDOGAN KOYU CAMI 14 / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:25 | 2016-09-05 11:20 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92.02
16176161 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SARAYKOY / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 10:00 | 2016-09-08 12:12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 145.2
16176163 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KIZDERBENT TR2 / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:15 | 2016-09-05 15:50 | 4.583 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 164.99 | 0 | 0
16176165 | 1 | BOLU | MERKEZ | SARIALN / H04-ALADAG GRUP | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:59 | 2016-09-08 14:45 | 4.754 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 4.75 | 19.02 | 47.54
16176168 | 1 | BOLU | MENGEN | AKTEPE*CELEBILER*MAH / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 10:00 | 2016-09-08 15:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 175
16176170 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP002679 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:30 | 2016-09-08 17:30 | 8 | 0 | 6 | 1 | 118 | 0 | 48 | 8 | 944
16176172 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ATAKENT KAB*N3 / LD1G | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:47 | 2016-09-05 10:56 | 1.15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 0 | 0
16176175 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306794 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:49 | 2016-09-05 10:25 | 0.608 | 2 | 12 | 3 | 285 | 1.22 | 7.3 | 1.82 | 173.28
16176182 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.HASANBEY KOYU SIR / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:00 | 2016-09-06 18:00 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
16176184 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / GEREDE 3 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 09:58 | 2016-09-05 10:19 | 0.35 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0.35 | 22.75 | 0 | 0
16176189 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H02-YNKOY-YUVACIK | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:06 | 2016-09-05 10:53 | 0.781 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 220.24 | 0 | 0
16176189 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H02-YNKOY-YUVACIK | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:06 | 2016-09-05 10:54 | 0.787 | 3 | 1878 | 0 | 1 | 2.36 | 1477.99 | 0 | 0.79
16176189 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H02-YNKOY-YUVACIK | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:06 | 2016-09-05 10:54 | 0.794 | 1 | 1426 | 1 | 121 | 0.79 | 1132.24 | 0.79 | 96.07
16176189 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H02-YNKOY-YUVACIK | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:06 | 2016-09-05 10:54 | 0.798 | 9 | 988 | 0 | 2 | 7.18 | 788.42 | 0 | 1.6
16176189 | 5 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H02-YNKOY-YUVACIK | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:06 | 2016-09-05 10:57 | 0.848 | 2 | 1760 | 0 | 49 | 1.7 | 1492.48 | 0 | 41.55
16176192 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAYIRKOK / H03-SIRCALI GRUP | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:12 | 2016-09-05 10:30 | 0.302 | 0 | 15 | 2 | 360 | 0 | 4.53 | 0.6 | 108.72
16176194 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KEMER MEZARLIK YANI / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:10 | 2016-09-06 15:05 | 5.917 | 0 | 412 | 0 | 864 | 0 | 2437.8 | 0 | 5112.29
16176194 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | KEMER MEZARLIK YANI / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 15:05 | 2016-09-06 15:37 | 0.533 | 0 | 8 | 0 | 240 | 0 | 4.26 | 0 | 127.92
16176195 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CEDIDIYE MAH. E. BEL / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:02 | 2016-09-06 11:45 | 2.717 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 1719.86 | 0 | 0
16176198 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI KOYU 14.16 / LD1C SDK: V_5002242 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:20 | 2016-09-05 11:00 | 0.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0
16176200 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:19 | 2016-09-05 11:10 | 0.85 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2.55 | 0 | 3.4 | 0
16176204 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:30 | 2016-09-06 16:30 | 7 | 7 | 1680 | 1 | 1174 | 49 | 11760 | 7 | 8218
16176211 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | F. CAKMAK MAH. KUMRU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:00 | 2016-09-07 13:55 | 4.917 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1952.05 | 0 | 0
16176214 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YENITEPE TR*1 MERKEZ / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:28 | 2016-09-05 13:52 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 132.6
16176215 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | F. CAKMAK MAH. CIFTE / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:15 | 2016-09-07 11:00 | 1.753 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 233.15 | 0 | 1.75
16176215 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | F. CAKMAK MAH. CIFTE / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:15 | 2016-09-07 12:10 | 2.917 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 78.76 | 0 | 0
16176217 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BATEK YANI MODUL / H05 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:42 | 2016-09-05 13:50 | 3.133 | 1 | 393 | 0 | 0 | 3.13 | 1231.27 | 0 | 0
16176222 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2 TR 30 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:48 | 2016-09-05 11:41 | 0.883 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 268.43 | 0 | 0
16176224 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BURHANIYE MAH. G.KAZ / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 10:30 | 2016-09-08 11:30 | 1 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0
16176226 | 1 | BOLU | MUDURNU | CATALYOL KOK / H03-CAGSAK GRUP | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:55 | 2016-09-05 10:58 | 0.055 | 1 | 70 | 3 | 293 | 0.06 | 3.85 | 0.17 | 16.12
16176227 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME MEZARLIK / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:50 | 2016-09-05 13:00 | 2.167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58.51 | 0 | 0
16176228 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SARAYYERI KABIN / BARA | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:30 | 2016-09-08 15:05 | 5.583 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 642.05 | 0 | 5.58
16176230 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H03-BAHCECIK MERKEZ | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:58 | 2016-09-05 11:15 | 0.282 | 2 | 1760 | 0 | 49 | 0.56 | 496.32 | 0 | 13.82
16176231 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENICAMI ROYAL EVLER / LD1A SDK: TRP247A3 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:58 | 2016-09-05 11:41 | 0.712 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 0
16176232 | 1 | BOLU | MUDURNU | CATALYOL KOK / H05-TERMAL KABIN | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:59 | 2016-09-05 11:02 | 0.049 | 0 | 193 | 7 | 664 | 0 | 9.46 | 0.34 | 32.54
16176234 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | CALKOY / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:06 | 2016-09-05 13:31 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 303.13
16176240 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BEKIRDERE TR45 RMU / LD1E SDK: TR322E2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:25 | 2016-09-05 11:51 | 0.424 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0
16176241 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | ATATURK LISESI / H02-AKSA SAPAGI | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:31 | 2016-09-05 12:12 | 0.679 | 10 | 2093 | 0 | 0 | 6.79 | 1421.15 | 0 | 0
16176241 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | ATATURK LISESI / H02-AKSA SAPAGI | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:31 | 2016-09-05 12:16 | 0.739 | 0 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 3275.99 | 0 | 0
16176242 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / H03-TR10346 PARKICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 11:31 | 2016-09-05 11:36 | 0.087 | 40 | 7706 | 0 | 0 | 3.48 | 670.42 | 0 | 0
16176247 | 1 | BOLU | MENGEN | AVSAR*SEVKIOGLU*MAH / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:23 | 2016-09-05 15:15 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.21
16176254 | 1 | BOLU | MUDURNU | ARPASEKI KOK / H03-KARACOMAK GRUP | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 12:17 | 2016-09-05 12:20 | 0.046 | 1 | 70 | 1 | 1 | 0.05 | 3.22 | 0.05 | 0.05
16176261 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | HASANPA*A C*FTL*KLER / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 10:10 | 2016-09-05 13:00 | 2.833 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 736.58 | 0 | 0
16176262 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 4 TR 48 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 12:41 | 2016-09-05 14:20 | 1.647 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 121.88 | 0 | 0
16176271 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | VENUS B*NA / LD1A SDK: TR4514A1 Bina: ZAMBAK SOKAK 26 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:08 | 2016-09-05 13:33 | 0.406 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0 | 0
16176272 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CATIKENT TR / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:00 | 2016-09-05 14:00 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
16176275 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | TOKI ACMA MAHALLE / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:12 | 2016-09-05 14:00 | 0.787 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 90.51 | 0 | 0
16176282 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H02-ALTINDERE KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:25 | 2016-09-05 13:28 | 0.06 | 8 | 783 | 2 | 54 | 0.48 | 46.98 | 0.12 | 3.24
16176282 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H02-ALTINDERE KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:25 | 2016-09-05 13:29 | 0.056 | 2 | 45 | 0 | 341 | 0.11 | 2.52 | 0 | 19.1
16176282 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H02-ALTINDERE KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:26 | 2016-09-05 13:29 | 0.055 | 4 | 7 | 0 | 524 | 0.22 | 0.39 | 0 | 28.82
16176300 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SOK TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 13:56 | 2016-09-05 15:30 | 1.567 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.91 | 0 | 0
16176307 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUK DM / H03-KARACALAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:16 | 2016-09-05 14:25 | 0.153 | 3 | 41 | 72 | 2134 | 0.46 | 6.27 | 11.02 | 326.5
16176309 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI KOYU 14.16 / LV65C | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:20 | 2016-09-05 14:34 | 0.233 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 0 | 0
16176318 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADLIYE KOYU 14.16 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:29 | 2016-09-05 15:00 | 0.517 | 0 | 1 | 0 | 248 | 0 | 0.52 | 0 | 128.22
16176319 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIRKTEPE KOYU T50 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:31 | 2016-09-05 15:16 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.23
16176324 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BAKACAK KOYU / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 14:39 | 2016-09-05 17:28 | 2.818 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.64 | 0 | 2.82
16176339 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ UMURLAR / H06 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:23 | 2016-09-05 17:37 | 0.237 | 0 | 17 | 19 | 1742 | 0 | 4.03 | 4.5 | 412.85
16176346 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OKUL *TR15* / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:12 | 2016-09-05 15:57 | 0.75 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 0
16176348 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUDEPOPSU TR / LD1C SDK: TRP2428C5 Bina: 4119996 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:18 | 2016-09-05 17:50 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.71
16176353 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | G.MOBILYACILAR SAN.2 / BB1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:20 | 2016-09-05 15:27 | 0.117 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
16176356 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ATALAR RMU *TR193* / LD1A SDK: TR5077A5 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:35 | 2016-09-05 17:00 | 0.417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0
16176367 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KARACALAR*KOYU / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:43 | 2016-09-05 18:30 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 158.92
16176369 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BEYCILER MAH. MAVI H / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:44 | 2016-09-05 16:50 | 1.105 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53.04 | 0 | 0
16176371 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ALACAMESCIT ORMAN KO / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:45 | 2016-09-05 16:57 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.51
16176377 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*BECIKOGL / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:50 | 2016-09-05 16:40 | 0.833 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 164.1 | 0 | 0
16176378 | 1 | BOLU | MENGEN | KADILAR KABIN / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 15:56 | 2016-09-05 17:59 | 2.043 | 0 | 6 | 0 | 289 | 0 | 12.26 | 0 | 590.43
16176388 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | OP-34 / OP219701 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:20 | 2016-09-05 17:20 | 1.008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0
16176390 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | HACIHAL*M KAB*N / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:00 | 2016-09-06 15:35 | 6.583 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1955.15 | 0 | 0
16176396 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | PROPAK YANI KABIN / H02-BOGAZICI GRUP | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-05 16:52 | 2016-09-05 17:28 | 0.597 | 1 | 813 | 0 | 986 | 0.6 | 485.36 | 0 | 588.64
16176398 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | GOLKOY / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:20 | 2016-09-05 17:45 | 0.417 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0.83 | 0 | 13.34
16176399 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E GARAJ TR / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 16:30 | 2016-09-06 20:00 | 3.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0
16176403 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / SEBEN-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:22 | 2016-09-05 16:44 | 0.372 | 3 | 2585 | 24 | 4019 | 1.12 | 961.62 | 8.93 | 1495.07
16176410 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:49 | 2016-09-05 17:24 | 0.583 | 4 | 1888 | 0 | 0 | 2.33 | 1100.7 | 0 | 0
16176410 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:49 | 2016-09-05 17:25 | 0.605 | 17 | 1055 | 11 | 948 | 10.29 | 638.28 | 6.66 | 573.54
16176413 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | HACI MUHARREM KAB*N* / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:01 | 2016-09-06 11:27 | 2.433 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 2106.98 | 0 | 0
16176426 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOPRUBASI MAH.T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:02 | 2016-09-05 18:12 | 1.173 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1.17 | 0 | 14.08
16176427 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | GOBULER*KOYU / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 10:00 | 2016-09-09 10:55 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.1
16176429 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KALBURCU2 / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 10:00 | 2016-09-06 18:10 | 8.167 | 2 | 16 | 4 | 170 | 16.33 | 130.67 | 32.67 | 1388.39
16176432 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | GUCUKLER*KARSLAR*MAH / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 13:00 | 2016-09-09 15:45 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.25
16176434 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KALBURCU2 / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:15 | 2016-09-06 10:00 | 0.75 | 2 | 16 | 4 | 170 | 1.5 | 12 | 3 | 127.5
16176436 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / SEBEN-2 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:02 | 2016-09-05 18:15 | 1.223 | 0 | 5 | 0 | 110 | 0 | 6.12 | 0 | 134.53
16176436 | 2 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / SEBEN-2 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:02 | 2016-09-05 18:40 | 1.64 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 8.2 | 0 | 91.84
16176437 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002293 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 23:30 | 2016-09-05 23:38 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.36
16176447 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | M.K.E. SAPAGI DM / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:29 | 2016-09-05 17:55 | 0.436 | 5 | 130 | 0 | 0 | 2.18 | 56.68 | 0 | 0
16176470 | 1 | BOLU | GEREDE | GEREDE*KOK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:38 | 2016-09-05 18:04 | 0.439 | 3 | 108 | 21 | 3693 | 1.32 | 47.41 | 9.22 | 1621.23
16176471 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 1 TR 47 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:55 | 2016-09-05 18:00 | 0.083 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 62.58 | 0 | 0
16176474 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 17:37 | 2016-09-05 18:14 | 0.621 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1.86 | 2.48 | 0 | 1.86
16176476 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DORTYOL SANAYI EKSO / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:06 | 2016-09-05 18:46 | 0.669 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 0 | 0
16176480 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SULELER*KOYU / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:14 | 2016-09-05 20:00 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56.77
16176481 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | JGC / hat basi | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:50 | 2016-09-05 20:00 | 0.167 | 0 | 11 | 0 | 453 | 0 | 1.84 | 0 | 75.65
16176485 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YIKIK KOPRU CADDESI* / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:26 | 2016-09-05 19:30 | 1.063 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 916.31 | 0 | 0
16176487 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002537 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:29 | 2016-09-05 22:48 | 4.324 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 194.58 | 0 | 8.65
16176495 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | HASANPA*A C*FTL*KLER / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:47 | 2016-09-05 21:32 | 2.75 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 310.75 | 0 | 0
16176496 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KABAOGLU MEVKII YENI / LD1B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 16:45 | 2016-09-05 17:00 | 0.25 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 5.25 | 0 | 2
16176499 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI BEL. HAS. / H02-KERESTECILER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:57 | 2016-09-05 18:57 | 0 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16176500 | 1 | BOLU | MERKEZ | DODURGA*COLMEKCILER* / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:02 | 2016-09-05 19:51 | 0.817 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 0 | 0
16176506 | 1 | BOLU | GEREDE | JGC / HAT BASI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 20:30 | 2016-09-05 20:44 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 28.4
16176516 | 1 | BOLU | SEBEN | SUSUZ*BAG*EVI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:36 | 2016-09-05 22:15 | 2.644 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.64 | 0 | 15.86
16176518 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP004024 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 18:20 | 2016-09-05 22:08 | 3.802 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.84
16176519 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKARCA KOYU T35 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:38 | 2016-09-05 20:49 | 1.184 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.12 | 0 | 0
16176526 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | AKSU KOYU MADANLAR M / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:46 | 2016-09-05 21:05 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.57
16176527 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | POLISAN KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:47 | 2016-09-05 20:20 | 0.548 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0
16176529 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KARA DERE 2 GUNEY MA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 19:50 | 2016-09-05 21:44 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.94
16176535 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU MERKEZ / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 20:02 | 2016-09-05 22:09 | 2.124 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2.12 | 0 | 36.11
16176537 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219342 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 22:10 | 2016-09-05 22:20 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
16176540 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ARABACI KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 20:11 | 2016-09-05 20:35 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20.25
16176544 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003778 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 21:10 | 2016-09-05 21:20 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0
16176552 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | UVEZBELI KIRAN / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 20:15 | 2016-09-05 23:00 | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66.07
16176572 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219505 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 23:30 | 2016-09-05 23:38 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6.43
16176581 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAGLAR MAH.BIRLIK EV / LD1C | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 22:15 | 2016-09-05 22:25 | 0.167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 0
16176584 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ICADIYE TR2 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 22:35 | 2016-09-05 23:00 | 0.417 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.42 | 0 | 8.34
16176590 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TUVASAS YANI KOK / H01 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 23:04 | 2016-09-05 23:25 | 0.342 | 0 | 2744 | 0 | 0 | 0 | 938.45 | 0 | 0
16176590 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | TUVASAS YANI KOK / H01 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 23:04 | 2016-09-06 01:30 | 2.425 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 989.4 | 0 | 0
16176590 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | TUVASAS YANI KOK / H01 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 23:04 | 2016-09-06 01:40 | 2.592 | 0 | 4562 | 0 | 0 | 0 | 11824.7 | 0 | 0
16176590 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | TUVASAS YANI KOK / H01 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-05 23:04 | 2016-09-06 03:06 | 4.023 | 2 | 423 | 1 | 181 | 8.05 | 1701.73 | 4.02 | 728.16
16176590 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | TUVASAS YANI KOK / H01 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 03:06 | 2016-09-06 03:22 | 0.259 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
16176595 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YILDIZ SOKAK / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 00:30 | 2016-09-06 00:55 | 0.411 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 0 | 0
16176601 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ORMAN ISLETMESI / H06-TURBE YANI KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 00:05 | 2016-09-06 00:10 | 0.088 | 0 | 6803 | 0 | 1 | 0 | 598.66 | 0 | 0.09
16176601 | 2 | SAKARYA | ERENLER | ORMAN ISLETMESI / H06-TURBE YANI KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 00:26 | 2016-09-06 00:35 | 0.142 | 0 | 5703 | 0 | 1 | 0 | 809.83 | 0 | 0.14
16176607 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI 5TR1 / H04-7TR1 KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 01:05 | 2016-09-06 01:27 | 0.369 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 110.7 | 0 | 0
16176608 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP306572 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 02:26 | 2016-09-06 02:55 | 0.483 | 3 | 49 | 17 | 732 | 1.45 | 23.67 | 8.21 | 353.56
16176609 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 7TR1*SOLVENTAS IOO Y / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 02:38 | 2016-09-06 02:55 | 0.283 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 48.11 | 0 | 0
16176611 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SALON KABIN / H07-CIRACILAR 1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 05:00 | 2016-09-06 05:04 | 0.065 | 4 | 4509 | 0 | 0 | 0.26 | 293.09 | 0 | 0
16176611 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | SALON KABIN / H07-CIRACILAR 1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 05:01 | 2016-09-06 05:03 | 0.036 | 1 | 415 | 0 | 0 | 0.04 | 14.94 | 0 | 0
16176612 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 05:44 | 2016-09-06 05:47 | 0.052 | 2 | 13 | 37 | 796 | 0.1 | 0.68 | 1.92 | 41.39
16176612 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 05:44 | 2016-09-06 05:50 | 0.097 | 3 | 1 | 13 | 147 | 0.29 | 0.1 | 1.26 | 14.26
16176614 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.DM / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 05:55 | 2016-09-06 06:07 | 0.2 | 7 | 2565 | 0 | 0 | 1.4 | 513 | 0 | 0
16176616 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | POLISAN KK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 06:10 | 2016-09-06 06:51 | 0.69 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2.07 | 0 | 1.38 | 7.59
16176619 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UZUN MUSTAFA MAH. / H07-U.MUSTAFA KONAK | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 06:31 | 2016-09-06 07:44 | 1.217 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 866.5 | 0 | 0
16176620 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACALI 1-2 / H04-BEYKOY KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 06:41 | 2016-09-06 06:48 | 0.124 | 4 | 2469 | 0 | 1309 | 0.5 | 306.16 | 0 | 162.32
16176621 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 06:41 | 2016-09-06 07:23 | 0.708 | 0 | 345 | 0 | 545 | 0 | 244.26 | 0 | 385.86
16176621 | 2 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 06:41 | 2016-09-06 07:25 | 0.742 | 2 | 271 | 1 | 420 | 1.48 | 201.08 | 0.74 | 311.64
16176621 | 3 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 06:41 | 2016-09-06 07:26 | 0.755 | 0 | 1 | 0 | 454 | 0 | 0.76 | 0 | 342.77
16176621 | 4 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 06:41 | 2016-09-06 09:25 | 2.734 | 0 | 827 | 0 | 741 | 0 | 2261.02 | 0 | 2025.89
16176621 | 5 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:07 | 2016-09-06 09:39 | 2.537 | 0 | 109 | 0 | 348 | 0 | 276.53 | 0 | 882.88
16176621 | 6 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:29 | 2016-09-06 08:52 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 437.34
16176621 | 7 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:29 | 2016-09-06 09:23 | 1.911 | 2 | 271 | 1 | 420 | 3.82 | 517.88 | 1.91 | 802.62
16176621 | 8 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:17 | 2016-09-06 08:52 | 0.571 | 0 | 7 | 0 | 801 | 0 | 4 | 0 | 457.37
16176621 | 9 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:19 | 2016-09-06 09:23 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6.23
16176621 | 10 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:20 | 2016-09-06 11:50 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 189 | 0 | 5 | 0 | 472.5
16176621 | 11 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:20 | 2016-09-06 15:40 | 6.333 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 677.63
16176621 | 12 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:25 | 2016-09-06 09:27 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3.65
16176621 | 13 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:25 | 2016-09-06 10:06 | 0.683 | 0 | 1004 | 0 | 316 | 0 | 685.73 | 0 | 215.83
16176621 | 14 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:25 | 2016-09-06 11:48 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1241.13
16176621 | 15 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:48 | 2016-09-06 14:45 | 2.947 | 0 | 495 | 0 | 536 | 0 | 1458.77 | 0 | 1579.59
16176621 | 16 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:40 | 2016-09-06 13:58 | 0.298 | 0 | 63 | 0 | 207 | 0 | 18.77 | 0 | 61.69
16176621 | 17 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:40 | 2016-09-06 14:19 | 0.646 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 93.02 | 0 | 0
16176621 | 18 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:58 | 2016-09-06 14:00 | 0.029 | 0 | 262 | 0 | 309 | 0 | 7.6 | 0 | 8.96
16176621 | 19 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:00 | 2016-09-06 14:01 | 0.019 | 0 | 117 | 0 | 224 | 0 | 2.22 | 0 | 4.26
16176621 | 20 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:22 | 2016-09-06 14:45 | 0.387 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
16176625 | 1 | BOLU | MERKEZ | YOLCATI*KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 06:43 | 2016-09-06 07:20 | 0.611 | 4 | 508 | 12 | 20 | 2.44 | 310.39 | 7.33 | 12.22
16176633 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307258 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:50 | 2016-09-06 09:01 | 0.183 | 0 | 2 | 2 | 109 | 0 | 0.37 | 0.37 | 19.95
16176634 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | NUSRETTIN MAH. E. IM / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:25 | 2016-09-06 08:28 | 1.05 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 402.15 | 0 | 0
16176635 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ORMAN ISLETMESI / H05-KADIRGA CADDESI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:28 | 2016-09-06 08:12 | 0.726 | 5 | 4452 | 0 | 2 | 3.63 | 3232.15 | 0 | 1.45
16176636 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CIMEN SOK / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:55 | 2016-09-06 10:20 | 0.417 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 0
16176643 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:52 | 2016-09-06 07:52 | 0 | 0 | 29 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0
16176643 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:52 | 2016-09-06 09:00 | 1.133 | 0 | 30 | 0 | 1159 | 0 | 33.99 | 0 | 1313.15
16176643 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:52 | 2016-09-06 09:01 | 1.154 | 0 | 2 | 0 | 359 | 0 | 2.31 | 0 | 414.29
16176643 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:52 | 2016-09-06 09:04 | 1.193 | 1 | 318 | 2 | 470 | 1.19 | 379.37 | 2.39 | 560.71
16176643 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:52 | 2016-09-06 09:04 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.32
16176643 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:52 | 2016-09-06 09:04 | 1.204 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.41 | 0 | 3.61
16176644 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI KK II / H07-PELITLI KK1 KOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 07:53 | 2016-09-06 08:02 | 0.143 | 0 | 0 | 4 | 271 | 0 | 0 | 0.57 | 38.75
16176645 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:25 | 2016-09-06 09:43 | 0.303 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0.91 | 0 | 0.61 | 3.33
16176645 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:34 | 2016-09-06 09:43 | 0.15 | 0 | 1 | 11 | 136 | 0 | 0.15 | 1.65 | 20.4
16176650 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIZILUZUM *SAKARYA 2 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:25 | 2016-09-06 18:00 | 2.591 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.91
16176658 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SEYHLER / LD1C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 09:00 | 2016-09-06 15:50 | 6.833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41
16176660 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SU ARIZA YANI KAB*N* / LV65C | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:40 | 2016-09-06 08:58 | 0.3 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
16176666 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TAVUKLAR KABIN / H04-KOK4 B.PASA KOZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:00 | 2016-09-06 09:01 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16176668 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | JGC / SW047 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 10:00 | 2016-09-06 17:00 | 7 | 0 | 16 | 0 | 163 | 0 | 112 | 0 | 1141
16176672 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOPCA.2 DM / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:09 | 2016-09-06 09:55 | 0.774 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 707.44 | 0 | 0
16176672 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOPCA.2 DM / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:09 | 2016-09-06 10:00 | 0.857 | 0 | 645 | 0 | 1 | 0 | 552.77 | 0 | 0.86
16176672 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOPCA.2 DM / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:21 | 2016-09-06 09:32 | 0.191 | 0 | 2363 | 0 | 2056 | 0 | 451.33 | 0 | 392.7
16176676 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | NUSRETTIN MAH. E. IM / LD1E SDK: TR-61DUZCEE3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:10 | 2016-09-06 09:30 | 0.336 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
16176682 | 1 | KOCAELİ | DARICA | ATERMIT KABIN / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:13 | 2016-09-06 13:04 | 3.858 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 0
16176685 | 1 | BOLU | GEREDE | ZEYNETLER*KURTLAR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:07 | 2016-09-06 10:00 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.66
16176690 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SALON KABIN / H18-STADYUM KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:13 | 2016-09-06 09:27 | 0.234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
16176690 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | SALON KABIN / H18-STADYUM KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:13 | 2016-09-06 09:27 | 0.238 | 1 | 2925 | 0 | 0 | 0.24 | 696.15 | 0 | 0
16176690 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | SALON KABIN / H18-STADYUM KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:13 | 2016-09-06 09:27 | 0.24 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 253.92 | 0 | 0
16176690 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | SALON KABIN / H18-STADYUM KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:13 | 2016-09-06 09:28 | 0.248 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 328.85 | 0 | 0
16176690 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | SALON KABIN / H18-STADYUM KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:13 | 2016-09-06 09:28 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
16176690 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | SALON KABIN / H18-STADYUM KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:18 | 2016-09-06 09:28 | 0.153 | 0 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 203.34 | 0 | 0
16176690 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | SALON KABIN / H18-STADYUM KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:18 | 2016-09-06 11:04 | 1.761 | 6 | 5033 | 0 | 0 | 10.57 | 8863.11 | 0 | 0
16176697 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR 1 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:20 | 2016-09-06 09:55 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 253.61
16176698 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MEZARLIK YANI KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:20 | 2016-09-06 10:05 | 0.748 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6.73 | 0 | 0.75
16176703 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR628 / H03-TR614 KABIN TR18 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:34 | 2016-09-06 09:42 | 0.134 | 56 | 746 | 0 | 0 | 7.5 | 99.96 | 0 | 0
16176709 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | FETHIYE / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:40 | 2016-09-06 11:00 | 1.333 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 2.67 | 0 | 51.99
16176713 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H07-BALCIK KOY ICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:46 | 2016-09-06 10:18 | 0.534 | 0 | 32 | 35 | 553 | 0 | 17.09 | 18.69 | 295.3
16176714 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | VAD* TR / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:45 | 2016-09-06 12:00 | 2.25 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 0
16176717 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SEREFIYE MAH. ANAKEN / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:40 | 2016-09-09 11:55 | 2.25 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 524.25 | 0 | 0
16176719 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KARAPURCEK MERKEZ KO / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 09:53 | 2016-09-06 10:33 | 0.668 | 3 | 3 | 0 | 37 | 2 | 2 | 0 | 24.72
16176720 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KIREMITOCAGI MAH. OT / LD1C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 14:05 | 2016-09-09 14:54 | 0.817 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 196.9 | 0 | 0
16176723 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CAMIKEBIR MAH. ZIRAA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:00 | 2016-09-09 15:00 | 6 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 0 | 0
16176725 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CEDIDIYE MAH. TAYFUN / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:40 | 2016-09-09 10:45 | 1.083 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 413.71 | 0 | 0
16176727 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | PASALAR KOYU / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:05 | 2016-09-09 18:00 | 8.917 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 8.92 | 0 | 998.7
16176730 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OTOBAN SAC KABIN / H02-HASAN CAVUS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:05 | 2016-09-09 10:51 | 1.762 | 2 | 13 | 9 | 3454 | 3.52 | 22.91 | 15.86 | 6085.95
16176733 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | METEKKOY KABIN / H10-BEYCILER SU | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 11:06 | 2016-09-09 11:39 | 0.547 | 2 | 1770 | 0 | 0 | 1.09 | 968.19 | 0 | 0
16176735 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025936 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:00 | 2016-09-09 12:00 | 3 | 0 | 5 | 1 | 347 | 0 | 15 | 3 | 1041
16176737 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KAZUKOGLU MERKEZ / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:23 | 2016-09-06 11:15 | 0.87 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 33.93 | 0 | 0
16176741 | 1 | BOLU | MUDURNU | GOLCUK*KOYU*MERKEZ / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:25 | 2016-09-06 10:50 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.09
16176744 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AGA MAHALLESI 1-2 / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:43 | 2016-09-06 11:23 | 0.656 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
16176747 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | T.C SGK BAS.SAKARYA / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:44 | 2016-09-06 12:20 | 1.601 | 0 | 68 | 0 | 29 | 0 | 108.87 | 0 | 46.43
16176748 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003612 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-06 10:00 | 2016-09-06 14:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160
16176749 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR 1 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:05 | 2016-09-06 11:55 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 320.78
16176749 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR 1 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:55 | 2016-09-06 12:15 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 144.86
16176753 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H09-TIC. BORSASI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:59 | 2016-09-06 11:07 | 0.137 | 0 | 1848 | 0 | 1248 | 0 | 253.18 | 0 | 170.98
16176753 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H09-TIC. BORSASI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:59 | 2016-09-06 11:50 | 0.85 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 283.05 | 0 | 0
16176753 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H09-TIC. BORSASI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:59 | 2016-09-06 12:45 | 1.767 | 0 | 749 | 0 | 1 | 0 | 1323.48 | 0 | 1.77
16176753 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H09-TIC. BORSASI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:34 | 2016-09-06 11:40 | 0.097 | 0 | 992 | 0 | 808 | 0 | 96.22 | 0 | 78.38
16176755 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 10:59 | 2016-09-06 11:15 | 0.263 | 3 | 1 | 13 | 147 | 0.79 | 0.26 | 3.42 | 38.66
16176756 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GULCAN SOK / LD1B SDK: TRP34B1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:02 | 2016-09-06 11:44 | 0.692 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 0 | 0
16176758 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAYRANCIK KOYU KOPRU / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:00 | 2016-09-06 11:15 | 0.258 | 0 | 4 | 0 | 90 | 0 | 1.03 | 0 | 23.22
16176762 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HALIDERE KAB*N / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:11 | 2016-09-06 11:42 | 0.531 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 0 | 0
16176763 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KOYLER / H03-KOLIN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:13 | 2016-09-06 11:13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0
16176763 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KOYLER / H03-KOLIN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:14 | 2016-09-06 12:00 | 0.779 | 0 | 36 | 0 | 759 | 0 | 28.04 | 0 | 591.26
16176764 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BAYRAMOGLU KABIN / H03-BALYANOZ SITESI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:15 | 2016-09-06 11:23 | 0.121 | 1 | 670 | 0 | 0 | 0.12 | 81.07 | 0 | 0
16176766 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARABIYIKLAR / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:10 | 2016-09-06 13:00 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62.32
16176767 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:13 | 2016-09-06 12:22 | 1.139 | 19 | 9035 | 1 | 95 | 21.64 | 10290.87 | 1.14 | 108.21
16176769 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:13 | 2016-09-06 12:22 | 1.147 | 53 | 196 | 73 | 328 | 60.79 | 224.81 | 83.73 | 376.22
16176773 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:15 | 2016-09-07 15:00 | 5.75 | 3 | 125 | 0 | 225 | 17.25 | 718.75 | 0 | 1293.75
16176777 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DAGDIBI MERKEZ / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:33 | 2016-09-06 12:30 | 0.954 | 0 | 3 | 0 | 77 | 0 | 2.86 | 0 | 73.46
16176778 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP307176 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:35 | 2016-09-07 11:45 | 2.167 | 1 | 1 | 0 | 29 | 2.17 | 2.17 | 0 | 62.84
16176781 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307162 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 10:18 | 2016-09-07 10:23 | 0.083 | 0 | 6 | 0 | 201 | 0 | 0.5 | 0 | 16.68
16176784 | 1 | KOCAELİ | DARICA | OSMANGAZI DM / H17-KESICILI K. 3 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:41 | 2016-09-06 12:25 | 0.747 | 14 | 7329 | 0 | 0 | 10.46 | 5474.76 | 0 | 0
16176785 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | SANAYI KABIN / H03-METKON-SANAYI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:41 | 2016-09-06 12:07 | 0.448 | 54 | 17 | 0 | 0 | 24.19 | 7.62 | 0 | 0
16176788 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AGA MAH MANTARLIK ME / LD1D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:47 | 2016-09-06 13:25 | 1.64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 104.96 | 0 | 0
16176794 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 32 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 11:56 | 2016-09-06 12:10 | 0.233 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 215.76 | 0 | 0
16176799 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.BESLER / LD1C SDK: TRP221C3 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:05 | 2016-09-06 13:30 | 1.425 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0
16176807 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | POLISAN KK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:00 | 2016-09-06 13:00 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 11
16176820 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H09-TIC. BORSASI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:29 | 2016-09-06 12:29 | 0 | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16176824 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:40 | 2016-09-06 12:40 | 0 | 0 | 206 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0
16176824 | 2 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:41 | 2016-09-06 15:43 | 3.036 | 0 | 185 | 0 | 264 | 0 | 561.66 | 0 | 801.5
16176831 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAHCEL*EVLER TR2 / LV65A | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:54 | 2016-09-06 13:20 | 0.433 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 72.31 | 0 | 0
16176835 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP014217 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:03 | 2016-09-06 15:01 | 1.971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.97 | 0 | 1.97 | 0
16176843 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:27 | 2016-09-06 15:32 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.13
16176844 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ESENTEPE CADDESI DIR / LV65C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:20 | 2016-09-06 18:00 | 4.667 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1684.79 | 0 | 0
16176845 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AVCIKOY / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:35 | 2016-09-06 14:08 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.05
16176848 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KALAYCI KABIN / H09-HARAKLI GRUBU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 13:46 | 2016-09-06 13:57 | 0.191 | 10 | 202 | 7 | 513 | 1.91 | 38.58 | 1.34 | 97.98
16176855 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BELEDIYE ALTI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:04 | 2016-09-06 14:49 | 0.744 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 106.39 | 0 | 0
16176858 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ONCU SOKAK / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 12:48 | 2016-09-06 18:05 | 5.283 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1785.65 | 0 | 0
16176867 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YESILTEPE MAH.ERTUGR / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:17 | 2016-09-06 14:58 | 0.686 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 0 | 0
16176868 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KAVAKBICKI KOY GIRIS / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:25 | 2016-09-06 15:35 | 1.162 | 0 | 4 | 0 | 307 | 0 | 4.65 | 0 | 356.73
16176877 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:30 | 2016-09-06 15:15 | 0.75 | 5 | 49 | 1 | 0 | 3.75 | 36.75 | 0.75 | 0
16176877 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:30 | 2016-09-06 15:20 | 0.833 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 0
16176878 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ZAMBAK TRP*42* / LD1D SDK: TRP5059D18 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 14:50 | 2016-09-06 15:20 | 0.502 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0
16176887 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEVINDIKLI / H03 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:10 | 2016-09-06 15:30 | 0.333 | 1 | 3 | 0 | 77 | 0.33 | 1 | 0 | 25.64
16176889 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILTEPE MAH. / H03-TR-196 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:13 | 2016-09-06 15:44 | 0.514 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 460.03 | 0 | 0
16176895 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OGUZ KABIN / LD1C SDK: TR77C1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:27 | 2016-09-06 17:05 | 1.633 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53.89 | 0 | 0
16176898 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ALAYBEY RMU / H01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:20 | 2016-09-06 17:45 | 0.417 | 1 | 25 | 2 | 319 | 0.42 | 10.43 | 0.83 | 133.02
16176902 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | AGADERE MODUL*39* / LD1B SDK: TR5061B5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 15:38 | 2016-09-06 20:42 | 5.071 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.43 | 0 | 0
16176912 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004253 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:31 | 2016-09-06 18:14 | 0.719 | 3 | 195 | 2 | 12 | 2.16 | 140.21 | 1.44 | 8.63
16176919 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SAPAK FISKO KOK / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:20 | 2016-09-06 17:17 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 235.6
16176922 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KIZILCIKLI KOYU T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 16:37 | 2016-09-06 17:42 | 1.082 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.08 | 0 | 3.25
16176924 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT JANDARAM KAB / H04 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:15 | 2016-09-07 09:45 | 0.5 | 3 | 9 | 0 | 221 | 1.5 | 4.5 | 0 | 110.5
16176929 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KALBURCU2 / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 08:58 | 2016-09-07 09:25 | 0.45 | 2 | 16 | 4 | 170 | 0.9 | 7.2 | 1.8 | 76.5
16176930 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.MEZARLIK YA / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:01 | 2016-09-06 18:20 | 1.317 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 355.59 | 0 | 0
16176934 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KIZILCIKLI KOYU T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:05 | 2016-09-06 18:00 | 0.917 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0.92 | 0 | 26.59
16176936 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SELIM AKEL T35 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:08 | 2016-09-06 18:00 | 0.867 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 4.34 | 0 | 26.01
16176939 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | SANAYI KABIN / H03-METKON-SANAYI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:11 | 2016-09-06 18:17 | 1.09 | 53 | 17 | 0 | 0 | 57.77 | 18.53 | 0 | 0
16176940 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KALBURCU / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:25 | 2016-09-07 17:45 | 8.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0
16176942 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MAKASBASI BINA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:20 | 2016-09-07 10:40 | 1.333 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 226.61 | 0 | 0
16176944 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKCAKAMIS T35 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:17 | 2016-09-06 17:43 | 0.433 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0
16176946 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CA*LAR KAB*N *ERGUDE / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:20 | 2016-09-07 17:50 | 8.5 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 7548 | 0 | 0
16176949 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARALIK KOYU ERIKDIBI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:22 | 2016-09-06 18:25 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 65 | 0 | 6.3 | 0 | 68.25
16176950 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CA*LAR KAB*N *ERGUDE / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-07 09:20 | 2016-09-07 17:30 | 8.167 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 4140.67 | 0 | 0
16176963 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H06-DENIZEVLER HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:44 | 2016-09-06 18:24 | 0.679 | 6 | 1449 | 0 | 1 | 4.07 | 983.87 | 0 | 0.68
16176965 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | IKRAMIYE KOYU T35 / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 20:00 | 2016-09-06 20:10 | 0.167 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0.5 | 0 | 2.51
16176967 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY*YAYALAR*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 17:50 | 2016-09-06 21:20 | 3.498 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 97.94
16176976 | 1 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR29 / LD1D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:00 | 2016-09-06 18:43 | 0.717 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 64.53 | 0 | 0
16176977 | 1 | SAKARYA | GEYVE | LISE ARKASI T50 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:08 | 2016-09-06 18:30 | 0.367 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 0 | 0
16176986 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERDAR MAH. AK*EMSET / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:00 | 2016-09-06 19:05 | 1.083 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 202.52 | 0 | 0
16176988 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | TOPLUCA RMU / H05 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 22:00 | 2016-09-06 22:14 | 0.233 | 0 | 32 | 1 | 501 | 0 | 7.46 | 0.23 | 116.73
16176993 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALPASA MAH.TOCOGL / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:37 | 2016-09-06 19:10 | 0.554 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 100.27 | 0 | 0
16177006 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUMRUKAYA*KOYU / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 18:58 | 2016-09-06 21:00 | 2.037 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 187.4 | 0 | 0
16177015 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP306572 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 20:53 | 2016-09-06 21:40 | 0.788 | 0 | 10 | 1 | 55 | 0 | 7.88 | 0.79 | 43.34
16177016 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TM YANI KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 19:16 | 2016-09-06 20:30 | 1.233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0
16177020 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YEN MAH YENI TR T35 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 19:28 | 2016-09-06 20:20 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.8
16177021 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIZILUZUM *SAKARYA 2 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 08:08 | 2016-09-06 14:30 | 6.358 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.58
16177029 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP306572 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 21:20 | 2016-09-06 21:28 | 0.133 | 0 | 10 | 2 | 55 | 0 | 1.33 | 0.27 | 7.32
16177030 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SOLAKLAR / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 19:34 | 2016-09-06 20:03 | 0.481 | 0 | 16 | 1 | 515 | 0 | 7.7 | 0.48 | 247.72
16177036 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OMERLI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 19:39 | 2016-09-06 21:10 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.24
16177040 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SUNGUT KOYU MERKEZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 19:42 | 2016-09-06 23:00 | 3.295 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 3.3 | 0 | 177.93
16177059 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU MERKEZ / LD1A | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 20:11 | 2016-09-06 22:00 | 1.817 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 3.63 | 0 | 81.77
16177065 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMCUKUR TR1 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 20:28 | 2016-09-06 21:10 | 0.7 | 0 | 13 | 0 | 83 | 0 | 9.1 | 0 | 58.1
16177076 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YAYLATEPE / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 20:41 | 2016-09-06 22:02 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.33
16177082 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219342 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 21:03 | 2016-09-06 22:40 | 1.617 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0
16177083 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TURAN CAD.DEMET EVLE / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 21:40 | 2016-09-06 22:30 | 0.833 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 358.19 | 0 | 0
16177101 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KARA DERE 2 GUNEY MA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-06 23:30 | 2016-09-07 01:00 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 68.95
16177106 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EGITIM GONULLULERI V / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 00:53 | 2016-09-07 02:35 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
16177111 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | COK AMACLI LISE DM / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 01:18 | 2016-09-07 02:17 | 0.983 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 440.38 | 0 | 0
16177112 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TURBE YANI DM / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 02:20 | 2016-09-07 03:15 | 0.917 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 121.04 | 0 | 0
16177116 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H03-IZMIT I GIRISI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 03:57 | 2016-09-07 03:58 | 0.01 | 61 | 1339 | 0 | 0 | 0.61 | 13.39 | 0 | 0
16177119 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI SITESI / H10 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 04:27 | 2016-09-07 04:51 | 0.398 | 51 | 1268 | 0 | 0 | 20.3 | 504.66 | 0 | 0
16177121 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BESKOPRU MAH.DM / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 04:37 | 2016-09-07 05:03 | 0.433 | 7 | 2565 | 0 | 0 | 3.03 | 1110.65 | 0 | 0
16177125 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H07-Y. KARASU OSB | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 06:38 | 2016-09-07 06:38 | 0 | 6 | 1527 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
16177126 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE OSMANIYE KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 06:42 | 2016-09-07 08:29 | 1.784 | 7 | 452 | 0 | 244 | 12.49 | 806.37 | 0 | 435.3
16177127 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR OSB | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 06:43 | 2016-09-07 07:10 | 0.452 | 22 | 38 | 0 | 3208 | 9.94 | 17.18 | 0 | 1450.02
16177128 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 06:44 | 2016-09-07 08:55 | 2.183 | 0 | 9 | 4 | 735 | 0 | 19.65 | 8.73 | 1604.51
16177134 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SEREFIYE MAH. ANAKEN / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 06:55 | 2016-09-07 07:42 | 0.783 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 924.72 | 0 | 0
16177143 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307304 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 07:55 | 2016-09-07 10:16 | 2.343 | 0 | 22 | 0 | 75 | 0 | 51.55 | 0 | 175.73
16177145 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HAMASCIK MERKEZ / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:11 | 2016-09-07 12:24 | 4.217 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 88.56
16177149 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 08:50 | 2016-09-07 09:15 | 0.418 | 5 | 890 | 2 | 1668 | 2.09 | 372.02 | 0.84 | 697.22
16177156 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK ZORBEYK KOK / H04-KALAYIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:02 | 2016-09-07 09:57 | 0.924 | 0 | 6 | 2 | 60 | 0 | 5.54 | 1.85 | 55.44
16177160 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2 TR 17 / LD1C SDK: TR10269C30 Bina: 1654/4. SOKAK 18 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:25 | 2016-09-07 15:37 | 6.199 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
16177166 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307294 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:00 | 2016-09-08 13:14 | 4.233 | 0 | 2 | 6 | 308 | 0 | 8.47 | 25.4 | 1303.76
16177169 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KOYYOLU CADDESI TRF* / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:25 | 2016-09-07 09:45 | 0.333 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 155.51 | 0 | 0
16177170 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KALBURCU / LV65C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:30 | 2016-09-07 17:45 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 189.75
16177171 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ELPEREK MH.TURBE SOK / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:30 | 2016-09-08 15:30 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0
16177174 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOK / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:00 | 2016-09-08 15:31 | 6.517 | 0 | 23 | 1 | 111 | 0 | 149.89 | 6.52 | 723.39
16177180 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIKK KABIN / H03-SEKER FABRIKASI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 08:59 | 2016-09-09 11:55 | 2.925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0
16177181 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH.TOCOGL / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:48 | 2016-09-07 10:28 | 0.679 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 300.12 | 0 | 0
16177183 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIKK KABIN / H04-ADAKENT YAZLIK 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:01 | 2016-09-09 11:55 | 2.901 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 626.62 | 0 | 2.9
16177188 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H05-TR83 ERDOGDU | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 08:40 | 2016-09-09 08:41 | 0.007 | 0 | 5 | 0 | 258 | 0 | 0.04 | 0 | 1.81
16177188 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H05-TR83 ERDOGDU | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 08:41 | 2016-09-09 12:28 | 3.782 | 0 | 2 | 0 | 277 | 0 | 7.56 | 0 | 1047.61
16177190 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KIRAZLI KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 09:58 | 2016-09-07 14:21 | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 87.78
16177191 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H05-TR83 ERDOGDU | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 13:59 | 2016-09-09 15:39 | 1.653 | 4 | 7 | 0 | 524 | 6.61 | 11.57 | 0 | 866.17
16177198 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / KARAKOPRU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:05 | 2016-09-07 11:50 | 1.75 | 4 | 119 | 0 | 0 | 7 | 208.25 | 0 | 0
16177201 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | ZUMRUT KENT / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:15 | 2016-09-07 10:30 | 0.25 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
16177205 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H03-KOYLER | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 08:36 | 2016-09-10 13:39 | 5.054 | 2 | 45 | 0 | 341 | 10.11 | 227.43 | 0 | 1723.41
16177205 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H03-KOYLER | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 13:38 | 2016-09-10 13:39 | 0.018 | 4 | 7 | 0 | 524 | 0.07 | 0.13 | 0 | 9.43
16177205 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H03-KOYLER | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 13:38 | 2016-09-10 13:39 | 0.02 | 8 | 783 | 2 | 54 | 0.16 | 15.66 | 0.04 | 1.08
16177207 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARACAM KOYU ICI T35 / LD1D | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:18 | 2016-09-10 11:55 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 410.87
16177208 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | NUSRETTIN MAH. E. IM / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:19 | 2016-09-10 12:43 | 3.4 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1302.2 | 0 | 0
16177209 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MESKEN EVLER T50 / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:00 | 2016-09-10 15:00 | 6 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0
16177211 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | NUSRETTINMAH. ATATUR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:00 | 2016-09-10 13:40 | 4.667 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1106.08 | 0 | 0
16177216 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | NUSRETTIN MAH. KAB / H08-IMAM HATIP KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:20 | 2016-09-10 12:40 | 3.334 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1276.92 | 0 | 0
16177217 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YENI MAH. RADAR CAD / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:30 | 2016-09-07 12:34 | 2.067 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 258.38 | 0 | 0
16177223 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | NESCAFE TR / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:38 | 2016-09-07 10:50 | 0.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
16177227 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BE*EVLER TR / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:50 | 2016-09-07 11:35 | 0.75 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0
16177228 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ATATURK CAD.SONU T50 / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:25 | 2016-09-07 11:50 | 0.411 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 68.64 | 0 | 0
16177233 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | YUKARI KINIK KOK / H01 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 10:59 | 2016-09-07 11:02 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.49
16177236 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ME*EL*K KAB*N / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:02 | 2016-09-07 15:25 | 4.383 | 13 | 268 | 0 | 1 | 56.98 | 1174.64 | 0 | 4.38
16177252 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ASIKLAR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:43 | 2016-09-07 11:50 | 0.114 | 0 | 1253 | 0 | 63 | 0 | 142.84 | 0 | 7.18
16177256 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HACILAR / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:30 | 2016-09-07 11:57 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 87 | 0 | 0.9 | 0 | 39.15
16177262 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CELE MH. MERKEZ TR. / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:42 | 2016-09-07 12:00 | 0.297 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 0
16177264 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CALTICAK KOYU 2 T35 / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:50 | 2016-09-07 13:39 | 1.828 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
16177265 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YIKIK KOPRU CADDESI* / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 11:51 | 2016-09-07 13:02 | 1.185 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 332.99 | 0 | 0
16177270 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ULUS CADDESI / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:02 | 2016-09-07 15:35 | 3.55 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 315.95 | 0 | 3.55
16177279 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DERINCE DM4501 / H03-TICARET KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:24 | 2016-09-07 13:07 | 0.709 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 842.29 | 0 | 0
16177284 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | LISE DM / BB1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:30 | 2016-09-07 12:55 | 0.417 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 176.81 | 0 | 0
16177302 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BOLUCEKOVA KOK / H03-HIMMETOGLU | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:46 | 2016-09-07 12:50 | 0.065 | 0 | 11 | 13 | 981 | 0 | 0.72 | 0.85 | 63.77
16177305 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4001 / H11-BATI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:47 | 2016-09-07 13:09 | 0.372 | 0 | 993 | 0 | 1 | 0 | 369.4 | 0 | 0.37
16177305 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4001 / H11-BATI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:47 | 2016-09-07 13:10 | 0.381 | 24 | 3462 | 12 | 949 | 9.14 | 1319.02 | 4.57 | 361.57
16177306 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MURATKOY / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:00 | 2016-09-07 15:30 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.5
16177308 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BOLUCEKOVA KOK / H04-BOLUCEKOVA KOY | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:51 | 2016-09-07 12:54 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2.8
16177310 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BOLUCEKOVA KOK / H05-AHMETBEYLER GRUP | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:56 | 2016-09-07 12:59 | 0.048 | 0 | 4 | 3 | 551 | 0 | 0.19 | 0.14 | 26.45
16177311 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOZLU CAMII / LD1H | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:58 | 2016-09-07 14:10 | 1.208 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0
16177312 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H02-DEREICI GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:58 | 2016-09-07 14:30 | 1.525 | 1 | 20 | 24 | 797 | 1.53 | 30.5 | 36.6 | 1215.43
16177317 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOZLU CAMII / LD1K SDK: DM60TR202K3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 13:11 | 2016-09-07 14:07 | 0.937 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 0 | 0
16177319 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DERINCE DM4501 / H03-TICARET KABIN | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 13:13 | 2016-09-07 13:21 | 0.136 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 161.57 | 0 | 0
16177319 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | DERINCE DM4501 / H03-TICARET KABIN | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 13:20 | 2016-09-07 14:30 | 1.167 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 1804.18 | 0 | 0
16177319 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | DERINCE DM4501 / H03-TICARET KABIN | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:30 | 2016-09-07 14:50 | 0.333 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 172.16 | 0 | 0
16177322 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | JGC / Line001 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:30 | 2016-09-07 15:40 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0
16177323 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOMUR PAZARI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 12:37 | 2016-09-07 14:35 | 1.972 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 329.32 | 0 | 0
16177331 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KAYALIDERE*TURGUTLAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 12:25 | 2016-09-10 15:00 | 2.583 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 5.17 | 0 | 87.82
16177332 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KAYALIDERE*MERKEZ*MA / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 10:30 | 2016-09-10 12:23 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.15
16177334 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRIM OTO KK / H07 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 13:44 | 2016-09-07 14:30 | 0.767 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 0
16177341 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARACSU / H05-TASOLUK KABIN | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 14:07 | 2016-09-10 15:22 | 1.247 | 14 | 1961 | 3 | 31 | 17.46 | 2445.37 | 3.74 | 38.66
16177350 | 1 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / H03-TOKI KB- SEHIR | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:01 | 2016-09-10 10:49 | 1.794 | 20 | 403 | 0 | 7 | 35.88 | 722.98 | 0 | 12.56
16177371 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAYBASI YENIKOY BELE / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:12 | 2016-09-07 15:35 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.88
16177376 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / IZMIT 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:18 | 2016-09-07 14:40 | 0.367 | 0 | 2914 | 0 | 0 | 0 | 1069.44 | 0 | 0
16177376 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / IZMIT 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:18 | 2016-09-07 14:48 | 0.5 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.5 | 159 | 1 | 235
16177379 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUK DM / H03-KARACALAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:20 | 2016-09-07 14:28 | 0.124 | 6 | 2209 | 9 | 649 | 0.74 | 273.92 | 1.12 | 80.48
16177423 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YIKIK KOPRU CADDESI* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 14:52 | 2016-09-07 15:05 | 0.222 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 191.59 | 0 | 0
16177443 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KURTULUS MAH.BAHCIVA / LD1G | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:13 | 2016-09-07 16:30 | 1.283 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 69.28 | 0 | 0
16177453 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YIKIK KOPRU CADDESI* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:34 | 2016-09-07 21:35 | 6.023 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1722.58 | 0 | 0
16177453 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | YIKIK KOPRU CADDESI* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:45 | 2016-09-07 21:35 | 3.833 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 2211.64 | 0 | 0
16177459 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | ARIJEL TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:41 | 2016-09-07 16:26 | 0.75 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 521.25 | 0 | 0
16177471 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSDERESI*CINLER*M / LD1A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:55 | 2016-09-07 19:00 | 3.077 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 3.08 | 0 | 141.54
16177473 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CUBUKLU KOYU ESENKAY / BB1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:57 | 2016-09-07 16:22 | 0.424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
16177477 | 1 | BOLU | MUDURNU | SARIYAR*KOYU*YUKARI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:06 | 2016-09-07 17:15 | 1.154 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2.31 | 0 | 19.62
16177488 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYAPINAR / LD1A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:17 | 2016-09-07 18:25 | 2.134 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.13 | 0 | 6.4
16177489 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CUBUKLU KOYU ESENKAY / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:15 | 2016-09-07 16:25 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
16177495 | 1 | KOCAELİ | DARICA | PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:48 | 2016-09-07 16:56 | 1.141 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.12 | 0
16177500 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAUMAA / H03 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:37 | 2016-09-07 16:43 | 0.106 | 0 | 2748 | 0 | 0 | 0 | 291.29 | 0 | 0
16177500 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | BAUMAA / H03 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:43 | 2016-09-07 17:20 | 0.617 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 100.57 | 0 | 0
16177500 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | BAUMAA / H03 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:20 | 2016-09-07 20:25 | 3.083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0
16177506 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMANBEY 3*MERK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:39 | 2016-09-07 19:10 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.86
16177507 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GULDIBI CAMI YANI T / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:45 | 2016-09-07 17:10 | 0.417 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 0 | 0
16177508 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002341 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:45 | 2016-09-07 17:45 | 0.999 | 0 | 1 | 1 | 53 | 0 | 1 | 1 | 52.95
16177511 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUVAM SOK. / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:29 | 2016-09-07 17:59 | 2.5 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 542.5 | 0 | 0
16177515 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:17 | 2016-09-07 17:54 | 0.625 | 4 | 79 | 3 | 2621 | 2.5 | 49.38 | 1.88 | 1638.13
16177522 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARTVIN SANAYI 54 NOL / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:56 | 2016-09-07 19:26 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
16177524 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:58 | 2016-09-07 17:40 | 0.692 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.69 | 0 | 3.46
16177525 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:02 | 2016-09-07 17:02 | 0.007 | 7 | 228 | 0 | 1 | 0.05 | 1.6 | 0 | 0.01
16177526 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKOY YENI MH / LD1D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:01 | 2016-09-07 17:55 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.86
16177529 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KALBURCU2 / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:00 | 2016-09-07 17:45 | 0.75 | 1 | 16 | 3 | 147 | 0.75 | 12 | 2.25 | 110.25
16177531 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KALBURCU / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:20 | 2016-09-08 13:10 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 88.16
16177532 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NUSRETTIN MAH. INKIL / LD1F | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:05 | 2016-09-07 17:30 | 0.417 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 93.83 | 0 | 0
16177533 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TURNALI KOYU MERKEZ / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:09 | 2016-09-07 18:15 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 1.1 | 0 | 114.4
16177537 | 1 | BOLU | GEREDE | KOSRELI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:11 | 2016-09-07 20:08 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 111.91
16177552 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU KIRAZTARLA M / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:28 | 2016-09-07 17:42 | 0.233 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 17.24 | 0 | 0
16177556 | 1 | BOLU | GEREDE | SALUR*CAMI / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 16:30 | 2016-09-07 19:00 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 134 | 0 | 2.5 | 0 | 335
16177564 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SUKRIYE KOYU T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 17:53 | 2016-09-07 19:43 | 1.833 | 0 | 37 | 0 | 47 | 0 | 67.82 | 0 | 86.15
16177568 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:03 | 2016-09-07 18:10 | 0.117 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0.23 | 0 | 4.21
16177572 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HACIYAKUP MERKEZ / H03-HAMAMUSTU | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:11 | 2016-09-07 18:12 | 0.014 | 11 | 2710 | 6 | 2829 | 0.15 | 37.94 | 0.08 | 39.61
16177573 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ TR5046 / H04-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:15 | 2016-09-07 19:52 | 1.624 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 576.52 | 0 | 0
16177586 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SAMSUN MAH.KAB*N*TR2 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:29 | 2016-09-07 20:20 | 1.844 | 5 | 658 | 0 | 13 | 9.22 | 1213.35 | 0 | 23.97
16177588 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BELEN KAB*N / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:29 | 2016-09-07 20:15 | 1.767 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 3.53 | 0 | 63.61
16177589 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:31 | 2016-09-07 20:00 | 1.477 | 12 | 5921 | 7 | 865 | 17.72 | 8745.32 | 10.34 | 1277.61
16177589 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:18 | 2016-09-07 19:47 | 0.476 | 1 | 4531 | 1 | 6 | 0.48 | 2156.76 | 0.48 | 2.86
16177589 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:18 | 2016-09-07 19:47 | 0.479 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 335.78 | 0 | 0
16177589 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:18 | 2016-09-07 19:47 | 0.484 | 0 | 7102 | 1 | 335 | 0 | 3437.37 | 0.48 | 162.14
16177589 | 5 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:25 | 2016-09-07 19:46 | 0.348 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 109.62 | 0 | 0
16177596 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GEYVE-HENDEK 1-2 / H02-GEYVE 2 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:36 | 2016-09-07 18:38 | 0.021 | 17 | 58 | 0 | 556 | 0.36 | 1.22 | 0 | 11.68
16177598 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K*RAZLIYALI KAB*N*TR / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 21:50 | 2016-09-07 22:00 | 0.167 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 0 | 0
16177606 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RESITBEY KOYU GIRIS / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 15:36 | 2016-09-07 19:15 | 3.65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0
16177612 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KARAPURCEK MERKEZ KO / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:48 | 2016-09-07 19:55 | 1.117 | 3 | 3 | 0 | 37 | 3.35 | 3.35 | 0 | 41.33
16177613 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KIRKPINAR / H05-TR2 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:54 | 2016-09-07 18:54 | 0 | 6 | 258 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16177617 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI MERKEZ 14.16 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:57 | 2016-09-07 19:26 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.19
16177623 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 5TR50 DM / H03-T.KUYU PAZARYR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:07 | 2016-09-07 20:47 | 1.669 | 0 | 2806 | 0 | 3 | 0 | 4683.21 | 0 | 5.01
16177623 | 2 | KOCAELİ | DARICA | 5TR50 DM / H03-T.KUYU PAZARYR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:47 | 2016-09-07 20:48 | 0.013 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 0 | 0
16177642 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BARIS CAD / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:32 | 2016-09-07 21:00 | 1.473 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 477.25 | 0 | 0
16177645 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PAMUKOVA FATMACIK / H04-CEHADIYE KOYU | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 19:49 | 2016-09-07 19:50 | 0.009 | 6 | 228 | 2 | 298 | 0.05 | 2.05 | 0.02 | 2.68
16177647 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | MELEN KOK / H01-KOZLUK KOYU | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:40 | 2016-09-07 21:16 | 0.589 | 0 | 20 | 0 | 272 | 0 | 11.78 | 0 | 160.21
16177650 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIR MERKEZ DM / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:08 | 2016-09-07 22:30 | 2.362 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 181.87 | 0 | 0
16177655 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HEBELER / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:16 | 2016-09-07 21:02 | 0.757 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0.76 | 0 | 45.42
16177657 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA MERKEZ MBK Y / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 18:25 | 2016-09-07 22:10 | 3.749 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 2151.93 | 0 | 0
16177665 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *BEYAZTAS* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:43 | 2016-09-07 21:15 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 65.35
16177666 | 1 | SAKARYA | KARASU | LIMANDERE ADA YOLU / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:46 | 2016-09-07 21:30 | 0.734 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.69 | 0 | 0
16177671 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 5TR50 DM / H03-T.KUYU PAZARYR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 20:53 | 2016-09-07 21:37 | 0.73 | 13 | 4098 | 0 | 3 | 9.49 | 2991.54 | 0 | 2.19
16177688 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KARA DERE 2 GUNEY MA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 21:43 | 2016-09-07 22:52 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 52.9
16177696 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE MUSLIM KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-07 22:13 | 2016-09-07 23:15 | 1.028 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 190.18 | 0 | 0
16177709 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YIKIK KOPRU CADDESI* / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 01:15 | 2016-09-08 01:55 | 0.667 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 575.62 | 0 | 0
16177713 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE MUSLIM KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 02:18 | 2016-09-08 02:45 | 0.45 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 83.25 | 0 | 0
16177714 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM4 TR448 / H12-BAUMAX KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 03:08 | 2016-09-08 03:09 | 0.02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0
16177714 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM4 TR448 / H12-BAUMAX KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 03:08 | 2016-09-08 03:12 | 0.075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
16177716 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / H07-TR 3 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 03:18 | 2016-09-08 03:35 | 0.29 | 52 | 1180 | 0 | 0 | 15.08 | 342.2 | 0 | 0
16177718 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SALON KABIN / H09-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 04:00 | 2016-09-08 04:05 | 0.088 | 5 | 5033 | 0 | 0 | 0.44 | 442.9 | 0 | 0
16177720 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | B.ESENCE E*5 KARAYOL / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 04:42 | 2016-09-08 05:17 | 0.581 | 9 | 4 | 0 | 46 | 5.23 | 2.32 | 0 | 26.73
16177721 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | G.MOBILYACILAR SAN.2 / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 04:54 | 2016-09-08 05:05 | 0.183 | 11 | 122 | 0 | 0 | 2.01 | 22.33 | 0 | 0
16177723 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SU DEPOSU USTU FEVZ* / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:30 | 2016-09-08 10:15 | 0.751 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 0 | 0
16177724 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H04-DIBEKTAS YENIYER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 05:36 | 2016-09-08 07:07 | 1.523 | 1 | 0 | 0 | 490 | 1.52 | 0 | 0 | 746.27
16177725 | 1 | SAKARYA | KARASU | TOKI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:35 | 2016-09-08 06:48 | 0.216 | 0 | 3178 | 0 | 0 | 0 | 686.45 | 0 | 0
16177725 | 2 | SAKARYA | KARASU | TOKI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:35 | 2016-09-08 06:50 | 0.244 | 0 | 2562 | 0 | 2588 | 0 | 625.13 | 0 | 631.47
16177725 | 3 | SAKARYA | KARASU | TOKI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:48 | 2016-09-08 06:50 | 0.021 | 0 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 142.13 | 0 | 0
16177726 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARLI KABIN / H02-GOLORMANI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:35 | 2016-09-08 06:37 | 0.032 | 0 | 7 | 0 | 1064 | 0 | 0.22 | 0 | 34.05
16177726 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | CINARLI KABIN / H02-GOLORMANI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:35 | 2016-09-08 06:49 | 0.235 | 0 | 1 | 0 | 382 | 0 | 0.24 | 0 | 89.77
16177729 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 06:35 | 2016-09-08 07:00 | 0.424 | 24 | 4039 | 27 | 4308 | 10.18 | 1712.54 | 11.45 | 1826.59
16177742 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP034507 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:45 | 2016-09-08 09:58 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 88.32
16177745 | 1 | SAKARYA | GEYVE | LINES-34 / 1666538E | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 07:09 | 2016-09-08 07:36 | 0.449 | 23 | 7109 | 18 | 2631 | 10.33 | 3191.94 | 8.08 | 1181.32
16177745 | 2 | SAKARYA | GEYVE | LINES-34 / 1666538E | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:04 | 2016-09-08 09:06 | 0.023 | 0 | 168 | 0 | 596 | 0 | 3.86 | 0 | 13.71
16177747 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE DSI KABIN / H02-DOGANTEPE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 07:56 | 2016-09-08 07:56 | 0 | 5 | 45 | 21 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
16177751 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR618 KULLAR / H03-YUVACIK HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:16 | 2016-09-08 08:21 | 0.094 | 22 | 1086 | 0 | 2 | 2.07 | 102.08 | 0 | 0.19
16177755 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KOYLER KAB*N / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:23 | 2016-09-08 09:40 | 1.283 | 4 | 31 | 0 | 162 | 5.13 | 39.77 | 0 | 207.85
16177756 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KAYMAKCI* CORAK* MAH / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:27 | 2016-09-08 09:04 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10
16177766 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7017*3TR23 / BB1 | Röle Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:50 | 2016-09-08 09:00 | 0.167 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 103.04 | 0 | 0
16177768 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ANADOLU L*SES* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:29 | 2016-09-08 10:29 | 2.005 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 555.39 | 0 | 0
16177769 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KARAPURCEK MERKEZ KO / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:44 | 2016-09-08 09:20 | 0.601 | 3 | 3 | 0 | 37 | 1.8 | 1.8 | 0 | 22.24
16177775 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KATLIPAZAR YERI / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:50 | 2016-09-08 10:10 | 1.333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 0
16177782 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CEL*K SANAY* *LK O*R / LD1A | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:55 | 2016-09-08 09:29 | 0.567 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 151.39 | 0 | 0
16177783 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HALIDE EDIP ADIVAR C / LD1B SDK: TRP425B40 Bina: 4188808 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:56 | 2016-09-08 10:02 | 1.093 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
16177790 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RESITBEY DM / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:05 | 2016-09-08 09:30 | 0.417 | 1 | 76 | 0 | 121 | 0.42 | 31.69 | 0 | 50.46
16177792 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:12 | 2016-09-08 09:12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0
16177795 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR2213 / H06-RAHMIYE HATTI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-08 09:20 | 2016-09-08 16:08 | 6.809 | 1 | 307 | 1 | 153 | 6.81 | 2090.36 | 6.81 | 1041.78
16177797 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.GONCA S / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:15 | 2016-09-08 11:00 | 1.75 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 738.5 | 0 | 0
16177800 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GURDAN RMU / LD1A SDK: TR420A33 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 08:58 | 2016-09-08 09:52 | 0.902 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33.37 | 0 | 0
16177801 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9113*1TR2/1 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:20 | 2016-09-08 09:45 | 0.417 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 273.97 | 0 | 0
16177803 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOL TR / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:30 | 2016-09-08 11:25 | 1.917 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0
16177806 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YARIM2TM / TR-A | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:29 | 2016-09-08 09:40 | 0.183 | 0 | 66822 | 0 | 2248 | 0 | 12228.43 | 0 | 411.38
16177806 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | YARIM2TM / TR-A | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:29 | 2016-09-08 10:03 | 0.567 | 0 | 4730 | 0 | 0 | 0 | 2681.91 | 0 | 0
16177809 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HACIYAKUP MERKEZ / H06-DAHILI TRAFO | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:33 | 2016-09-08 09:33 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1.91
16177810 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:30 | 2016-09-08 09:35 | 0.083 | 24 | 4039 | 27 | 4308 | 1.99 | 335.24 | 2.24 | 357.56
16177812 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HACIKOY T35 / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:37 | 2016-09-08 10:15 | 0.633 | 0 | 12 | 0 | 158 | 0 | 7.6 | 0 | 100.01
16177817 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10128*4TR28 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 09:43 | 2016-09-08 12:00 | 2.281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
16177820 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOK DM / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:41 | 2016-09-08 10:47 | 0.096 | 0 | 7 | 3 | 90 | 0 | 0.67 | 0.29 | 8.64
16177826 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 61 / LD1C SDK: TRP7022C9 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:02 | 2016-09-08 15:00 | 4.958 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0
16177830 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM4 TR448 / H15-CITROEN TR9 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:11 | 2016-09-08 10:57 | 0.766 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0
16177831 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | UCKOPRU KOYU YENI MH / LV65C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:12 | 2016-09-08 10:30 | 0.295 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 0
16177834 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H08-GOLKENT KOYLER | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:14 | 2016-09-08 10:14 | 0 | 0 | 1538 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
16177834 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H08-GOLKENT KOYLER | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:14 | 2016-09-08 10:49 | 0.584 | 0 | 411 | 0 | 438 | 0 | 240.02 | 0 | 255.79
16177847 | 1 | KOCAELİ | DARICA | CAYIROVA DM3 / H02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:55 | 2016-09-08 11:15 | 0.333 | 4 | 5375 | 0 | 3 | 1.33 | 1789.88 | 0 | 1
16177852 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KARA DERE 2 GUNEY MA / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:10 | 2016-09-08 11:00 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.32
16177857 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARICA4 / H05-TR26/A HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:31 | 2016-09-08 10:57 | 0.43 | 0 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 602.86 | 0 | 0
16177860 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OSMANBEY KOYU T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:29 | 2016-09-08 11:39 | 1.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
16177861 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | UGURLU KOY T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:32 | 2016-09-08 11:00 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.54
16177868 | 1 | BOLU | MERKEZ | AVSAR KOK / H06-PASA HES KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:38 | 2016-09-08 10:38 | 0 | 22 | 2097 | 7 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0
16177878 | 1 | BOLU | GEREDE | DERI*SANAYI*TR12 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:50 | 2016-09-08 11:15 | 0.422 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0
16177880 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | V*LAYET CAD. / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:50 | 2016-09-08 12:00 | 1.167 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 150.54 | 0 | 0
16177882 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HACIMAHMUT KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:56 | 2016-09-08 12:45 | 1.824 | 0 | 4 | 9 | 230 | 0 | 7.3 | 16.42 | 419.52
16177884 | 1 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / H03-TOKI KB- SEHIR | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:57 | 2016-09-08 11:25 | 0.461 | 20 | 403 | 0 | 7 | 9.22 | 185.78 | 0 | 3.23
16177885 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DORTYOL SAN.11 NOLU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 10:55 | 2016-09-08 11:50 | 0.917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
16177887 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 11:00 | 2016-09-08 11:10 | 0.164 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0
16177915 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9079*4TR19 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 11:42 | 2016-09-08 12:22 | 0.675 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 311.18 | 0 | 0
16177930 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10009*1TR42 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:05 | 2016-09-08 14:40 | 2.592 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 1687.39 | 0 | 0
16177934 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | YESILOVA KOYU TR*3 1 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:11 | 2016-09-08 13:42 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 69.78
16177937 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AKCAT MERKEZ / LD1B SDK: TRP4342B29 Bina: 4040323 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:15 | 2016-09-08 14:00 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75
16177943 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:27 | 2016-09-08 14:37 | 2.167 | 3 | 530 | 4 | 149 | 6.5 | 1148.51 | 8.67 | 322.88
16177944 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIK UFUK SK / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:29 | 2016-09-08 14:50 | 2.35 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 312.55 | 0 | 2.35
16177958 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 25 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 13:02 | 2016-09-08 15:04 | 2.022 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88.97 | 0 | 0
16177971 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KENTSA SITESI / H02 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 13:34 | 2016-09-08 13:40 | 0.1 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
16177972 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TUZLA MAH.ZIRAI ALET / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 13:35 | 2016-09-08 14:30 | 0.917 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 94.45 | 0 | 0
16177983 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CAYKOY*KOYU / LD1A SDK: V_1081463 Bina: 1081463 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 13:57 | 2016-09-08 15:46 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82
16177986 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10209*4TR36 / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:35 | 2016-09-08 19:59 | 0.4 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 0
16178007 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*DEMET*EV / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:32 | 2016-09-08 15:40 | 1.141 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 158.6 | 0 | 0
16178013 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM1TM / NUH CIMENTO 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | İletim | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-09-09 07:32 | 2016-09-09 12:58 | 5.432 | 29 | 6848 | 1 | 0 | 157.53 | 37198.34 | 5.43 | 0
16178013 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM1TM / NUH CIMENTO 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | İletim | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-09-09 07:37 | 2016-09-09 12:48 | 5.184 | 13 | 2511 | 0 | 0 | 67.39 | 13017.02 | 0 | 0
16178017 | 1 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:37 | 2016-09-08 14:40 | 0.062 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.06 | 19.72 | 0.12 | 29.14
16178017 | 2 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:37 | 2016-09-08 14:41 | 0.076 | 0 | 20426 | 0 | 0 | 0 | 1552.38 | 0 | 0
16178017 | 3 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:37 | 2016-09-08 14:42 | 0.081 | 0 | 2571 | 0 | 0 | 0 | 208.25 | 0 | 0
16178017 | 4 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:37 | 2016-09-08 14:42 | 0.085 | 0 | 689 | 0 | 235 | 0 | 58.57 | 0 | 19.98
16178017 | 5 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:37 | 2016-09-08 14:42 | 0.089 | 0 | 2794 | 0 | 23 | 0 | 248.67 | 0 | 2.05
16178017 | 6 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:37 | 2016-09-08 15:10 | 0.554 | 0 | 4626 | 0 | 0 | 0 | 2562.8 | 0 | 0
16178020 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIK ORTA MH GONCA / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 12:44 | 2016-09-08 14:00 | 1.267 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 150.77 | 0 | 1.27
16178033 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SEYHLER KOK / H03-TR29 ORMAN IS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:00 | 2016-09-08 15:00 | 0 | 6 | 213 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0
16178041 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SEREF*YE KAB*N*79* / H08 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:06 | 2016-09-08 15:30 | 0.404 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 157.96 | 0 | 0
16178045 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR17 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:09 | 2016-09-08 17:39 | 2.5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 197.5 | 0 | 0
16178046 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 3 TR 27 / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:00 | 2016-09-08 17:10 | 3.167 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 475.05 | 0 | 0
16178050 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR7071*3TR12 / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:50 | 2016-09-08 17:10 | 0.333 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 47.62 | 0 | 0
16178055 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR618 KULLAR / H03-YUVACIK HATTI | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:38 | 2016-09-09 10:14 | 0.604 | 22 | 1086 | 0 | 2 | 13.29 | 655.94 | 0 | 1.21
16178056 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SEREF*YE KAB*N*79* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:21 | 2016-09-08 15:30 | 0.15 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 64.95 | 0 | 0
16178057 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIK UFUK SK / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 14:55 | 2016-09-08 16:31 | 1.608 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 32.16 | 0 | 1.61
16178062 | 1 | BOLU | SEBEN | AYMAN*YAYLASI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:31 | 2016-09-08 19:00 | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.85
16178066 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KOZLUKK / H10-ALAN CUMA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:32 | 2016-09-08 15:32 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16178068 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SURUCU KAB*N / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:00 | 2016-09-09 15:34 | 6.562 | 2 | 1336 | 0 | 0 | 13.12 | 8766.83 | 0 | 0
16178073 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KIZILKUYU*KOSTEKLER* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:48 | 2016-09-08 18:45 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.72
16178074 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP048307 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:30 | 2016-09-08 19:00 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 87 | 0.5 | 2 | 0 | 43.5
16178075 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TICARET LISESI KABIN / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:25 | 2016-09-08 17:38 | 0.217 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 0 | 0
16178076 | 1 | BOLU | MENGEN | A5*CEZAEVI*KOK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 15:55 | 2016-09-08 17:36 | 1.683 | 1 | 93 | 1 | 0 | 1.68 | 156.52 | 1.68 | 0
16178080 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT NECMI SEMERCI / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 09:10 | 2016-09-09 16:00 | 6.833 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 3307.17 | 0 | 0
16178093 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-09 08:50 | 2016-09-09 17:25 | 8.583 | 1 | 732 | 0 | 0 | 8.58 | 6282.76 | 0 | 0
16178098 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | *AH*NLER S*T. TR *D. / LD1A SDK: TRP3351A2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:27 | 2016-09-08 18:30 | 2.054 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 106.81 | 0 | 0
16178101 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004053 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:40 | 2016-09-08 18:50 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17
16178106 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP001386 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 10:26 | 2016-09-17 10:33 | 0.111 | 0 | 135 | 0 | 731 | 0 | 14.99 | 0 | 81.14
16178106 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP001386 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 10:26 | 2016-09-17 15:00 | 4.566 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.66
16178110 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GUNEYCALLICA*MERKEZ* / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:45 | 2016-09-18 12:15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72
16178111 | 1 | KOCAELİ | DARICA | GEBZE DM2 / F1_ _KISLA CD.1120 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:44 | 2016-09-08 17:45 | 1.012 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 121.44 | 0 | 0
16178113 | 1 | BOLU | GEREDE | KITIRLAR*TR31 / LV65D | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:30 | 2016-09-18 12:10 | 2.667 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 848.11 | 0 | 0
16178114 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAGSAK*KOYU / LD1A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:37 | 2016-09-08 19:02 | 2.411 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 7.23 | 0 | 98.85
16178115 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM 1 * 15 / LD1B SDK: TR10017B1 Bina: 3013406 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:50 | 2016-09-08 18:20 | 1.509 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0
16178118 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT DM / H04-BOLU DAGI FERRET | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:31 | 2016-09-19 15:02 | 5.527 | 14 | 941 | 15 | 26 | 77.38 | 5200.91 | 82.91 | 143.7
16178121 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU*KOK / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 10:15 | 2016-09-19 12:00 | 1.75 | 0 | 0 | 10 | 257 | 0 | 0 | 17.5 | 449.75
16178125 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DEVECILER / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 10:00 | 2016-09-19 11:03 | 1.05 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0
16178127 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002499 TRK 1;N | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 10:00 | 2016-09-19 14:00 | 3.999 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 4 | 0 | 315.92
16178134 | 1 | BOLU | GEREDE | MACARLAR KOK / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:28 | 2016-09-19 13:12 | 3.737 | 0 | 29 | 0 | 542 | 0 | 108.37 | 0 | 2025.45
16178136 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP219646 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:30 | 2016-09-20 11:45 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 225.1
16178138 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CUBUK KABIN / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 11:17 | 2016-09-20 11:17 | 0.001 | 0 | 5 | 0 | 136 | 0 | 0.01 | 0 | 0.14
16178138 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | CUBUK KABIN / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 11:17 | 2016-09-20 13:33 | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 117.99
16178141 | 1 | BOLU | GEREDE | YUNLU*YAYLASI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:30 | 2016-09-20 11:31 | 2.01 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 2.01 | 0 | 86.43
16178144 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | IZMIT TR945 / H02-CERIBASI TOPLLR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:27 | 2016-09-08 17:37 | 0.176 | 3 | 65 | 23 | 1010 | 0.53 | 11.44 | 4.05 | 177.76
16178147 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ORMAN ISLETMESI / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 16:55 | 2016-09-08 18:00 | 1.08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0
16178154 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TOPALLAR BINA / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:40 | 2016-09-08 18:10 | 0.497 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 171.96 | 0 | 0
16178157 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KALBURCU2 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:02 | 2016-09-08 18:20 | 1.296 | 1 | 16 | 4 | 170 | 1.3 | 20.74 | 5.18 | 220.32
16178160 | 1 | BOLU | MENGEN | MENGEN B1 / H05-PAZARKOY KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:53 | 2016-09-08 18:18 | 0.426 | 0 | 14 | 4 | 2422 | 0 | 5.96 | 1.7 | 1031.77
16178172 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003518 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 20:40 | 2016-09-08 20:45 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0.08 | 4.9
16178173 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / SUPERLIT ANLAS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 17:45 | 2016-09-08 18:14 | 0.483 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 0.48 | 0 | 0
16178179 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ KOK5302 / H03-ALIHOCALAR HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:13 | 2016-09-08 19:23 | 0.17 | 0 | 30 | 3 | 378 | 0 | 5.1 | 0.51 | 64.26
16178182 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI TR6 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:05 | 2016-09-08 19:44 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.8
16178184 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK DM / H07-BEYPAZARI KOYLER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 18:36 | 2016-09-08 18:50 | 0.236 | 0 | 7 | 0 | 641 | 0 | 1.65 | 0 | 151.28
16178190 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUHTARLIK YANI CIRAC / H01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:05 | 2016-09-08 20:10 | 1.083 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 536.09 | 0 | 0
16178205 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CIFLIK KAROKOL KABIN / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:07 | 2016-09-08 19:25 | 0.311 | 0 | 2972 | 0 | 0 | 0 | 924.29 | 0 | 0
16178205 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | CIFLIK KAROKOL KABIN / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:07 | 2016-09-08 20:30 | 1.388 | 0 | 2710 | 0 | 13 | 0 | 3761.48 | 0 | 18.04
16178211 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KANTAR KOYU T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:39 | 2016-09-08 20:20 | 0.683 | 0 | 10 | 0 | 84 | 0 | 6.83 | 0 | 57.37
16178212 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / LD1D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 19:30 | 2016-09-08 19:45 | 0.25 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 0 | 0
16178216 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KIRCALI / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 20:05 | 2016-09-08 20:20 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75
16178228 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIZILUZUM*SAKARYA 1 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 20:08 | 2016-09-08 21:24 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.78
16178231 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YEN MAH YENI TR T35 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 20:41 | 2016-09-08 21:30 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.56
16178235 | 1 | BOLU | MUDURNU | BEKDEMIRLER*MERKEZ*M / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:01 | 2016-09-08 23:36 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 95.53
16178236 | 1 | KOCAELİ | DARICA | CAYIROVA DM2 / H02-SABRI USTA KABN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:03 | 2016-09-08 21:35 | 0.535 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 472.94 | 0 | 0
16178236 | 2 | KOCAELİ | DARICA | CAYIROVA DM2 / H02-SABRI USTA KABN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:03 | 2016-09-08 22:03 | 0.996 | 15 | 2623 | 0 | 0 | 14.94 | 2612.51 | 0 | 0
16178236 | 3 | KOCAELİ | DARICA | CAYIROVA DM2 / H02-SABRI USTA KABN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 22:03 | 2016-09-08 22:15 | 0.2 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 176.8 | 0 | 0
16178236 | 4 | KOCAELİ | DARICA | CAYIROVA DM2 / H02-SABRI USTA KABN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 22:03 | 2016-09-08 23:07 | 1.06 | 15 | 2623 | 0 | 0 | 15.9 | 2780.38 | 0 | 0
16178237 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HARB*IS BLOKLARI DM / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:53 | 2016-09-08 22:01 | 0.133 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 23.67 | 0 | 0
16178245 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CESME*TARIMKREDI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 21:44 | 2016-09-08 22:15 | 0.525 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.98 | 0 | 0
16178248 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA 1TR3 / H08-4TR52 MINIBUS D. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 22:03 | 2016-09-08 22:07 | 0.07 | 10 | 15357 | 0 | 3 | 0.7 | 1074.99 | 0 | 0.21
16178251 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | B.ESENCE E*5 KARAYOL / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 22:17 | 2016-09-08 22:30 | 0.214 | 9 | 4 | 0 | 46 | 1.93 | 0.86 | 0 | 9.84
16178253 | 1 | BOLU | MUDURNU | YILDIRIMBEYAZIT*MAH* / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 23:40 | 2016-09-09 00:25 | 0.75 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
16178256 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKSU MERKEZ TR*1 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 22:30 | 2016-09-09 01:16 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4
16178260 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ORENCIK*KABAKULAKALT / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 23:06 | 2016-09-09 01:45 | 2.645 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 5.29 | 0 | 44.97
16178261 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA DM2 / H03-BUGRAHAN SITE | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 23:14 | 2016-09-08 23:15 | 0.024 | 15 | 2623 | 0 | 0 | 0.36 | 62.95 | 0 | 0
16178262 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / K06-ORMAN ISL. HATTI | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 23:33 | 2016-09-09 00:01 | 0.466 | 0 | 4851 | 0 | 0 | 0 | 2260.57 | 0 | 0
16178262 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / K06-ORMAN ISL. HATTI | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-08 23:33 | 2016-09-09 00:34 | 1.013 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2431.2 | 0 | 0
16178265 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-08 23:43 | 2016-09-08 23:47 | 0.071 | 3 | 572 | 6 | 640 | 0.21 | 40.61 | 0.43 | 45.44
16178269 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | B.ESENCE E*5 KARAYOL / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 00:05 | 2016-09-09 01:00 | 0.919 | 9 | 4 | 0 | 46 | 8.27 | 3.68 | 0 | 42.27
16178276 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BARBAROS TR / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 02:04 | 2016-09-09 02:27 | 0.379 | 1 | 2533 | 0 | 0 | 0.38 | 960.01 | 0 | 0
16178278 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM4 TR448 / H14-YAHYA KAPTAN 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 02:08 | 2016-09-09 02:13 | 0.081 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0
16178278 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM4 TR448 / H14-YAHYA KAPTAN 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 02:16 | 2016-09-09 02:16 | 0.004 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
16178279 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H03-IZMIT I GIRISI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 02:32 | 2016-09-09 02:33 | 0.029 | 18 | 24940 | 0 | 2 | 0.52 | 723.26 | 0 | 0.06
16178280 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAGLIK LISESI ONU KA / H01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 02:35 | 2016-09-09 03:28 | 0.879 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 435.11 | 0 | 0
16178282 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2506 / H01-GOLCUK I GIRISI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 03:01 | 2016-09-09 03:03 | 0.031 | 35 | 236 | 0 | 0 | 1.09 | 7.32 | 0 | 0
16178283 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OTOBAN SAC KABIN / H02-HASAN CAVUS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 03:06 | 2016-09-09 03:06 | 0 | 2 | 13 | 9 | 3454 | 0 | 0 | 0 | 0
16178284 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKADEMI KABIN / H02-YAZLIK KOPRUBASI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 04:31 | 2016-09-09 04:32 | 0.017 | 32 | 10458 | 0 | 27 | 0.54 | 177.79 | 0 | 0.46
16178285 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN DUBLE YOL BA / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 04:36 | 2016-09-09 04:37 | 0.016 | 13 | 1029 | 0 | 3 | 0.21 | 16.46 | 0 | 0.05
16178286 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H14-YAZLIK KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 04:41 | 2016-09-09 04:42 | 0.013 | 2 | 6640 | 0 | 0 | 0.03 | 86.32 | 0 | 0
16178286 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H14-YAZLIK KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 04:41 | 2016-09-09 04:42 | 0.017 | 8 | 8457 | 0 | 0 | 0.14 | 143.77 | 0 | 0
16178289 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOC. CUKURKY KABN / H03-KIRAZLI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 05:24 | 2016-09-09 05:24 | 0 | 1 | 85 | 10 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0
16178290 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK DM / H07-BEYPAZARI KOYLER | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:23 | 2016-09-09 07:23 | 1.002 | 0 | 7 | 0 | 641 | 0 | 7.01 | 0 | 642.28
16178293 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:55 | 2016-09-09 06:55 | 0 | 57 | 7311 | 44 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0
16178294 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI KABIN / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 06:56 | 2016-09-09 07:27 | 0.522 | 0 | 98 | 0 | 1610 | 0 | 51.16 | 0 | 840.42
16178295 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:02 | 2016-09-09 07:25 | 0.389 | 1 | 342 | 4 | 579 | 0.39 | 133.04 | 1.56 | 225.23
16178301 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:14 | 2016-09-09 07:40 | 0.433 | 11 | 3635 | 4 | 156 | 4.76 | 1573.96 | 1.73 | 67.55
16178304 | 1 | BOLU | GEREDE | CAYOREN KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:15 | 2016-09-09 08:26 | 1.181 | 0 | 39 | 6 | 1152 | 0 | 46.06 | 7.09 | 1360.51
16178305 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP025879 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:55 | 2016-09-09 09:00 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 11.21
16178309 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BALOREN / LV65A | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:21 | 2016-09-09 12:50 | 5.479 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 5.48 | 0 | 410.93
16178316 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 07:27 | 2016-09-09 07:51 | 0.392 | 4 | 79 | 3 | 2621 | 1.57 | 30.97 | 1.18 | 1027.43
16178321 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026151 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:59 | 2016-09-09 10:06 | 0.117 | 0 | 6 | 0 | 172 | 0 | 0.7 | 0 | 20.12
16178325 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9045*4TR25 / LD1F | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:13 | 2016-09-09 10:31 | 2.303 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 350.06 | 0 | 0
16178326 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | BELDE LIMAN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:14 | 2016-09-09 09:10 | 0.941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0
16178327 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILTEPE MAH. / H03-TR-196 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:26 | 2016-09-09 08:29 | 0.053 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 47.44 | 0 | 0
16178329 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HAMITLI KOYU KOK 1 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:25 | 2016-09-09 08:50 | 0.417 | 0 | 111 | 0 | 344 | 0 | 46.29 | 0 | 143.45
16178329 | 2 | SAKARYA | HENDEK | HAMITLI KOYU KOK 1 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:25 | 2016-09-09 08:54 | 0.483 | 0 | 201 | 0 | 482 | 0 | 97.08 | 0 | 232.81
16178336 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OSMNCATM / KONURALP | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:26 | 2016-09-09 09:52 | 1.435 | 12 | 2633 | 1 | 1356 | 17.22 | 3778.36 | 1.44 | 1945.86
16178348 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PABUCCULAR MAH.HAYIR / LV65D | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:50 | 2016-09-09 09:20 | 0.5 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
16178350 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013229 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:35 | 2016-09-09 09:45 | 0.167 | 0 | 7 | 0 | 294 | 0 | 1.17 | 0 | 49.1
16178355 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KARAPURCEK MERKEZ KO / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:02 | 2016-09-09 09:20 | 0.304 | 2 | 3 | 0 | 37 | 0.61 | 0.91 | 0 | 11.25
16178359 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOYU / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:05 | 2016-09-09 10:29 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6
16178373 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002550 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 10:00 | 2016-09-21 14:00 | 3.999 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 507.87
16178380 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 10:00 | 2016-09-22 13:26 | 3.433 | 4 | 131 | 3 | 329 | 13.73 | 449.72 | 10.3 | 1129.46
16178381 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR COREK SOK.1 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:30 | 2016-09-09 09:59 | 0.483 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 70.04 | 0 | 0
16178383 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002656 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:25 | 2016-09-22 14:55 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 5.5 | 819.5
16178384 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CARSICAMI RMU / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:37 | 2016-09-09 11:00 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 193.62
16178388 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H04-NARZANLAR KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 11:07 | 2016-09-22 14:18 | 3.174 | 0 | 6 | 22 | 663 | 0 | 19.04 | 69.83 | 2104.36
16178390 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002323 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 10:25 | 2016-09-22 14:00 | 3.583 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 3.58 | 0 | 240.06
16178391 | 1 | BOLU | MENGEN | CIRDAK*KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 10:00 | 2016-09-22 15:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 325
16178394 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAGLIK LISESI ONU KA / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 09:50 | 2016-09-09 12:10 | 2.333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 174.98 | 0 | 0
16178396 | 1 | BOLU | MENGEN | NAZIRLAR*BEKIRLER*MA / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 14:00 | 2016-09-23 15:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
16178397 | 1 | BOLU | MENGEN | NAZIRLAR*SAHINLER*MA / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 09:00 | 2016-09-23 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135
16178404 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 10:10 | 2016-09-09 10:10 | 0 | 57 | 7311 | 44 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0
16178408 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 10:10 | 2016-09-09 10:33 | 0.386 | 4 | 79 | 3 | 2621 | 1.54 | 30.49 | 1.16 | 1011.71
16178411 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU*KOK / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 11:01 | 2016-09-24 14:00 | 2.99 | 0 | 6 | 0 | 348 | 0 | 17.94 | 0 | 1040.52
16178412 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | YAZLIK MERKEZ TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 10:00 | 2016-09-09 11:40 | 1.667 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 186.7 | 0 | 0
16178418 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CARSI*ICI*KABIN*TRAF / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:00 | 2016-09-25 12:15 | 3.25 | 0 | 606 | 0 | 24 | 0 | 1969.5 | 0 | 78
16178421 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU*ORTAMAHAL / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 11:40 | 2016-09-25 12:15 | 0.583 | 0 | 2 | 0 | 117 | 0 | 1.17 | 0 | 68.21
16178424 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU*ASAGIMAHA / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:10 | 2016-09-25 11:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 38.5
16178427 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004153 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:30 | 2016-09-26 14:20 | 4.833 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 9.67 | 0 | 386.64
16178430 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CAYLAK*KOYU*ALTINCIL / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:00 | 2016-09-26 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72
16178434 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP027325 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 08:20 | 2016-09-09 08:30 | 0.167 | 1 | 4 | 0 | 208 | 0.17 | 0.67 | 0 | 34.74
16178435 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004235 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:30 | 2016-09-27 14:08 | 4.633 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 217.75 | 0 | 4.63
16178437 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CARSI*ICI*KABIN*TRAF / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 08:30 | 2016-09-27 10:00 | 1.5 | 0 | 593 | 0 | 21 | 0 | 889.5 | 0 | 31.5
16178439 | 1 | BOLU | MUDURNU | TERMAL*KOK / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:00 | 2016-09-27 14:00 | 4 | 0 | 116 | 0 | 480 | 0 | 464 | 0 | 1920
16178441 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAGLIK LISESI ONU KA / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 10:50 | 2016-09-09 14:00 | 3.167 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1330.14 | 0 | 0
16178443 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | NAMIK KEMAL KABIN / H04-GUNESLER HAVAI | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:01 | 2016-09-09 12:56 | 1.908 | 5 | 851 | 0 | 0 | 9.54 | 1623.71 | 0 | 0
16178451 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003615 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:15 | 2016-09-09 12:15 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 101.29
16178452 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AGA MAHALLESI 1-2 / H11-CAY MAH. GEN. SK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:16 | 2016-09-09 11:24 | 0.13 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 154.57 | 0 | 0
16178455 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUK YANIK KOYU TAS / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:19 | 2016-09-09 12:23 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.95
16178457 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CARSI / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:20 | 2016-09-09 11:35 | 0.25 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
16178459 | 1 | BOLU | GEREDE | GOYNUKOREN / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:25 | 2016-09-09 12:30 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 183.03
16178473 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARLIVAD* EVLER* / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 11:55 | 2016-09-09 12:05 | 0.167 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 0 | 0
16178484 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BELEDIYE KABIN / LD1E SDK: TR4618E1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 12:23 | 2016-09-09 14:25 | 2.026 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 121.56 | 0 | 0
16178500 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 13:20 | 2016-09-09 14:40 | 1.323 | 0 | 792 | 0 | 250 | 0 | 1047.82 | 0 | 330.75
16178500 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 13:20 | 2016-09-09 15:56 | 2.594 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 770.42 | 0 | 0
16178500 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:40 | 2016-09-09 14:47 | 0.113 | 2 | 423 | 1 | 181 | 0.23 | 47.8 | 0.11 | 20.45
16178500 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:40 | 2016-09-09 14:47 | 0.114 | 0 | 567 | 0 | 648 | 0 | 64.64 | 0 | 73.87
16178500 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:40 | 2016-09-09 14:47 | 0.118 | 0 | 1173 | 0 | 1 | 0 | 138.41 | 0 | 0.12
16178500 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:40 | 2016-09-09 14:48 | 0.138 | 2 | 423 | 1 | 181 | 0.28 | 58.37 | 0.14 | 24.98
16178500 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:40 | 2016-09-09 14:48 | 0.139 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 0 | 0
16178500 | 8 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:47 | 2016-09-09 14:48 | 0.023 | 0 | 490 | 0 | 715 | 0 | 11.27 | 0 | 16.45
16178500 | 9 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:47 | 2016-09-09 15:34 | 0.786 | 0 | 862 | 0 | 1 | 0 | 677.53 | 0 | 0.79
16178500 | 10 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:50 | 2016-09-09 15:07 | 0.276 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0
16178500 | 11 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:50 | 2016-09-09 15:07 | 0.281 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0
16178500 | 12 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:50 | 2016-09-09 15:07 | 0.282 | 0 | 120 | 0 | 125 | 0 | 33.84 | 0 | 35.25
16178500 | 13 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:50 | 2016-09-09 15:07 | 0.283 | 0 | 32 | 0 | 318 | 0 | 9.06 | 0 | 89.99
16178500 | 14 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:50 | 2016-09-09 15:23 | 0.547 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
16178515 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ*SARISU / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 13:52 | 2016-09-09 15:45 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.01
16178521 | 1 | BOLU | GEREDE | GOYNUKOREN / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 13:56 | 2016-09-09 17:45 | 3.817 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 412.24
16178533 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:26 | 2016-09-09 17:10 | 2.729 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 0
16178539 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAGLAR MAH.7 NOLU SO / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:30 | 2016-09-09 15:20 | 0.833 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 350.69 | 0 | 0
16178550 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9050*2TR39/TR16 / H01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:15 | 2016-09-09 14:52 | 0.622 | 2 | 529 | 0 | 0 | 1.24 | 329.04 | 0 | 0
16178555 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR18 RMU / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 14:49 | 2016-09-09 15:30 | 0.686 | 16 | 232 | 0 | 0 | 10.98 | 159.15 | 0 | 0
16178566 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10315*3TR26 / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:03 | 2016-09-09 19:20 | 4.28 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 663.4 | 0 | 0
16178568 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10040A*TR3/15A / LD1E | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:08 | 2016-09-09 17:25 | 2.286 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 157.73 | 0 | 0
16178573 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TAHIRLI KOYU / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:15 | 2016-09-09 15:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11
16178575 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | MARMARA D*REK TRF*12 / LD1B SDK: TRP5238B2 Bina: KOOPERATİFLER CADDE 11 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:17 | 2016-09-09 16:58 | 1.69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0
16178577 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:17 | 2016-09-09 15:50 | 0.551 | 9 | 1791 | 7 | 603 | 4.96 | 986.84 | 3.86 | 332.25
16178579 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AKINLAR MEZARLIK YAN / LD1E | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 09:00 | 2016-09-17 16:55 | 7.917 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 340.43 | 0 | 0
16178581 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | AKSAKLAR CIRNIK / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 10:00 | 2016-09-17 18:07 | 8.117 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 771.12
16178582 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KEMER MEZARLIK YANI / H05 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:24 | 2016-09-09 15:45 | 0.35 | 8 | 425 | 0 | 1049 | 2.8 | 148.75 | 0 | 367.15
16178589 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | FATIH MAH. 24.SOKAK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:20 | 2016-09-18 10:00 | 0.667 | 5 | 241 | 0 | 0 | 3.34 | 160.75 | 0 | 0
16178594 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | FATIH MAH. 24.SOKAK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:20 | 2016-09-18 17:10 | 7.833 | 1 | 109 | 0 | 0 | 7.83 | 853.8 | 0 | 0
16178595 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HEDIYELI / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:40 | 2016-09-09 16:51 | 0.169 | 0 | 15 | 0 | 686 | 0 | 2.54 | 0 | 115.93
16178597 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | FATIH MAH. 24.SOKAK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:49 | 2016-09-18 17:10 | 0.353 | 5 | 241 | 0 | 0 | 1.77 | 85.07 | 0 | 0
16178598 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KIZILKAYA KOYU 16.14 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:02 | 2016-09-09 16:40 | 0.633 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 1.27 | 0 | 24.05
16178602 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AGA MAHALLESI 1-2 / H09-DURAKLAR MERKEZ | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 13:23 | 2016-09-19 15:34 | 2.182 | 9 | 939 | 0 | 1274 | 19.64 | 2048.9 | 0 | 2779.87
16178604 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AKPINAR MAH. KABIN / KANAL BOYU HATTI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 08:46 | 2016-09-19 10:57 | 2.181 | 3 | 517 | 0 | 98 | 6.54 | 1127.58 | 0 | 213.74
16178607 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H05-LIMANDR SINAN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 15:52 | 2016-09-09 15:52 | 0 | 3 | 1812 | 18 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 0
16178610 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CELE MH. MERKEZ TR. / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:10 | 2016-09-19 18:00 | 8.833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 468.15 | 0 | 0
16178616 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARAHACIMUSA MAH. KO / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:15 | 2016-09-19 14:55 | 5.667 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2068.46 | 0 | 0
16178619 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AZMIMLLI MAH. YESIL / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:59 | 2016-09-19 15:10 | 5.183 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 2218.32 | 0 | 0
16178620 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP003172 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 09:50 | 2016-09-17 17:23 | 7.55 | 0 | 6 | 2 | 98 | 0 | 45.3 | 15.1 | 739.9
16178622 | 1 | BOLU | MENGEN | TURKBEYLI*KOK*B10 / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:30 | 2016-09-18 12:22 | 2.867 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1055.06 | 0 | 0
16178627 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | JGC / hat basi | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:00 | 2016-09-09 17:08 | 0.141 | 0 | 62 | 0 | 50 | 0 | 8.74 | 0 | 7.05
16178632 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAMYURDU*KOYU / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 14:00 | 2016-09-20 17:30 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35
16178637 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CAY MAH. SUPHI PASA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 14:30 | 2016-09-20 15:00 | 0.5 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 230.5 | 0 | 0
16178639 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARISOKU*YEDIGOLLE / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-09-21 12:21 | 2016-09-21 16:37 | 4.271 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0
16178640 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DARICI SAPAK / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:00 | 2016-09-20 15:00 | 6 | 0 | 178 | 0 | 4 | 0 | 1068 | 0 | 24
16178642 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARISOKU*OTOBAN*AL / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-09-21 12:20 | 2016-09-21 16:37 | 4.283 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 0 | 0
16178643 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TM YANI MBK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:15 | 2016-09-20 09:35 | 0.333 | 2 | 1325 | 0 | 0 | 0.67 | 441.23 | 0 | 0
16178645 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026085 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:35 | 2016-09-20 18:00 | 8.417 | 2 | 627 | 0 | 0 | 16.83 | 5277.46 | 0 | 0
16178648 | 1 | BOLU | MENGEN | KAVACIK*KOKEM*MAH / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:50 | 2016-09-21 10:25 | 0.583 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.58 | 0 | 12.83
16178649 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TM YANI MBK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:20 | 2016-09-20 15:45 | 0.417 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 291.07 | 0 | 0
16178651 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM 1 * 13 / B / LD1C SDK: V_3088435 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:33 | 2016-09-09 18:45 | 2.207 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 0 | 0
16178652 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE DM-1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 10:04 | 2016-09-20 12:08 | 2.067 | 13 | 2036 | 3 | 446 | 26.87 | 4208.41 | 6.2 | 921.88
16178655 | 1 | BOLU | MENGEN | SARIKADILAR*KANCILAR / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 16:30 | 2016-09-21 17:10 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.67
16178656 | 1 | BOLU | MENGEN | KAYABASI*B6 / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:28 | 2016-09-22 11:20 | 1.867 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 59.74 | 0 | 0
16178657 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAZIMPASA ALANDUZU S / H01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:12 | 2016-09-09 18:06 | 1.902 | 6 | 156 | 0 | 57 | 11.41 | 296.71 | 0 | 108.41
16178658 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENICAMI YANI / LD1G SDK: DM31TR157G1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:41 | 2016-09-09 19:56 | 3.251 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 107.28 | 0 | 0
16178660 | 1 | BOLU | MENGEN | IMAM*HATIP*USTU*B16* / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 11:30 | 2016-09-22 12:35 | 1.083 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 81.23 | 0 | 2.17
16178661 | 1 | BOLU | MENGEN | KOY*HIZMETLERI*B7 / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 14:00 | 2016-09-22 15:45 | 1.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 | 0
16178662 | 1 | BOLU | MERKEZ | DODURGA*MEZARLIK*YAN / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-09-23 08:30 | 2016-09-23 16:40 | 8.167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 138.84 | 0 | 0
16178664 | 1 | BOLU | MERKEZ | DODURGA*COLMEKCILER* / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-09-23 08:30 | 2016-09-23 16:35 | 8.083 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2174.33 | 0 | 0
16178668 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H01-AVSAR KABIN | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:58 | 2016-09-09 16:59 | 0.019 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0.04 | 4.1 | 0 | 0
16178669 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ORENCIK*KABAKULAKALT / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:00 | 2016-09-24 17:25 | 7.417 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 14.83 | 0 | 126.09
16178670 | 1 | BOLU | MUDURNU | BEKDEMIRLER*MERKEZ*M / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:01 | 2016-09-09 19:26 | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 89.47
16178675 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP7029*3TR11 / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:04 | 2016-09-09 18:30 | 1.434 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 864.7 | 0 | 0
16178679 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KAMISLI KOYU TR*2 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:00 | 2016-09-09 17:15 | 0.25 | 0 | 3 | 2 | 76 | 0 | 0.75 | 0.5 | 19
16178681 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:08 | 2016-09-09 19:21 | 2.217 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 454.49 | 0 | 0
16178690 | 1 | BOLU | MERKEZ | BALTALI*KOK / H03 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:05 | 2016-09-09 19:09 | 2.061 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 6.18 | 59.77
16178695 | 1 | BOLU | MUDURNU | JGC / HATBASI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 20:25 | 2016-09-09 20:34 | 0.146 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0.15 | 29.2
16178700 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGLICA KOYU / LD1C SDK: TRP2440C3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:38 | 2016-09-09 20:03 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.83
16178717 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 3 TR 4 / LD1C SDK: TR10035C1 Bina: 3049473 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:19 | 2016-09-09 20:43 | 2.385 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.78 | 0 | 0
16178718 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGLICA KOYU / LD1C SDK: TRP2440C2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:21 | 2016-09-09 20:06 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74
16178719 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKOVA INCI TR / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:23 | 2016-09-09 19:05 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 43.07
16178721 | 1 | BOLU | MERKEZ | BALTALI*KOK / H04 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 17:05 | 2016-09-09 19:09 | 2.061 | 0 | 3 | 0 | 95 | 0 | 6.18 | 0 | 195.8
16178722 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TEPEKUM MAH.UNCUOGLU / LD1B | Kuş Çarpılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:25 | 2016-09-09 18:52 | 0.458 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
16178726 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ*SARISU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:34 | 2016-09-09 19:10 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.96
16178729 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | GURPINAR KOYU DOKUZ / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 09:20 | 2016-09-17 14:00 | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 126.01
16178731 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HIZIRTEPE MAH.YURT C / LD1D SDK: TRP261D6 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 18:40 | 2016-09-09 20:17 | 1.611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 0
16178734 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TEPEKOY KOYU T35 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 09:45 | 2016-09-17 11:30 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57.75
16178738 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILLER CAMI USTU * / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 09:00 | 2016-09-17 17:20 | 8.333 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1116.62 | 0 | 0
16178742 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GAZI PASA CAMII YANI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 09:30 | 2016-09-17 14:00 | 4.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0
16178743 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003473 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 20:15 | 2016-09-09 20:25 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0.17 | 0 | 8.02
16178745 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | GURPINAR KOYU KABAKO / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 11:40 | 2016-09-18 14:10 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 102.5
16178747 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | IMAMLAR KOYU ASLANLA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:20 | 2016-09-18 15:30 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 148.01
16178749 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU MERKEZ / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:20 | 2016-09-18 17:00 | 7.667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69
16178751 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOZLUKK / H03-ISTIKBAL TARAFI | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:08 | 2016-09-18 09:37 | 0.486 | 22 | 1 | 0 | 0 | 10.69 | 0.49 | 0 | 0
16178752 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:00 | 2016-09-18 12:59 | 3.983 | 13 | 443 | 0 | 19 | 51.78 | 1764.47 | 0 | 75.68
16178755 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / KOYLER-1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 08:51 | 2016-09-18 15:30 | 6.65 | 7 | 46 | 9 | 1164 | 46.55 | 305.9 | 59.85 | 7740.6
16178756 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCAKAMIS T35 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 12:15 | 2016-09-19 13:40 | 1.417 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 150.2 | 0 | 0
16178758 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306914 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:00 | 2016-09-19 16:21 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 294
16178760 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TERMINAL YANI *TR*13 / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:00 | 2016-09-19 09:40 | 0.667 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 316.83 | 0 | 0
16178760 | 2 | SAKARYA | HENDEK | TERMINAL YANI *TR*13 / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:00 | 2016-09-19 14:00 | 5 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0
16178762 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAHCELI EVLER MAH. M / LD1E | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 14:00 | 2016-09-19 14:50 | 0.833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 52.48 | 0 | 0
16178764 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | AYDIN GUL VILLALARI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:45 | 2016-09-19 15:00 | 5.25 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 477.75 | 0 | 0
16178768 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | GUVENKOY HASANBEY / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:26 | 2016-09-20 14:20 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7
16178769 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU MERKEZ / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:05 | 2016-09-20 18:18 | 9.217 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.52
16178769 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU MERKEZ / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 17:34 | 2016-09-20 17:43 | 0.146 | 19 | 296 | 3 | 169 | 2.77 | 43.22 | 0.44 | 24.67
16178771 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BEYCE / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-09 16:19 | 2016-09-09 19:24 | 3.089 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 12.36 | 0 | 77.23
16178772 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306914 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:00 | 2016-09-20 15:58 | 6.967 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 278.68
16178777 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP307301 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:10 | 2016-09-20 14:00 | 4.833 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 14.5 | 0 | 193.32
16178780 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ESKI BELEDIYE GARAJ / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:00 | 2016-09-21 10:49 | 1.817 | 1 | 387 | 0 | 1 | 1.82 | 703.18 | 0 | 1.82
16178785 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP307430 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 12:50 | 2016-09-21 17:00 | 4.164 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 4.16 | 0 | 104.1
16178788 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU MERKEZ / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 10:30 | 2016-09-21 17:00 | 6.499 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.49
16178791 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | JGC / hat bas | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 20:19 | 2016-09-09 20:28 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 554 | 0 | 0.45 | 0 | 83.1
16178793 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SIRINEVLER / LD1B SDK: TRP346B25 Bina: 4081249 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:52 | 2016-09-09 21:30 | 1.633 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 0
16178797 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | PASALAR 14.16 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 19:55 | 2016-09-09 21:15 | 1.341 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
16178812 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 20:43 | 2016-09-09 21:20 | 0.61 | 0 | 5 | 0 | 416 | 0 | 3.05 | 0 | 253.76
16178819 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / LD1B SDK: V_1034970 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 21:13 | 2016-09-09 21:35 | 0.371 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
16178825 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H03-VANLILAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 21:23 | 2016-09-09 21:23 | 0 | 8 | 451 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0
16178826 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H03 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 23:08 | 2016-09-09 23:24 | 0.264 | 0 | 39 | 7 | 1068 | 0 | 10.3 | 1.85 | 281.95
16178832 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OKTEN SOKAK TR / BB1 | Röle Arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 22:40 | 2016-09-09 22:40 | 0.001 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0
16178835 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H03-VANLILAR | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 21:59 | 2016-09-09 22:54 | 0.905 | 8 | 451 | 0 | 295 | 7.24 | 408.16 | 0 | 266.98
16178843 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DUMLUPINAR KABIN / LD1A SDK: TR3019A4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 22:25 | 2016-09-09 23:17 | 0.858 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 0 | 0
16178848 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCE TR1 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 22:36 | 2016-09-10 00:16 | 1.667 | 0 | 2 | 0 | 85 | 0 | 3.33 | 0 | 141.7
16178856 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CAMKOY PARLAMENTERLE / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 22:48 | 2016-09-09 23:10 | 0.367 | 8 | 1346 | 0 | 0 | 2.94 | 493.98 | 0 | 0
16178862 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 22:54 | 2016-09-09 23:45 | 0.856 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2.57 | 0 | 3.42 | 0
16178864 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 1 TR 24 / LD1B SDK: TRP10067B7 Bina: 504 SOKAK 24 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-09 23:13 | 2016-09-10 00:48 | 1.579 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0
16178881 | 1 | BOLU | GEREDE | YENICAG DM / H07-YENICAG 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 00:02 | 2016-09-10 00:28 | 0.433 | 18 | 2906 | 13 | 1099 | 7.79 | 1258.3 | 5.63 | 475.87
16178883 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 00:10 | 2016-09-10 00:15 | 0.083 | 1 | 27 | 9 | 1192 | 0.08 | 2.24 | 0.75 | 98.94
16178889 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 00:42 | 2016-09-10 01:15 | 0.55 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.65 | 0 | 2.2 | 0
16178890 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | SANAYI KABIN / H05-PIMAS-SANAYI 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 00:50 | 2016-09-10 01:35 | 0.754 | 80 | 3 | 0 | 0 | 60.32 | 2.26 | 0 | 0
16178891 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOPCA.2 DM / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 01:08 | 2016-09-10 01:31 | 0.378 | 11 | 1534 | 0 | 0 | 4.16 | 579.85 | 0 | 0
16178893 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RESITBEY DM / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 01:10 | 2016-09-10 01:28 | 0.3 | 1 | 76 | 0 | 121 | 0.3 | 22.8 | 0 | 36.3
16178896 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HACILAR MAH2 / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 01:33 | 2016-09-10 02:12 | 0.65 | 3 | 54 | 0 | 720 | 1.95 | 35.1 | 0 | 468
16178898 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 01:45 | 2016-09-10 03:24 | 1.65 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4.95 | 0 | 6.6 | 0
16178899 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM 4 * 6 / 2 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 01:56 | 2016-09-10 03:09 | 1.227 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 166.87 | 0 | 0
16178901 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HARK KOYU GUNDUZLER / LD1B | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 02:12 | 2016-09-10 02:50 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.39
16178902 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SANAT OKULU RMU / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 02:18 | 2016-09-10 02:23 | 0.087 | 1 | 1861 | 0 | 0 | 0.09 | 161.91 | 0 | 0
16178903 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H07-TASBURUN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 02:27 | 2016-09-10 02:27 | 0 | 2 | 671 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
16178904 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / H06 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 02:31 | 2016-09-10 02:39 | 0.135 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 72.09 | 0 | 0
16178906 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / K06-ORMAN ISL. HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 02:42 | 2016-09-10 02:53 | 0.19 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 76.95 | 0 | 0
16178906 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / K06-ORMAN ISL. HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 02:44 | 2016-09-10 02:52 | 0.129 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
16178906 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / K06-ORMAN ISL. HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 02:44 | 2016-09-10 02:53 | 0.149 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 60.35 | 0 | 0
16178908 | 1 | SAKARYA | KARASU | ZUMRUT KABIN / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 02:46 | 2016-09-10 03:50 | 1.071 | 1 | 234 | 0 | 0 | 1.07 | 250.61 | 0 | 0
16178909 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HAMAMUSTU *MERKEZ* / LD1B | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 02:55 | 2016-09-10 05:00 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 81.24
16178910 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10028*1TR49 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 03:00 | 2016-09-10 03:12 | 0.198 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 0
16178912 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TAVUKLAR KABIN / H12-ESYEM-CAYKISLA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 03:49 | 2016-09-10 03:49 | 0 | 12 | 20 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
16178914 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 3 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 04:04 | 2016-09-10 04:14 | 0.167 | 14 | 12557 | 0 | 2 | 2.34 | 2097.02 | 0 | 0.33
16178915 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 04:03 | 2016-09-10 04:14 | 0.183 | 19 | 1650 | 9 | 2548 | 3.48 | 301.95 | 1.65 | 466.28
16178916 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 04:03 | 2016-09-10 04:14 | 0.183 | 6 | 1657 | 1 | 1174 | 1.1 | 303.23 | 0.18 | 214.84
16178918 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 04:30 | 2016-09-10 06:04 | 1.561 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4.68 | 0 | 6.24 | 0
16178920 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H09-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 04:49 | 2016-09-10 04:49 | 0.012 | 8 | 8457 | 0 | 0 | 0.1 | 101.48 | 0 | 0
16178921 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKADEMI KABIN / H03-KARAKAMIS KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 04:58 | 2016-09-10 05:00 | 0.023 | 32 | 10458 | 0 | 27 | 0.74 | 240.53 | 0 | 0.62
16178922 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ORNEKKOY *ORMAN DEPO / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 04:57 | 2016-09-10 07:00 | 2.05 | 7 | 9 | 2 | 64 | 14.35 | 18.45 | 4.1 | 131.2
16178925 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H08-NAMIK KEMAL | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 05:17 | 2016-09-10 05:19 | 0.027 | 38 | 1683 | 0 | 2024 | 1.03 | 45.44 | 0 | 54.65
16178926 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TR17 RMU / LD1C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 05:23 | 2016-09-10 08:40 | 3.283 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 492.45 | 0 | 0
16178928 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H06-DORTYOL SANAYI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 06:44 | 2016-09-10 08:52 | 2.128 | 15 | 277 | 0 | 0 | 31.92 | 589.46 | 0 | 0
16178929 | 1 | BOLU | MERKEZ | SEKA DM / H08-MUDURNU SEBEN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 06:44 | 2016-09-10 06:51 | 0.107 | 9 | 185 | 34 | 983 | 0.96 | 19.8 | 3.64 | 105.18
16178930 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 07:03 | 2016-09-10 07:25 | 0.368 | 0 | 27 | 2 | 451 | 0 | 9.94 | 0.74 | 165.97
16178931 | 1 | BOLU | MUDURNU | TR15 DM / H09-SANAYI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 07:06 | 2016-09-10 07:37 | 0.513 | 1 | 148 | 1 | 0 | 0.51 | 75.92 | 0.51 | 0
16178932 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP000005 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 07:03 | 2016-09-10 07:48 | 0.755 | 0 | 275 | 0 | 2 | 0 | 207.63 | 0 | 1.51
16178934 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | G.MOBILYACILAR SANAY / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 07:20 | 2016-09-10 08:40 | 1.326 | 7 | 40 | 0 | 0 | 9.28 | 53.04 | 0 | 0
16178938 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 07:40 | 2016-09-10 07:47 | 0.121 | 3 | 530 | 4 | 149 | 0.36 | 64.13 | 0.48 | 18.03
16178939 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307610 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:10 | 2016-09-10 09:30 | 0.333 | 0 | 7 | 1 | 221 | 0 | 2.33 | 0.33 | 73.59
16178941 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003052 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:38 | 2016-09-10 09:45 | 0.116 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1.86 | 0.12 | 0
16178943 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TAVUKLAR KABIN / H12-ESYEM-CAYKISLA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:02 | 2016-09-10 08:02 | 0 | 12 | 20 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
16178944 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ESENTEPE TR / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:04 | 2016-09-10 10:41 | 2.617 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 295.72 | 0 | 0
16178947 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BATEK YANI MODUL / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:05 | 2016-09-10 12:05 | 3 | 1 | 393 | 0 | 0 | 3 | 1179 | 0 | 0
16178949 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HALIDE EDIP ADIVAR C / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:25 | 2016-09-10 11:25 | 2 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0
16178950 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP309256 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 08:45 | 2016-09-10 11:45 | 3 | 1 | 318 | 2 | 470 | 3 | 954 | 6 | 1410
16178953 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE KURAN KURSU / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-10 09:10 | 2016-09-10 12:00 | 2.833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 271.97 | 0 | 0
16178961 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULTANIYE TR / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:45 | 2016-09-10 13:00 | 4.248 | 6 | 0 | 2 | 0 | 25.49 | 0 | 8.5 | 0
16178962 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | AKYAZI DM / H04-AKOVA TM AKYZI 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:30 | 2016-09-10 13:30 | 5 | 0 | 10914 | 0 | 325 | 0 | 54570 | 0 | 1625
16178962 | 2 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | AKYAZI DM / H04-AKOVA TM AKYZI 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:38 | 2016-09-10 08:40 | 0.025 | 0 | 5 | 0 | 452 | 0 | 0.13 | 0 | 11.3
16178962 | 3 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | AKYAZI DM / H04-AKOVA TM AKYZI 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:38 | 2016-09-10 08:40 | 0.028 | 0 | 393 | 0 | 40 | 0 | 11 | 0 | 1.12
16178964 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RESITBEY DM / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:20 | 2016-09-10 10:40 | 0.333 | 5 | 23 | 0 | 35 | 1.67 | 7.66 | 0 | 11.66
16178967 | 1 | BOLU | MERKEZ | ALICOREN*KABIN*YANI / LD1A SDK: V_1087306 Bina: 1087306 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 08:54 | 2016-09-10 10:16 | 1.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
16178983 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AVCIKOY / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:21 | 2016-09-10 14:45 | 5.399 | 0 | 5 | 0 | 167 | 0 | 27 | 0 | 901.63
16178984 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | GEYVE-HENDEK 1-2 / H01-GEYVE 2 GIRISI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:22 | 2016-09-10 09:51 | 0.489 | 17 | 58 | 0 | 556 | 8.31 | 28.36 | 0 | 271.88
16178986 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | GEYVE-HENDEK 1-2 / H04-GEYVE 1 GIRISI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:23 | 2016-09-10 09:51 | 0.479 | 25 | 90 | 0 | 387 | 11.98 | 43.11 | 0 | 185.37
16178988 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GEYVE-HENDEK 1-2 / H10-HENDEK 2 GIRISI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:23 | 2016-09-10 09:52 | 0.48 | 68 | 157 | 0 | 619 | 32.64 | 75.36 | 0 | 297.12
16178996 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KOZLUKK / H11-RESITBEY KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:17 | 2016-09-10 09:52 | 0.578 | 54 | 424 | 0 | 1331 | 31.21 | 245.07 | 0 | 769.32
16178998 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ADLIYE BINA TR / K03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:32 | 2016-09-10 09:46 | 0.24 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 98.16 | 0 | 0
16179004 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / K13-DUGUN SALONU | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:57 | 2016-09-10 10:03 | 0.099 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
16179005 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERDAR MAH. GAZ* CAD / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:59 | 2016-09-10 11:00 | 1.02 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62.22 | 0 | 0
16179011 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BAHCEC*K MERKEZ / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:52 | 2016-09-10 11:30 | 0.635 | 0 | 297 | 0 | 2 | 0 | 188.6 | 0 | 1.27
16179017 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YEN* CUMA RMU / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:32 | 2016-09-10 12:33 | 2.017 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84.71 | 0 | 0
16179022 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | OGRETMENLER CAD. / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:38 | 2016-09-10 11:22 | 0.734 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 0 | 0
16179024 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PLEVNE CAD.BASI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:39 | 2016-09-10 12:00 | 1.35 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 0 | 0
16179025 | 1 | KOCAELİ | DARICA | KADILLI TR3*YEDIYER / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 12:25 | 2016-09-10 13:10 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5
16179028 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ATATURK SANAYII SITE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 10:44 | 2016-09-10 11:40 | 0.933 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 0 | 0
16179029 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OKUL / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 09:58 | 2016-09-10 11:00 | 1.033 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 202.47 | 0 | 0
16179048 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CEBECI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:25 | 2016-09-10 14:30 | 3.083 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 6.17 | 0 | 172.65
16179049 | 1 | KOCAELİ | DARICA | KAMYONCULAR KABIN / H03-TR38 FVZI C.OKUL | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:43 | 2016-09-22 17:45 | 8.039 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 8722.32 | 0 | 0
16179050 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENI MAH CAMI YANI T / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:20 | 2016-09-10 12:30 | 1.167 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 1.17 | 0 | 49.01
16179052 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10006*5TR70 / LD1E | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 10:00 | 2016-09-22 18:00 | 8 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 0 | 0
16179055 | 1 | KOCAELİ | DARICA | KORVELLA KABIN / H03-KORVELLA TARAFI | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:14 | 2016-09-25 11:05 | 1.846 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0
16179060 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KAYNASLI BLD. ARKASI / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:45 | 2016-09-10 11:53 | 0.129 | 0 | 452 | 1 | 419 | 0 | 58.31 | 0.13 | 54.05
16179061 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BERAT BINA / K05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 11:48 | 2016-09-10 12:35 | 0.789 | 1 | 2253 | 0 | 0 | 0.79 | 1777.62 | 0 | 0
16179067 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2502 / H04-TR2 OKUL KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 12:08 | 2016-09-10 12:29 | 0.348 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 388.37 | 0 | 0
16179082 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TAVUKLAR KABIN / H12-ESYEM-CAYKISLA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 12:42 | 2016-09-10 12:42 | 0 | 12 | 20 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
16179083 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KURUCESME SINEKLI BI / K05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 12:49 | 2016-09-10 13:46 | 0.942 | 5 | 3341 | 2 | 1 | 4.71 | 3147.22 | 1.88 | 0.94
16179086 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SOGANCI D*100 KENARI / H04 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 12:54 | 2016-09-10 13:50 | 0.937 | 5 | 544 | 0 | 1 | 4.69 | 509.73 | 0 | 0.94
16179090 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2502 / H04-TR2 OKUL KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 12:56 | 2016-09-10 14:04 | 1.127 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 210.75 | 0 | 0
16179090 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2502 / H04-TR2 OKUL KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:03 | 2016-09-10 14:06 | 0.053 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 0 | 0
16179097 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AZIMKENT / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 13:05 | 2016-09-10 14:11 | 1.103 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 140.08 | 0 | 0
16179120 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | M.AKIF CAMI YANI TR* / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 12:55 | 2016-09-10 14:00 | 1.083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
16179133 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DOKTARLAR SITESI BIN / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:30 | 2016-09-10 14:41 | 0.183 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 34.22 | 0 | 0
16179135 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OSMAN BEY KOYU T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 13:59 | 2016-09-10 15:17 | 1.3 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 42.9 | 0 | 2.6
16179152 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2502 / H04-TR2 OKUL KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:06 | 2016-09-10 14:24 | 0.296 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 79.03 | 0 | 0
16179152 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2502 / H04-TR2 OKUL KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:24 | 2016-09-10 14:33 | 0.149 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 103.11 | 0 | 0
16179152 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2502 / H04-TR2 OKUL KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:28 | 2016-09-10 15:07 | 0.65 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
16179153 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA ESENTEPE / H09-ESNTEPE H-KAP | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:26 | 2016-09-10 14:48 | 0.368 | 0 | 3 | 0 | 83 | 0 | 1.1 | 0 | 30.54
16179159 | 1 | BOLU | MENGEN | AGALAR*KOYU*MERKEZ / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:35 | 2016-09-10 16:20 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 134.75
16179160 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUAD*YE KURAN KURSU / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 14:35 | 2016-09-10 15:43 | 1.133 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 75.91 | 0 | 0
16179179 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KENT KONUT / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:04 | 2016-09-10 15:45 | 0.683 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 178.95 | 0 | 0
16179182 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | KIRIK SALAVAT / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:07 | 2016-09-10 16:25 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.85
16179183 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUM KOPRU KOYU T35 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:08 | 2016-09-10 15:33 | 0.411 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.82 | 0 | 1.64
16179186 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TEKN*KEL B*NA / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:16 | 2016-09-10 15:36 | 0.335 | 0 | 2276 | 0 | 0 | 0 | 762.46 | 0 | 0
16179186 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | TEKN*KEL B*NA / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:16 | 2016-09-10 16:00 | 0.73 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 108.04 | 0 | 0
16179186 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | TEKN*KEL B*NA / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:16 | 2016-09-10 17:00 | 1.73 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 463.64 | 0 | 0
16179202 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | HACETLER / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 15:49 | 2016-09-10 16:40 | 0.849 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
16179212 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARCA*ORENCIK*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 16:23 | 2016-09-10 18:33 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.18
16179216 | 1 | BOLU | SEBEN | SEBENKOK / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 16:36 | 2016-09-10 16:37 | 0.015 | 0 | 1382 | 0 | 2553 | 0 | 20.73 | 0 | 38.3
16179216 | 2 | BOLU | SEBEN | SEBENKOK / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 16:37 | 2016-09-10 16:38 | 0.014 | 0 | 1239 | 0 | 2031 | 0 | 17.35 | 0 | 28.43
16179220 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGLICA KOYU / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:00 | 2016-09-10 18:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16
16179221 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOSEOGLU CAMI / LD1A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:00 | 2016-09-10 17:49 | 0.817 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.79 | 0 | 0
16179225 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307208 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:10 | 2016-09-10 18:25 | 0.25 | 7 | 4 | 1 | 280 | 1.75 | 1 | 0.25 | 70
16179227 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | JGC / HAT BASI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:16 | 2016-09-10 19:26 | 0.167 | 2 | 16 | 2 | 167 | 0.33 | 2.67 | 0.33 | 27.89
16179233 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP300806 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:30 | 2016-09-10 19:35 | 2.083 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 2.08 | 0 | 58.32
16179235 | 1 | SAKARYA | GEYVE | FICICILAR T50 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:43 | 2016-09-10 19:30 | 1.783 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0
16179236 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM7 AYM1 / H03-AYM 2-Y.KAPTAN 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:47 | 2016-09-10 18:04 | 0.279 | 20 | 19278 | 0 | 0 | 5.58 | 5378.56 | 0 | 0
16179237 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H02-TR302 AYM4 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:47 | 2016-09-10 18:03 | 0.271 | 23 | 23684 | 8 | 307 | 6.23 | 6418.36 | 2.17 | 83.2
16179237 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H02-TR302 AYM4 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:47 | 2016-09-10 18:13 | 0.424 | 5 | 3921 | 0 | 1 | 2.12 | 1662.5 | 0 | 0.42
16179239 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU KARADA / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 17:57 | 2016-09-10 19:16 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.42
16179245 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP003239 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:59 | 2016-09-10 19:09 | 0.167 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 6.85
16179251 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10224*4TR4/A / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:16 | 2016-09-10 19:08 | 0.868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
16179255 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H06-DENIZEVLER HATTI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:24 | 2016-09-10 18:26 | 0.034 | 6 | 1449 | 0 | 1 | 0.2 | 49.27 | 0 | 0.03
16179261 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUCUK*SANAYI*DOGU / LD1C SDK: V_1028846 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 18:38 | 2016-09-10 19:15 | 0.622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
16179265 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PAMUKOVA FATMACIK / H02-CARDAK KOYU | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:48 | 2016-09-10 19:57 | 0.155 | 6 | 228 | 2 | 298 | 0.93 | 35.34 | 0.31 | 46.19
16179291 | 1 | SAKARYA | HENDEK | NURIYE MERKEZ TR / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:34 | 2016-09-10 19:58 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
16179296 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AGAKOY KOY ICI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 19:43 | 2016-09-10 20:40 | 0.952 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0
16179299 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013746 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 20:01 | 2016-09-10 20:11 | 0.167 | 0 | 15 | 1 | 132 | 0 | 2.51 | 0.17 | 22.04
16179315 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AKME*E TR3 / LD1A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 20:17 | 2016-09-10 21:11 | 0.9 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 142.2 | 0 | 0
16179323 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP013872 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 22:20 | 2016-09-10 22:30 | 0.167 | 0 | 8 | 2 | 410 | 0 | 1.34 | 0.33 | 68.47
16179331 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DILEKLI MAH. / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 20:40 | 2016-09-10 21:45 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.55
16179333 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIZILUZUM*SAKARYA 1 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 20:40 | 2016-09-10 22:12 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 91.04
16179337 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP219609 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 22:20 | 2016-09-10 22:30 | 0.173 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0.17 | 11.94
16179340 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOMURLUK KOYU 14.16 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 21:37 | 2016-09-10 23:10 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.02
16179349 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*DEGIRMENOZU / TR1 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 23:49 | 2016-09-10 23:59 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.52
16179361 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AGACIK KOYU TR*1 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 23:08 | 2016-09-11 00:34 | 1.426 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 2.85 | 0 | 99.82
16179362 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | ALABARDA*ORMAN*ISL / D01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-10 23:42 | 2016-09-10 23:44 | 0.033 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0.03 | 2.44
16179369 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP306713 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 00:35 | 2016-09-11 00:49 | 0.233 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3.03 | 0 | 0.23
16179378 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 01:28 | 2016-09-11 02:15 | 0.791 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 303.74 | 0 | 0
16179391 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR618 KULLAR / H05-TR2 KABIN | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 03:17 | 2016-09-11 03:25 | 0.137 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 0 | 0
16179391 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR618 KULLAR / H05-TR2 KABIN | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 03:26 | 2016-09-11 03:33 | 0.118 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 43.31 | 0 | 0
16179395 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / K06-ORMAN ISL. HATTI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 03:57 | 2016-09-11 04:18 | 0.34 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 139.06 | 0 | 0
16179395 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / K06-ORMAN ISL. HATTI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 04:30 | 2016-09-11 04:38 | 0.133 | 1 | 5640 | 0 | 0 | 0.13 | 750.12 | 0 | 0
16179399 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | CAMLI TAVUKPINAR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 04:25 | 2016-09-11 05:30 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.24
16179408 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP025886 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 05:57 | 2016-09-11 06:00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 32.25
16179410 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER KABIN / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 06:00 | 2016-09-11 06:29 | 0.483 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 101.43 | 0 | 0
16179415 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | ERYU TEKSTIL KONF.TE / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 06:53 | 2016-09-11 07:32 | 0.65 | 2 | 861 | 0 | 994 | 1.3 | 559.65 | 0 | 646.1
16179416 | 1 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 06:58 | 2016-09-11 07:26 | 0.457 | 0 | 37 | 21 | 661 | 0 | 16.91 | 9.6 | 302.08
16179418 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CUMHURIYET MAH. K. / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 07:31 | 2016-09-11 07:58 | 0.45 | 12 | 453 | 0 | 0 | 5.4 | 203.85 | 0 | 0
16179419 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MEZARLIK YANI DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 07:36 | 2016-09-11 08:40 | 1.067 | 9 | 122 | 0 | 323 | 9.6 | 130.17 | 0 | 344.64
16179428 | 1 | BOLU | MERKEZ | DORTDIVAN KOK / H04-METRO TESISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:15 | 2016-09-11 08:53 | 0.63 | 0 | 1 | 6 | 77 | 0 | 0.63 | 3.78 | 48.51
16179429 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:15 | 2016-09-11 08:20 | 0.084 | 0 | 907 | 9 | 1109 | 0 | 76.19 | 0.76 | 93.16
16179432 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / AKYAZI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:24 | 2016-09-11 08:26 | 0.033 | 14 | 835 | 2 | 919 | 0.46 | 27.56 | 0.07 | 30.33
16179434 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / MUSTERILER | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:30 | 2016-09-11 08:40 | 0.167 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 69.14 | 0 | 0
16179434 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / MUSTERILER | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:40 | 2016-09-11 09:42 | 1.033 | 0 | 273 | 0 | 2 | 0 | 282.01 | 0 | 2.07
16179435 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CAMKOY PARLAMENTERLE / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:31 | 2016-09-11 10:05 | 1.571 | 5 | 161 | 0 | 0 | 7.86 | 252.93 | 0 | 0
16179440 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ATATURK LISESI YANI / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:43 | 2016-09-11 11:25 | 2.7 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 1420.2 | 0 | 0
16179442 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CUMHURIYET MAH. SEVE / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:53 | 2016-09-11 09:45 | 0.867 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 265.3 | 0 | 0
16179443 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKDOGAN KOYU OKUL 14 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:55 | 2016-09-11 10:07 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.4
16179444 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | JANDARMA YANI DM RM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 08:56 | 2016-09-11 09:15 | 0.317 | 16 | 29 | 1 | 243 | 5.07 | 9.19 | 0.32 | 77.03
16179448 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H02-KOKNAR HES | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:10 | 2016-09-11 14:23 | 5.217 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 0
16179449 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H11-CINAR HES | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:10 | 2016-09-11 14:25 | 5.238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 0 | 0
16179452 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | OP-34 / OP002956 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:45 | 2016-09-11 09:55 | 0.167 | 0 | 6 | 0 | 335 | 0 | 1 | 0 | 55.95
16179455 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR601 KULLAR / H10-KULLAR TR3 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:24 | 2016-09-11 09:30 | 0.106 | 14 | 1861 | 0 | 1 | 1.48 | 197.27 | 0 | 0.11
16179460 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HORZUM DM / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:00 | 2016-09-11 14:09 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.15 | 0 | 3.3
16179468 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307211 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:10 | 2016-09-11 10:20 | 0.167 | 13 | 7 | 1 | 127 | 2.17 | 1.17 | 0.17 | 21.21
16179477 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013672 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:55 | 2016-09-11 11:00 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0.08 | 0 | 10.04
16179482 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP219640 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:19 | 2016-09-11 11:30 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.41
16179494 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR19 BINA TR / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:54 | 2016-09-11 11:42 | 0.801 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0
16179502 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | TURBE TR*1 / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:16 | 2016-09-11 11:49 | 0.543 | 4 | 679 | 2 | 1 | 2.17 | 368.7 | 1.09 | 0.54
16179506 | 1 | KOCAELİ | DARICA | SEKERPINAR TR10 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:25 | 2016-09-11 13:30 | 2.079 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 145.53 | 0 | 0
16179508 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOCATAS MH. / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:36 | 2016-09-11 13:45 | 2.147 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.23 | 0 | 0
16179516 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HACIRAMAZANLAR T35 / LD1C SDK: TRP370C20 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 11:45 | 2016-09-11 12:10 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.09
16179530 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ TR5046 / H01-95 EVLER TR60 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 12:33 | 2016-09-11 17:25 | 4.859 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1724.95 | 0 | 0
16179530 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ TR5046 / H01-95 EVLER TR60 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:12 | 2016-09-11 15:29 | 0.289 | 15 | 6985 | 0 | 14 | 4.34 | 2018.67 | 0 | 4.05
16179530 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ TR5046 / H01-95 EVLER TR60 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:12 | 2016-09-11 15:30 | 0.291 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 324.47 | 0 | 0
16179530 | 4 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ TR5046 / H01-95 EVLER TR60 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:12 | 2016-09-11 15:30 | 0.293 | 0 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 534.14 | 0 | 0
16179530 | 5 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ TR5046 / H01-95 EVLER TR60 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:12 | 2016-09-11 15:30 | 0.296 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 156.88 | 0 | 0
16179531 | 1 | KOCAELİ | DARICA | CUMAKOY TR5 DM / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 12:33 | 2016-09-11 13:59 | 1.432 | 0 | 1 | 0 | 116 | 0 | 1.43 | 0 | 166.11
16179534 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | MARMARA 1 KAB*N*TR16 / H02 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 12:37 | 2016-09-11 13:15 | 0.629 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 854.81 | 0 | 0
16179546 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUK YANIK KOYU EGR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:00 | 2016-09-11 14:00 | 1.007 | 0 | 7 | 0 | 68 | 0 | 7.05 | 0 | 68.48
16179548 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K*RAZLIYALI KAB*N*TR / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:02 | 2016-09-11 14:35 | 1.557 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 90.31 | 0 | 0
16179554 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BARBAROS TR / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:05 | 2016-09-11 13:24 | 0.317 | 1 | 2533 | 0 | 0 | 0.32 | 802.96 | 0 | 0
16179562 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ORMAN DEPOSU TR*2 / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:29 | 2016-09-11 15:33 | 2.067 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 0 | 0
16179566 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H03-BAHCECIK MERKEZ | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:37 | 2016-09-11 14:18 | 0.691 | 2 | 1760 | 0 | 49 | 1.38 | 1216.16 | 0 | 33.86
16179571 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARISOKU*SAGLIK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:53 | 2016-09-11 14:29 | 0.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
16179573 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SERDIVAN BELEDIYE YA / LV65C | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 13:40 | 2016-09-11 14:05 | 0.417 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 46.29 | 0 | 0
16179575 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:02 | 2016-09-11 14:02 | 0 | 3 | 572 | 6 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0
16179577 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VALIDE SULTAN CAMI Y / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 10:43 | 2016-09-11 15:00 | 4.281 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 196.93 | 0 | 0
16179579 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KAYMAKCI* CORAK* MAH / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:04 | 2016-09-11 15:00 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.01
16179588 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ULU CAMI YANI / LD1G | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:19 | 2016-09-11 16:57 | 2.637 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 406.1 | 0 | 0
16179590 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:26 | 2016-09-11 14:26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
16179590 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:26 | 2016-09-11 16:08 | 1.704 | 0 | 12 | 0 | 894 | 0 | 20.45 | 0 | 1523.38
16179590 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:26 | 2016-09-11 16:35 | 2.154 | 0 | 18 | 0 | 295 | 0 | 38.77 | 0 | 635.43
16179590 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:26 | 2016-09-11 16:46 | 2.344 | 0 | 4 | 0 | 198 | 0 | 9.38 | 0 | 464.11
16179590 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:26 | 2016-09-11 16:47 | 2.362 | 0 | 6 | 0 | 91 | 0 | 14.17 | 0 | 214.94
16179593 | 1 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR*KOYU*DERE* / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:28 | 2016-09-11 15:40 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1.2 | 0 | 49.2
16179599 | 1 | BOLU | MUDURNU | KILOZU*KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:35 | 2016-09-11 15:20 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3
16179601 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | TOPCULAR YOL KENARI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:41 | 2016-09-11 15:13 | 0.532 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 90.97 | 0 | 0.53
16179606 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HAMAMUSTU *BEYAZTAS* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 14:48 | 2016-09-11 15:17 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 60.76
16179615 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI YUZYIL TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:05 | 2016-09-11 15:49 | 0.733 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 102.62 | 0 | 0
16179625 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | TOPCULAR YOL KENARI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:38 | 2016-09-11 16:37 | 0.986 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 54.23 | 0 | 0.99
16179630 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *BEYAZTAS* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 15:59 | 2016-09-11 16:45 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 36.05
16179632 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | MEHMET EMIN KARSLI / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:05 | 2016-09-11 17:24 | 1.316 | 4 | 74 | 0 | 696 | 5.26 | 97.38 | 0 | 915.94
16179637 | 1 | SAKARYA | KARASU | TEPETARLA KOYU SAZLI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:17 | 2016-09-11 18:00 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 172.81
16179640 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAAHMETLI / LD1D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:22 | 2016-09-11 17:39 | 1.284 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 11.56 | 0 | 26.96
16179643 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR3 BINA TR / H4.1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:28 | 2016-09-11 17:13 | 0.753 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 292.92 | 0 | 0
16179661 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:52 | 2016-09-11 18:30 | 1.637 | 3 | 131 | 3 | 329 | 4.91 | 214.45 | 4.91 | 538.57
16179661 | 2 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:30 | 2016-09-11 21:00 | 2.5 | 0 | 35 | 0 | 216 | 0 | 87.5 | 0 | 540
16179669 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKARCA KOYU T35 / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 16:59 | 2016-09-11 18:45 | 1.771 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 97.41 | 0 | 0
16179674 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEPETCI KOYU BARAJYA / LV65D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:01 | 2016-09-11 17:55 | 0.9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
16179675 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR3 BINA TR / H4.1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:06 | 2016-09-11 18:20 | 1.227 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 477.3 | 0 | 0
16179686 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002550 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 21:10 | 2016-09-11 21:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 21.21
16179688 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK TR*1 T35 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:12 | 2016-09-11 19:24 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 97.06
16179689 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ UMURLAR / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:35 | 2016-09-11 18:50 | 1.239 | 0 | 4 | 1 | 95 | 0 | 4.96 | 1.24 | 117.71
16179693 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MH.100.YIL OKUL / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 17:48 | 2016-09-11 20:00 | 2.204 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 927.88 | 0 | 0
16179700 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MENEKSE SEFERLER D10 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:10 | 2016-09-11 19:00 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.27
16179703 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DEDELER MAH. / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:16 | 2016-09-11 20:25 | 1.146 | 0 | 7 | 0 | 98 | 0 | 8.02 | 0 | 112.31
16179712 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMKOYYENI MAHALLE / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:30 | 2016-09-11 19:00 | 0.5 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
16179714 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI KOYU 14.16 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 18:47 | 2016-09-11 20:26 | 1.652 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 104.08 | 0 | 0
16179738 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307275 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:35 | 2016-09-11 21:07 | 1.522 | 0 | 3 | 0 | 113 | 0 | 4.57 | 0 | 171.99
16179742 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:44 | 2016-09-11 20:35 | 0.857 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2.57 | 0 | 3.43 | 0
16179745 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCE KAB*N / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:49 | 2016-09-11 21:12 | 1.389 | 1 | 1028 | 9 | 490 | 1.39 | 1427.89 | 12.5 | 680.61
16179745 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCE KAB*N / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:49 | 2016-09-11 22:08 | 2.323 | 1 | 8 | 1 | 251 | 2.32 | 18.58 | 2.32 | 583.07
16179760 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307275 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:35 | 2016-09-11 20:55 | 0.333 | 0 | 3 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 37.63
16179762 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | UZAY YAPI / LD1A SDK: TRP4052A2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:03 | 2016-09-11 21:32 | 1.472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
16179763 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | GOKCELER KOYU AZIZ A / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:45 | 2016-09-11 21:20 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58
16179766 | 1 | SAKARYA | GEYVE | HALIDIYE KOYU T35 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 19:49 | 2016-09-11 20:20 | 0.519 | 0 | 6 | 0 | 294 | 0 | 3.11 | 0 | 152.59
16179782 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KOPRUBASI / H04-BELEDIYE KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:26 | 2016-09-11 21:03 | 0.62 | 68 | 4599 | 1 | 625 | 42.16 | 2851.38 | 0.62 | 387.5
16179793 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIZILUZUM*SAKARYA 1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:54 | 2016-09-11 21:58 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 63.01
16179794 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HALILBEY / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 20:55 | 2016-09-11 22:27 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.62
16179796 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PAZARCIK / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 21:01 | 2016-09-11 22:54 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.25
16179797 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | PASALAR KOYU / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 21:06 | 2016-09-11 22:12 | 1.098 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 1.1 | 0 | 70.27
16179809 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | BOSTANLIK KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 21:23 | 2016-09-11 22:17 | 0.907 | 0 | 5 | 0 | 188 | 0 | 4.54 | 0 | 170.52
16179810 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUCUKAHMETLER KOYU D / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 21:25 | 2016-09-11 22:10 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0.75 | 0 | 28.5
16179817 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU KUMDERE MAH. / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 21:47 | 2016-09-11 22:55 | 1.133 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 55.52 | 0 | 0
16179830 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCAAYRAN TR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 22:09 | 2016-09-11 22:34 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 52.29
16179836 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUMRUKAYA*KOYU / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 22:11 | 2016-09-11 23:01 | 0.833 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 76.64 | 0 | 0
16179842 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | BAKACAK *UST MAHALLE / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 22:41 | 2016-09-12 00:46 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 156.08
16179843 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARAKOY*YUKARI*MAH / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 22:41 | 2016-09-11 23:04 | 0.383 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 0 | 0
16179848 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ILK EVLER T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 22:47 | 2016-09-12 00:30 | 1.709 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 90.58 | 0 | 0
16179852 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KIZ O*RENC* YURDU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 23:40 | 2016-09-11 23:50 | 0.167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
16179861 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GEDIKLI TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 23:03 | 2016-09-12 00:30 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.45
16179864 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU GUNDOGAN MAH / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 23:09 | 2016-09-11 23:34 | 0.417 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0
16179871 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | HOCAOGLU KOYU MERKEZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 23:47 | 2016-09-12 00:29 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0.7 | 0 | 48.3
16179872 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | REDIFLER DOGANCILAR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 23:48 | 2016-09-12 00:45 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.55
16179873 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUYUMCULU KOYU TOP S / LD1C SDK: TRP91C66 Bina: 5215071 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 23:49 | 2016-09-12 01:31 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4
16179878 | 1 | SAKARYA | KARASU | IHSANIYE KOYU *YENI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 00:02 | 2016-09-12 02:00 | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 86.55
16179889 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIZILUZUM*SAKARYA 1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-11 23:15 | 2016-09-12 01:50 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 152.4
16179890 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | YENIDOGAN MAH. T35 / LD1C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 00:54 | 2016-09-12 01:50 | 0.933 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 70.91 | 0 | 0
16179891 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARAABDULBAK* KAB*N / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 00:56 | 2016-09-12 01:01 | 0.083 | 1 | 1029 | 9 | 658 | 0.08 | 85.41 | 0.75 | 54.61
16179897 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CIFTLIK KOY ICI / LD1B SDK: TR-654DUZCEB1 Bina: 2110928 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 01:58 | 2016-09-12 02:31 | 0.556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
16179898 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ARABACI KOYU / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 02:06 | 2016-09-12 03:20 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 62.88
16179903 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UZUNBEY DM / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 02:42 | 2016-09-12 02:44 | 0.033 | 9 | 342 | 5 | 579 | 0.3 | 11.29 | 0.17 | 19.11
16179904 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KOPRUBASI / H04-BELEDIYE KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 03:07 | 2016-09-12 04:48 | 1.688 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 585.74 | 0 | 0
16179906 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TEKKE KOYU / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-11 09:46 | 2016-09-11 12:13 | 2.45 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 9.8 | 0 | 120.05
16179916 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ESKI BELEDIYE GARAJ / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 04:40 | 2016-09-12 04:54 | 0.24 | 68 | 4599 | 1 | 625 | 16.32 | 1103.76 | 0.24 | 150
16179918 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ASKERLIK SB. YANI / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 05:56 | 2016-09-12 06:30 | 0.567 | 6 | 180 | 0 | 244 | 3.4 | 102.06 | 0 | 138.35
16179920 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KARACAM KABIN / H03-KARACM KOYU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 06:22 | 2016-09-12 06:22 | 0 | 6 | 15 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0
16179921 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H05-GOKCEAGAC KYLR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 06:30 | 2016-09-12 06:43 | 0.215 | 2 | 0 | 3 | 562 | 0.43 | 0 | 0.65 | 120.83
16179922 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILTEPE MAH. / H03-TR-196 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 06:30 | 2016-09-12 06:35 | 0.078 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 69.81 | 0 | 0
16179924 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARACAM KABIN / H03-KARACM KOYU | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 07:08 | 2016-09-12 07:13 | 0.077 | 6 | 15 | 0 | 864 | 0.46 | 1.16 | 0 | 66.53
16179927 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI BEDILTAHIRBEY / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 07:10 | 2016-09-12 07:20 | 0.161 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.16 | 0 | 4.03
16179929 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307563 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 06:45 | 2016-09-12 08:30 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 1.75
16179931 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307563 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:05 | 2016-09-12 10:20 | 1.249 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 1.25
16179935 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOZLUKK / H10-ALAN CUMA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 07:41 | 2016-09-12 08:14 | 0.558 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.12 | 3.35 | 0 | 0
16179938 | 1 | BOLU | MENGEN | HACIAHMETLER*KOYU / D01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:00 | 2016-09-12 09:11 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 62.7
16179939 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307330 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:00 | 2016-09-12 08:56 | 0.937 | 0 | 3 | 0 | 138 | 0 | 2.81 | 0 | 129.31
16179941 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAHCELIEVLER KABIN / H07-SAK-VA KOLEJI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:09 | 2016-09-12 10:46 | 2.62 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 2829.6 | 0 | 0
16179942 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / H05-32 EVLER KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 08:09 | 2016-09-12 08:50 | 0.681 | 17 | 5616 | 0 | 3 | 11.58 | 3824.5 | 0 | 2.04
16179954 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3012 / AG FIDER 3 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:40 | 2016-09-12 09:55 | 0.25 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
16179955 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307277 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:07 | 2016-09-12 10:57 | 1.833 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 1.83 | 0 | 115.48
16179958 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H07-TASBURUN KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:14 | 2016-09-12 09:14 | 0 | 0 | 408 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
16179958 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H07-TASBURUN KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 09:14 | 2016-09-12 10:07 | 0.879 | 0 | 281 | 0 | 51 | 0 | 247 | 0 | 44.83
16179959 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CAYLAR YENIKOY T35 / LD1A | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:35 | 2016-09-12 10:44 | 0.15 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
16179962 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:07 | 2016-09-12 10:15 | 0.131 | 4 | 79 | 3 | 2621 | 0.52 | 10.35 | 0.39 | 343.35
16179966 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP002515 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 06:35 | 2016-09-12 15:10 | 8.579 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 34.32 | 0 | 223.05
16179976 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALPASA MAH.TOCOGL / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-12 10:04 | 2016-09-12 11:14 | 1.167 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 515.81 | 0 | 0
16179998 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOGUKPELIT KOYU AKCA / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 11:55 | 2016-09-12 14:17 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.88
16180004 | 1 | BOLU | MUDURNU | CATALYOL KOK / H05-TERMAL KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 12:39 | 2016-09-12 12:39 | 0 | 0 | 193 | 7 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0
16180009 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | INONU CAD DIREK / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 12:48 | 2016-09-12 13:49 | 1.017 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.37 | 0 | 0
16180011 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACI YAKUP KABAKLAR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 13:05 | 2016-09-12 14:50 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.95
16180020 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9045*4TR25 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 13:42 | 2016-09-12 14:58 | 1.267 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 485.26 | 0 | 0
16180027 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER MAH.SIVIL SAVU / BB1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 14:19 | 2016-09-12 15:03 | 0.737 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 180.57 | 0 | 0
16180036 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 11 A / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 14:53 | 2016-09-12 15:20 | 0.45 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 31.95 | 0 | 0
16180042 | 1 | BOLU | GEREDE | CAYOREN KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:07 | 2016-09-12 15:25 | 0.303 | 0 | 39 | 6 | 1152 | 0 | 11.82 | 1.82 | 349.06
16180047 | 1 | BOLU | GEREDE | EYMUR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:27 | 2016-09-12 15:58 | 0.516 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0.52 | 0 | 22.7
16180051 | 1 | BOLU | SEBEN | SEBENKOK / H09 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:48 | 2016-09-12 15:48 | 0 | 3 | 780 | 7 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0
16180055 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKKUM TATIL KOYU / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 15:52 | 2016-09-12 16:50 | 0.967 | 0 | 546 | 0 | 405 | 0 | 527.98 | 0 | 391.64
16180057 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZILI KOYU 14.16 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:00 | 2016-09-12 16:20 | 0.341 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0.34 | 0 | 15
16180060 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:04 | 2016-09-12 16:13 | 0.135 | 1 | 3912 | 0 | 0 | 0.14 | 528.12 | 0 | 0
16180083 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.GONCA S / LD1B SDK: TRP222B2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:56 | 2016-09-12 17:36 | 0.668 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0
16180084 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4001 / H11-BATI HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:58 | 2016-09-12 17:39 | 0.68 | 7 | 3364 | 1 | 2 | 4.76 | 2287.52 | 0.68 | 1.36
16180084 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4001 / H11-BATI HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 16:58 | 2016-09-12 17:39 | 0.688 | 17 | 1091 | 11 | 948 | 11.7 | 750.61 | 7.57 | 652.22
16180089 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002369 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 21:00 | 2016-09-12 21:30 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0.5 | 0 | 16.5
16180091 | 1 | SAKARYA | KARASU | TEPETARLA KOYU SAZLI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:13 | 2016-09-12 18:15 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42.27
16180092 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:16 | 2016-09-12 18:06 | 0.842 | 7 | 228 | 0 | 1 | 5.89 | 191.98 | 0 | 0.84
16180102 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / KUCUCEK SANAYI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 17:43 | 2016-09-12 17:49 | 0.105 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1.79 | 0 | 0.11 | 0
16180108 | 1 | SAKARYA | KARASU | OP-34 / OP307134 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:02 | 2016-09-12 18:40 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.68
16180109 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VANLILAR MH 1.T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:02 | 2016-09-12 18:40 | 0.628 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 0 | 0
16180114 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE KUCUK BOGAZ / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:29 | 2016-09-12 19:45 | 1.269 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.99 | 0 | 0
16180116 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CEYLAN DERE KOYU TR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 18:41 | 2016-09-12 20:56 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.52
16180125 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HASANBEY KOYU MERKEZ / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:30 | 2016-09-12 19:45 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.25 | 0 | 3.25
16180131 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU LIMANDERE / H03-LIMANDERE KURU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 21:24 | 2016-09-12 21:32 | 0.131 | 0 | 548 | 0 | 176 | 0 | 71.79 | 0 | 23.06
16180132 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ALANDERE MAH.MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:48 | 2016-09-12 20:29 | 0.683 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 148.21 | 0 | 0.68
16180134 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 4 TR 4 / A / LD1D SDK: TRP10224D22 Bina: 3067990 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:51 | 2016-09-12 21:47 | 1.935 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0
16180135 | 1 | BOLU | MUDURNU | VAKIF AKTAS KOK / H03-SEBEN 2 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 19:51 | 2016-09-12 20:05 | 0.232 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0.93 | 0 | 2.09
16180151 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILTEPE MAH. / H03-TR-196 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 21:34 | 2016-09-12 21:36 | 0.035 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 31.33 | 0 | 0
16180153 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP025593 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 21:47 | 2016-09-12 22:00 | 0.216 | 1 | 3 | 0 | 137 | 0.22 | 0.65 | 0 | 29.59
16180162 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALIYE KOYU MERKEZ / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 23:00 | 2016-09-12 23:12 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 25.2
16180167 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002303 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 00:45 | 2016-09-13 00:50 | 0.083 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.66 | 0.5
16180179 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU ORTA M / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 23:47 | 2016-09-13 00:56 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.41
16180182 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 23:52 | 2016-09-13 00:30 | 0.633 | 0 | 14 | 21 | 1197 | 0 | 8.86 | 13.29 | 757.7
16180183 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ARIKCAYIRI KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-12 23:52 | 2016-09-13 04:18 | 4.433 | 0 | 5 | 5 | 226 | 0 | 22.17 | 22.17 | 1001.86
16180184 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003442 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 02:00 | 2016-09-13 02:15 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 344 | 0 | 0 | 0.75 | 86
16180205 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AVCIKOY / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 01:29 | 2016-09-13 02:10 | 0.691 | 0 | 5 | 0 | 167 | 0 | 3.46 | 0 | 115.4
16180208 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUMLUCA KABIN / H05-BOLU DAGI FERRET | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 00:59 | 2016-09-13 00:59 | 0 | 1 | 408 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
16180225 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BOLUCEKOVA KOK / H03-HIMMETOGLU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 00:57 | 2016-09-13 01:35 | 0.633 | 0 | 11 | 13 | 981 | 0 | 6.96 | 8.23 | 620.97
16180226 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 01:23 | 2016-09-13 03:26 | 2.05 | 0 | 14 | 21 | 1197 | 0 | 28.7 | 43.05 | 2453.85
16180229 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP219388 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 02:55 | 2016-09-13 03:05 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0.33 | 34.9
16180233 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKKUM TATIL KOYU / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 02:59 | 2016-09-13 03:00 | 0.011 | 3 | 662 | 1 | 1174 | 0.03 | 7.28 | 0.01 | 12.91
16180234 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ESKI BELEDIYE GARAJ / H05 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 03:22 | 2016-09-13 03:23 | 0.017 | 67 | 3771 | 1 | 625 | 1.14 | 64.11 | 0.02 | 10.63
16180235 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | JGC / HAT BASI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:20 | 2016-09-13 09:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 37.91
16180236 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BOLUCEKOVA KOK / H03-HIMMETOGLU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 03:46 | 2016-09-13 05:08 | 1.359 | 0 | 11 | 13 | 981 | 0 | 14.95 | 17.67 | 1333.18
16180241 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KARAMURSEL / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 05:21 | 2016-09-13 05:40 | 0.317 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 105.88 | 0 | 0
16180243 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACA MAH. SANTIYE / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 04:29 | 2016-09-13 05:03 | 0.567 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 65.77 | 0 | 0
16180245 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.MERKEZ C / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 04:52 | 2016-09-13 05:31 | 0.65 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 89.05 | 0 | 0
16180249 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H11-PLAJ | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 06:01 | 2016-09-13 06:04 | 0.056 | 2 | 3502 | 0 | 0 | 0.11 | 196.11 | 0 | 0
16180250 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025927 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 07:20 | 2016-09-13 07:27 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7.5
16180255 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ESENKOY DM III/21 ET / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 06:47 | 2016-09-13 07:16 | 0.479 | 12 | 10 | 0 | 974 | 5.75 | 4.79 | 0 | 466.55
16180256 | 1 | SAKARYA | KARASU | ERTAN KARANFIL / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 06:46 | 2016-09-13 07:30 | 0.727 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 70.52 | 0 | 0
16180271 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN *. ERGU / LD1F SDK: TR348F1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:38 | 2016-09-13 10:25 | 1.788 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 125.16 | 0 | 0
16180272 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CAMKOY PARLAMENTERLE / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:23 | 2016-09-13 08:50 | 0.443 | 8 | 1346 | 0 | 0 | 3.54 | 596.28 | 0 | 0
16180275 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | CILIMLI KADEME YAN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 08:41 | 2016-09-13 08:51 | 0.172 | 17 | 3601 | 11 | 5132 | 2.92 | 619.37 | 1.89 | 882.7
16180287 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAAT BANKASI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:25 | 2016-09-13 11:00 | 1.583 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 398.92 | 0 | 0
16180290 | 1 | BOLU | MERKEZ | KOROGLU*KARGA*TEPESI / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:45 | 2016-09-13 10:50 | 0.083 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0
16180291 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / LD1C SDK: TR1125C1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:43 | 2016-09-13 10:13 | 0.493 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | 0 | 0
16180295 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUNDUSLAR*YOL*KENARI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 09:54 | 2016-09-13 11:40 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.95
16180297 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307529 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:30 | 2016-09-13 10:37 | 0.117 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0.12 | 0.12 | 2.93
16180298 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI 1 I NOLU / H04-TR689 CAMILI 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:04 | 2016-09-13 10:07 | 0.053 | 44 | 11489 | 1 | 245 | 2.33 | 608.92 | 0.05 | 12.99
16180299 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H07-Y. KARASU OSB | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:04 | 2016-09-13 10:04 | 0 | 6 | 1527 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
16180309 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | DOKUMACILAR*KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:15 | 2016-09-13 10:40 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.34
16180310 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TURIST OMER KABIN / H02-AYNALI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:42 | 2016-09-13 10:42 | 0 | 4 | 147 | 1 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0
16180311 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILTEPE MAH. / H03-TR-196 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 10:42 | 2016-09-13 10:48 | 0.09 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 80.55 | 0 | 0
16180324 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | MESRURIYE / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 11:29 | 2016-09-13 12:55 | 1.433 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1.43 | 0 | 57.32
16180328 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.10 NOLU / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:40 | 2016-09-13 12:48 | 0.133 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 0 | 0
16180329 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DEREKENARI TR*6 KAB* / LD1B SDK: TR3345B1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:04 | 2016-09-13 12:41 | 0.613 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 0 | 0
16180331 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | B*RSOY TR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:07 | 2016-09-13 12:51 | 0.733 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 216.97 | 0 | 0
16180336 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OZ YUVAM / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:19 | 2016-09-13 12:45 | 0.441 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 184.34 | 0 | 0
16180345 | 1 | BOLU | MERKEZ | SARAYCIK*YUKARI*MAH / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:36 | 2016-09-13 13:44 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 66.97
16180347 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYHANLI KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:46 | 2016-09-13 13:07 | 0.345 | 0 | 2 | 1 | 265 | 0 | 0.69 | 0.35 | 91.43
16180350 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 12:53 | 2016-09-13 13:43 | 0.833 | 6 | 629 | 2 | 1 | 5 | 523.96 | 1.67 | 0.83
16180367 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H11-PLAJ | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 13:59 | 2016-09-13 14:18 | 0.306 | 2 | 3502 | 0 | 0 | 0.61 | 1071.61 | 0 | 0
16180373 | 1 | BOLU | MUDURNU | YUZUNCUYIL*KOYU / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 13:48 | 2016-09-13 16:05 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 198.62
16180374 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA ISLETME / VAKIF | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 13:56 | 2016-09-13 13:56 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16180375 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUCUKAHMETLER KOYU D / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 13:03 | 2016-09-13 13:50 | 0.783 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0.78 | 0 | 65.77
16180378 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | PRESTIJ KONUTLARI / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 13:31 | 2016-09-13 15:45 | 2.231 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1079.8 | 0 | 0
16180397 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | EMRE SOKAK / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 14:34 | 2016-09-13 17:00 | 2.434 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 815.39 | 0 | 0
16180423 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9021*2TR18 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:15 | 2016-09-13 18:27 | 0.2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
16180425 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 16:54 | 2016-09-13 16:54 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0
16180428 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 16:58 | 2016-09-13 17:50 | 0.865 | 4 | 131 | 3 | 329 | 3.46 | 113.32 | 2.6 | 284.59
16180432 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 17:06 | 2016-09-13 18:22 | 1.261 | 3 | 83 | 0 | 0 | 3.78 | 104.66 | 0 | 0
16180433 | 1 | BOLU | MERKEZ | FIDANLIK DM / H08-OKCULAR ORENCIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 17:08 | 2016-09-13 17:09 | 0.028 | 4 | 776 | 1 | 10 | 0.11 | 21.73 | 0.03 | 0.28
16180438 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KARAPURCEK MERKEZ KO / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 17:24 | 2016-09-13 18:10 | 0.77 | 1 | 3 | 0 | 37 | 0.77 | 2.31 | 0 | 28.49
16180446 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KIZDERBENT TR3 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:58 | 2016-09-13 19:35 | 0.617 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 165.36 | 0 | 0
16180448 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002597 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 20:35 | 2016-09-13 20:50 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9
16180450 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:39 | 2016-09-13 19:15 | 0.607 | 3 | 83 | 0 | 0 | 1.82 | 50.38 | 0 | 0
16180455 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 18:55 | 2016-09-13 19:45 | 0.834 | 1 | 342 | 4 | 579 | 0.83 | 285.23 | 3.34 | 482.89
16180475 | 1 | BOLU | GEREDE | ASAGI*OVACIK / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:28 | 2016-09-13 22:23 | 2.928 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 2.93 | 0 | 166.9
16180477 | 1 | BOLU | MERKEZ | ERICEK*MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:41 | 2016-09-13 22:34 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 80.5
16180498 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK TR*1 T35 / LD1C SDK: TRP57C35 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 20:37 | 2016-09-13 23:58 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.36
16180501 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KIZDERBENT TR3 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 20:48 | 2016-09-13 21:22 | 0.567 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 46.49 | 0 | 0
16180512 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026132 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 19:56 | 2016-09-13 21:07 | 1.178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0
16180515 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HACIMAZLI / LD1C SDK: TRP6046C1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 22:09 | 2016-09-13 23:45 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.99
16180530 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ILK EVLER T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-13 22:04 | 2016-09-13 22:33 | 0.483 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0
16180543 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM11 IM5 / H02-TR3 3/2 DENIZ | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 01:38 | 2016-09-14 01:39 | 0.011 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0
16180544 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4TR30 / H07-ASKRIYE DUMNKAYA | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 01:45 | 2016-09-14 01:45 | 0.001 | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
16180545 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4TR30 / H04-KESICILI KUPLAJ | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 01:45 | 2016-09-14 01:46 | 0.016 | 2 | 15316 | 0 | 0 | 0.03 | 245.06 | 0 | 0
16180546 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UZUN MUSTAFA MAH. / H08-FABRIKA KOYU | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 01:47 | 2016-09-14 01:48 | 0.006 | 2 | 2358 | 0 | 0 | 0.01 | 14.15 | 0 | 0
16180548 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MURAT KOY KABIN / H10-O.Z.CIHAN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 02:08 | 2016-09-14 02:10 | 0.039 | 8 | 261 | 52 | 4027 | 0.31 | 10.18 | 2.03 | 157.05
16180549 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HUZURKENT KABIN / H03-TR10117 TR2 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 02:18 | 2016-09-14 02:21 | 0.042 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 36.54 | 0 | 0
16180550 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HUZURKENT KABIN / H04-DAHILI TRAFO | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 02:19 | 2016-09-14 02:19 | 0.009 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
16180551 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HUZURKENT KABIN / H05-HURDACILAR | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 02:19 | 2016-09-14 02:19 | 0.009 | 5 | 21417 | 0 | 1 | 0.05 | 192.75 | 0 | 0.01
16180552 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KABIN / H03-YAKAMOZ OTEL | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 02:30 | 2016-09-14 02:30 | 0.004 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0
16180553 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 15 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:45 | 2016-09-14 09:10 | 0.417 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 176.81 | 0 | 0
16180554 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAOSMAN KABIN / H04-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 03:52 | 2016-09-14 03:54 | 0.031 | 0 | 234 | 0 | 10 | 0 | 7.25 | 0 | 0.31
16180555 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA AKINCI / H0-2SILE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 06:36 | 2016-09-14 06:36 | 0 | 0 | 12 | 2 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0
16180557 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 06:51 | 2016-09-14 06:51 | 0 | 57 | 7311 | 44 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0
16180559 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HEDIYELI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 06:51 | 2016-09-14 07:08 | 0.283 | 4 | 79 | 3 | 2621 | 1.13 | 22.36 | 0.85 | 741.74
16180562 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9045*4TR25 / LV65F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 06:54 | 2016-09-14 07:40 | 0.763 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 115.98 | 0 | 0
16180563 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:10 | 2016-09-14 07:10 | 0 | 0 | 429 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
16180563 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:10 | 2016-09-14 07:46 | 0.587 | 0 | 179 | 0 | 42 | 0 | 105.07 | 0 | 24.65
16180565 | 1 | BOLU | SEBEN | SEBENKOK / H11 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:16 | 2016-09-14 07:16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0
16180570 | 1 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:52 | 2016-09-14 07:59 | 0.107 | 0 | 37 | 21 | 661 | 0 | 3.96 | 2.25 | 70.73
16180574 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE DM-6 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:51 | 2016-09-14 08:26 | 0.584 | 69 | 6091 | 0 | 3765 | 40.3 | 3557.14 | 0 | 2198.76
16180575 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013518 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:48 | 2016-09-14 09:56 | 0.133 | 0 | 11 | 2 | 422 | 0 | 1.46 | 0.27 | 56.13
16180576 | 1 | BOLU | MERKEZ | FIDANLIK DM / H08-OKCULAR ORENCIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 07:59 | 2016-09-14 08:07 | 0.132 | 4 | 776 | 1 | 10 | 0.53 | 102.43 | 0.13 | 1.32
16180580 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:50 | 2016-09-14 09:03 | 0.219 | 8 | 421 | 0 | 172 | 1.75 | 92.2 | 0 | 37.67
16180581 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | OP-34 / OP307097 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:35 | 2016-09-14 09:44 | 0.146 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 62.49 | 0 | 0
16180586 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003076 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:05 | 2016-09-14 09:10 | 0.083 | 0 | 1 | 5 | 103 | 0 | 0.08 | 0.42 | 8.55
16180587 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP034507 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:15 | 2016-09-14 09:25 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 67.3
16180589 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ONDER TAVUKCULUK YAN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:28 | 2016-09-14 09:21 | 0.879 | 8 | 58 | 0 | 556 | 7.03 | 50.98 | 0 | 488.72
16180601 | 1 | BOLU | MUDURNU | DOLAYUZ*AKBASLAR*MAH / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:05 | 2016-09-14 10:15 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0.17 | 0 | 8.02
16180607 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H02-KOKNAR HES | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:50 | 2016-09-14 09:00 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0
16180608 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H11-CINAR HES | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 08:50 | 2016-09-14 09:00 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0
16180612 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP306702 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:25 | 2016-09-14 10:35 | 0.167 | 1 | 6 | 0 | 154 | 0.17 | 1 | 0 | 25.72
16180616 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PRESTIJ KONUTLARI / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:43 | 2016-09-14 10:35 | 0.867 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 59.82 | 0 | 0
16180622 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DEREBOGAZI MAH. SALM / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:47 | 2016-09-14 11:31 | 1.742 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
16180627 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA AKINCI / H0-2SILE HATTI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 09:48 | 2016-09-14 09:57 | 0.139 | 0 | 12 | 2 | 445 | 0 | 1.67 | 0.28 | 61.86
16180629 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAGLAR MAH.YILDIZTEP / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:03 | 2016-09-14 10:19 | 0.263 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0
16180634 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ESMAHANIM KOYU / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:10 | 2016-09-14 11:45 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 75.98
16180641 | 1 | SAKARYA | GEYVE | TOP SAHASI DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:42 | 2016-09-14 11:28 | 0.78 | 0 | 54 | 0 | 116 | 0 | 42.12 | 0 | 90.48
16180642 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAOSMAN KABIN / H04-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 10:45 | 2016-09-14 10:48 | 0.044 | 0 | 234 | 0 | 10 | 0 | 10.3 | 0 | 0.44
16180645 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003513 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:35 | 2016-09-14 11:45 | 0.167 | 0 | 1 | 1 | 107 | 0 | 0.17 | 0.17 | 17.87
16180657 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BILALLI / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:55 | 2016-09-14 12:00 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0.08 | 0 | 2.49
16180658 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | MARMARA D*REK TRF*12 / LD1B SDK: TRP5238B2 Bina: KOOPERATİFLER CADDE 11 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:25 | 2016-09-14 12:30 | 1.085 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0
16180664 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DOGANCILAR T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:35 | 2016-09-14 11:52 | 0.295 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.89
16180666 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SENTEPE / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:30 | 2016-09-14 14:25 | 0.917 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0.92 | 0 | 28.43
16180667 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.BATI KARADE / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 11:46 | 2016-09-14 12:18 | 0.529 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 123.79 | 0 | 0
16180671 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:05 | 2016-09-14 12:05 | 0 | 0 | 5 | 7 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0
16180672 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAYDURT KOK / H03-GISELER GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:05 | 2016-09-14 12:32 | 0.446 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0
16180676 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KURTSUYU KOYU TR 1 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:12 | 2016-09-14 15:47 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 75.24
16180677 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.MERKEZ C / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:19 | 2016-09-14 12:57 | 0.634 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 86.86 | 0 | 0
16180679 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KIZDERBENT TR3 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:15 | 2016-09-14 14:45 | 2.5 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0
16180684 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI MERKEZ 14.16 / D01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:30 | 2016-09-14 13:36 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0.2 | 0 | 5.4
16180685 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN *. ERGU / LD1F SDK: TR348F1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:36 | 2016-09-14 14:00 | 1.405 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 98.35 | 0 | 0
16180689 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | VAD* TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:45 | 2016-09-14 13:30 | 0.743 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 104.76 | 0 | 0
16180692 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | DED KARSISI DM 8 NOL / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 12:50 | 2016-09-14 13:26 | 0.603 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0
16180695 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | KURUCA*KOYU / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:01 | 2016-09-14 15:30 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 186.53
16180703 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAKIRCAALI / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:25 | 2016-09-14 15:00 | 1.587 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3.17 | 0 | 19.04
16180707 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIK ULU SK / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 13:40 | 2016-09-14 14:05 | 0.417 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 27.11 | 0 | 0
16180712 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAMKONAK LAHANA / LD1B SDK: TRP5981B1 Bina: 4114445 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 14:06 | 2016-09-14 17:22 | 3.271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.27
16180720 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE MERKEZ DM / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 14:32 | 2016-09-14 14:55 | 0.383 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0
16180721 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUCUK KARASU KOYU *K / LD1A SDK: TRP85A22 Bina: 5238247 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 14:44 | 2016-09-14 17:12 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.93
16180724 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H19-BEYCAYR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:06 | 2016-09-14 15:06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16180727 | 1 | SAKARYA | KARASU | A. AZIZIYE MH YASAM / LD1C SDK: DM22TR195C1 Bina: 5228041 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:27 | 2016-09-14 16:40 | 1.224 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
16180731 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ADAKOY / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 15:46 | 2016-09-14 16:23 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.25
16180733 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | MERKEZ / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-14 16:23 | 2016-09-14 16:28 | 0.083 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 24.49 | 0 | 0
16180736 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILIS-TM / NUH CIMENTO 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 16:06 | 2016-09-14 16:51 | 0.737 | 0 | 6472 | 0 | 0 | 0 | 4769.86 | 0 | 0
16180736 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILIS-TM / NUH CIMENTO 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 16:06 | 2016-09-14 16:56 | 0.829 | 0 | 1196 | 0 | 3 | 0 | 991.48 | 0 | 2.49
16180741 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ORMAN ISLETMESI / LD1C SDK: DM85TR268C6 Bina: 5875728 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 16:25 | 2016-09-14 16:53 | 0.467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
16180745 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU CATALKA / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 16:47 | 2016-09-14 18:40 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.63
16180759 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HACILAR KOYU 14.16 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:24 | 2016-09-14 17:50 | 0.441 | 0 | 9 | 0 | 95 | 0 | 3.97 | 0 | 41.9
16180760 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE MH. CAMI YAN / LD1D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:24 | 2016-09-14 17:52 | 0.468 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 0 | 0
16180763 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002499 TRK 1;N | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:17 | 2016-09-14 18:41 | 1.397 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 1.4 | 0 | 110.36
16180764 | 1 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:44 | 2016-09-14 17:59 | 0.238 | 0 | 37 | 21 | 661 | 0 | 8.81 | 5 | 157.32
16180768 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEGIRMENDERE GIRISI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 17:52 | 2016-09-14 19:09 | 1.282 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 1.28 | 0 | 65.38
16180776 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 10TR4*MERKEZ CAMII Y / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 18:16 | 2016-09-14 19:00 | 0.733 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 188.38 | 0 | 0
16180782 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUK YANIK KOYU EGR / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 19:02 | 2016-09-14 20:45 | 1.722 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 10.33 | 0 | 56.83
16180785 | 1 | BOLU | GEREDE | ASAGI*OVACIK / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 19:27 | 2016-09-14 21:00 | 1.551 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1.55 | 0 | 40.33
16180786 | 1 | BOLU | MERKEZ | ERICEK*MERKEZ / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 19:40 | 2016-09-14 21:11 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 62.2
16180800 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.MERKEZ C / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 20:22 | 2016-09-14 21:05 | 0.716 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 98.09 | 0 | 0
16180807 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ESMAHANIM KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 20:33 | 2016-09-14 20:54 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.72
16180813 | 1 | KOCAELİ | DARICA | OP-34 / OP008566 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 22:17 | 2016-09-14 22:28 | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0
16180815 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACA MAH. SANTIYE / LD1A SDK: TR-149DUZCEA1 Bina: SANTIYE SOKAK 29 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 21:51 | 2016-09-14 22:35 | 0.728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
16180816 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | CUMHURIYET MAH.SANAY / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 22:07 | 2016-09-14 22:30 | 0.378 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 63.13 | 0 | 0
16180818 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DU*UNSALONU TR / LD1A SDK: TRP6030A2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 22:34 | 2016-09-15 02:00 | 3.431 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.45
16180825 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TRP4 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 22:48 | 2016-09-14 23:22 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.92
16180827 | 1 | BOLU | GEREDE | ASAGI*OVACIK*YAYLASI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 22:57 | 2016-09-15 00:05 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.27
16180828 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003450 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 00:50 | 2016-09-15 01:00 | 0.167 | 0 | 5 | 4 | 226 | 0 | 0.84 | 0.67 | 37.74
16180829 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DOGANTEPE RMU / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-14 23:18 | 2016-09-14 23:48 | 0.5 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.5 | 141 | 0 | 0
16180832 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10143*4TR6TR / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 00:30 | 2016-09-15 01:00 | 0.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
16180840 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 25 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 00:20 | 2016-09-15 00:53 | 0.55 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 210.65 | 0 | 0
16180844 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10130*4TR29 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 00:25 | 2016-09-15 01:00 | 0.583 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 426.76 | 0 | 0
16180845 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | CUMHURIYET MAH.SANAY / LD1D SDK: TRP39D37 Bina: 5175378 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 00:48 | 2016-09-15 02:32 | 1.741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
16180847 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 01:05 | 2016-09-15 01:05 | 0 | 0 | 5 | 7 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0
16180856 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003978 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 03:35 | 2016-09-15 03:40 | 0.083 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0
16180857 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9045*4TR25 / LD1E | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 01:05 | 2016-09-15 02:00 | 0.917 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 351.21 | 0 | 0
16180859 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | IHSANIYE TICARET BOR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 00:22 | 2016-09-15 03:33 | 3.183 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3.18 | 0 | 44.56
16180860 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ESKI ITFAIYE YANI / LD1B SDK: DM40TR171B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 03:22 | 2016-09-15 04:20 | 0.956 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0
16180863 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KAYALIDERE*MERKEZ*MA / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 05:20 | 2016-09-15 05:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8.35
16180864 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H04-TR45 KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 04:21 | 2016-09-15 04:35 | 0.238 | 16 | 1051 | 9 | 2548 | 3.81 | 250.14 | 2.14 | 606.42
16180866 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H12-ASAGISOKU 100 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 05:35 | 2016-09-15 05:40 | 0.083 | 6 | 716 | 0 | 0 | 0.5 | 59.43 | 0 | 0
16180868 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR601 KULLAR / H08-ASLANBEY SUADIYE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:14 | 2016-09-15 06:21 | 0.102 | 4 | 485 | 2 | 0 | 0.41 | 49.47 | 0.2 | 0
16180869 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / TEZCAN GALVENIZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:14 | 2016-09-15 06:31 | 0.275 | 84 | 10262 | 7 | 1963 | 23.1 | 2822.05 | 1.93 | 539.83
16180877 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026018 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:15 | 2016-09-15 07:25 | 0.159 | 0 | 1 | 2 | 1119 | 0 | 0.16 | 0.32 | 177.92
16180879 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H19-BEYCAYR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:42 | 2016-09-15 06:42 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16180881 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / HENDEK KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 06:59 | 2016-09-15 07:35 | 0.6 | 27 | 353 | 26 | 726 | 16.2 | 211.8 | 15.6 | 435.6
16180882 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ORMAN ISLETMESI / H05-KADIRGA CADDESI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:00 | 2016-09-15 07:18 | 0.3 | 5 | 2185 | 0 | 0 | 1.5 | 655.5 | 0 | 0
16180883 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KOYLER / H03-KOLIN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:06 | 2016-09-15 07:06 | 0 | 1 | 29 | 43 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0
16180890 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT ATA OKUL TR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:13 | 2016-09-15 08:06 | 0.883 | 0 | 1351 | 0 | 56 | 0 | 1192.93 | 0 | 49.45
16180891 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:06 | 2016-09-15 07:34 | 0.473 | 53 | 196 | 79 | 328 | 25.07 | 92.71 | 37.37 | 155.14
16180892 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | BILEN BETON DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:20 | 2016-09-15 08:29 | 1.149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0
16180898 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI MH.AKKENT / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:38 | 2016-09-15 09:44 | 2.094 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 1679.39 | 0 | 0
16180901 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002927 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:00 | 2016-09-15 09:15 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0.25 | 0 | 21.75
16180903 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | TASLIK KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 07:57 | 2016-09-15 08:25 | 0.467 | 0 | 2 | 0 | 322 | 0 | 0.93 | 0 | 150.37
16180913 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 5TR7 KABIN / H03-GUMRUK HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:40 | 2016-09-15 08:52 | 0.203 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.03 | 0.2 | 0 | 0
16180914 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ORMAN ISLETMESI / LD1C SDK: DM85TR268C6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 08:43 | 2016-09-15 09:17 | 0.566 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
16180924 | 1 | BOLU | GEREDE | OTO*SAN*SITESI*TR5 / H04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:20 | 2016-09-15 10:30 | 1.167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 0 | 0
16180925 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOPRUBASI DM RMU / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:20 | 2016-09-15 09:38 | 0.3 | 1 | 4 | 0 | 83 | 0.3 | 1.2 | 0 | 24.9
16180930 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H02-KOPRUBASI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:33 | 2016-09-15 09:36 | 0.057 | 14 | 439 | 0 | 1643 | 0.8 | 25.02 | 0 | 93.65
16180935 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AKME*E TR3 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 09:50 | 2016-09-15 11:21 | 1.509 | 0 | 385 | 0 | 1 | 0 | 580.97 | 0 | 1.51
16180937 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307002 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:20 | 2016-09-15 11:25 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.08 | 0 | 0.58
16180940 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002538 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:30 | 2016-09-15 12:38 | 0.133 | 0 | 2 | 0 | 115 | 0 | 0.27 | 0 | 15.3
16180941 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H09-KAYNARCA SOGUT2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:03 | 2016-09-15 10:03 | 0 | 0 | 189 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0
16180941 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H09-KAYNARCA SOGUT2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:03 | 2016-09-15 10:28 | 0.407 | 0 | 7114 | 0 | 1980 | 0 | 2895.4 | 0 | 805.86
16180942 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / CAMILI 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:04 | 2016-09-15 11:05 | 1.023 | 1 | 1893 | 0 | 0 | 1.02 | 1936.54 | 0 | 0
16180948 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SARILAR TR 5 / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:10 | 2016-09-15 10:12 | 0.025 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
16180963 | 1 | BOLU | GEREDE | NUHOREN*ASAGI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:30 | 2016-09-15 11:47 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.66
16180966 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KURTSUYU KOYU TR 1 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:34 | 2016-09-15 10:42 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9.84
16180967 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2 TR 52 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:35 | 2016-09-15 13:55 | 3.339 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 404.02 | 0 | 0
16180977 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DOGANCILAR T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:43 | 2016-09-15 12:30 | 1.783 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1.78 | 0 | 69.54
16180985 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.BESLER / LD1A SDK: TRP221A4 Bina: 1376. SK. 1376. SK. 56 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:58 | 2016-09-15 12:18 | 1.319 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
16180988 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KURTSUYU KOYU TR 2 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 10:50 | 2016-09-15 10:59 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 13.05
16180994 | 1 | SAKARYA | KARASU | LIMANDERE MERKEZ T35 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:19 | 2016-09-15 12:26 | 1.119 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 170.09 | 0 | 0
16181008 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SIRALIK CAMI SOKAK / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:52 | 2016-09-15 13:03 | 1.183 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0
16181009 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BESKOPRU MAH.DM / H06 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:53 | 2016-09-15 11:58 | 0.088 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0
16181012 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KAZANCI KOYU SAGIR M / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 11:59 | 2016-09-15 12:50 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.55
16181019 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BESKOPRU MAH.DILARA / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:14 | 2016-09-15 12:17 | 0.048 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0
16181020 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KAYMAKCI* CORAK* MAH / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 12:37 | 2016-09-15 13:46 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.24
16181025 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002545 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:00 | 2016-09-15 15:30 | 0.5 | 0 | 12 | 1 | 189 | 0 | 6 | 0.5 | 94.5
16181026 | 1 | BOLU | GEREDE | ENSELLER / LD1B SDK: V_1061855 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:03 | 2016-09-15 14:13 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.35
16181031 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HIZIRTEPE MAH.YURT C / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:20 | 2016-09-15 13:40 | 0.333 | 0 | 636 | 0 | 2 | 0 | 211.79 | 0 | 0.67
16181034 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | JGC / HAT BASI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:15 | 2016-09-15 14:25 | 0.175 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
16181038 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | H.YUSUFLAR MAH.FARYA / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:40 | 2016-09-15 14:49 | 1.158 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 173.7 | 0 | 0
16181044 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BAHCELIEVLER MH. LIM / H05 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:50 | 2016-09-15 14:27 | 0.617 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 273.33 | 0 | 0
16181048 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN DM / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 13:58 | 2016-09-15 15:15 | 1.278 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 0 | 0
16181049 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1 TR 16 / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:26 | 2016-09-15 15:13 | 0.781 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 159.32 | 0 | 0
16181057 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H01 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:36 | 2016-09-15 18:25 | 3.821 | 7 | 228 | 0 | 1 | 26.75 | 871.19 | 0 | 3.82
16181067 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | YENIMAHALLE / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:12 | 2016-09-15 15:17 | 0.069 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0.07 | 0 | 1.66
16181068 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / SEBEN-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:27 | 2016-09-15 16:28 | 1.025 | 0 | 20 | 0 | 378 | 0 | 20.5 | 0 | 387.45
16181068 | 2 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / SEBEN-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:27 | 2016-09-15 15:37 | 0.171 | 0 | 992 | 0 | 2246 | 0 | 169.63 | 0 | 384.07
16181068 | 3 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / SEBEN-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 15:27 | 2016-09-15 16:28 | 1.024 | 0 | 20 | 0 | 378 | 0 | 20.48 | 0 | 387.07
16181068 | 4 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / SEBEN-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:28 | 2016-09-15 16:44 | 0.259 | 0 | 1615 | 0 | 1944 | 0 | 418.29 | 0 | 503.5
16181068 | 5 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / SEBEN-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:29 | 2016-09-15 17:16 | 0.791 | 0 | 4 | 0 | 182 | 0 | 3.16 | 0 | 143.96
16181085 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KILISE BAYIRI TR*24 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:03 | 2016-09-15 17:08 | 1.083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0
16181087 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004432 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 17:00 | 2016-09-15 17:25 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83
16181090 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSDERESI*CINLER*M / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:26 | 2016-09-15 17:30 | 1.068 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1.07 | 0 | 49.13
16181091 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H09-TIC. BORSASI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:27 | 2016-09-15 16:27 | 0 | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16181097 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK ZORBEYK KOK / H04-KALAYIK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:46 | 2016-09-15 19:01 | 0.25 | 0 | 6 | 3 | 60 | 0 | 1.5 | 0.75 | 15
16181098 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | EMRE SOKAK / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:44 | 2016-09-15 16:50 | 0.098 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0
16181100 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KALICI KONUTLAR / LD1C SDK: TR-12GOLYAKAC1 Bina: KALICI KONUTLAR CADDE 24 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 16:51 | 2016-09-15 18:35 | 1.731 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.23 | 0 | 0
16181112 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | KIRIK ASAGI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:04 | 2016-09-15 19:14 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 103.86
16181119 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2502 / H01-BAHCECIK DONGEL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 18:50 | 2016-09-15 18:55 | 0.078 | 16 | 11184 | 1 | 173 | 1.25 | 872.35 | 0.08 | 13.49
16181125 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM10061 / H04-GUMUSPALA CAD. | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:00 | 2016-09-15 19:19 | 0.331 | 0 | 4943 | 0 | 0 | 0 | 1636.13 | 0 | 0
16181125 | 2 | KOCAELİ | DARICA | DM10061 / H04-GUMUSPALA CAD. | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:00 | 2016-09-15 19:33 | 0.551 | 0 | 4776 | 0 | 0 | 0 | 2631.58 | 0 | 0
16181127 | 1 | SAKARYA | KARASU | YUVALIDERE CATALUVEZ / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:12 | 2016-09-15 19:35 | 0.386 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0
16181131 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307399 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:25 | 2016-09-15 19:38 | 0.217 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.22 | 6.94
16181134 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307279 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:30 | 2016-09-15 20:46 | 0.267 | 0 | 3 | 1 | 104 | 0 | 0.8 | 0.27 | 27.77
16181137 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALIYE KOYU CIKISI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 19:25 | 2016-09-15 20:23 | 0.966 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0.97 | 0 | 44.44
16181161 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 1 TR 23 / B / LD1C SDK: TRP10065B23 Bina: 3075012 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:22 | 2016-09-15 21:32 | 1.163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
16181162 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:23 | 2016-09-15 20:30 | 0.109 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0
16181167 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DILEKLI MAH. / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:27 | 2016-09-15 21:25 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.71
16181172 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1 TR 26 / LD1B SDK: TRP10068B30 Bina: 3064328 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:36 | 2016-09-15 21:54 | 1.308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0
16181174 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:48 | 2016-09-15 21:00 | 0.198 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 0
16181175 | 1 | BOLU | GEREDE | ENSELLER / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 20:49 | 2016-09-15 23:35 | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 63.5
16181178 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU KUMDERE MAH. / LD1A SDK: TRP21A15 Bina: 5137463 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 21:04 | 2016-09-15 23:27 | 2.396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
16181182 | 1 | BOLU | SEBEN | SUSUZ*KOYU*MERKEZ / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 21:19 | 2016-09-15 21:40 | 0.352 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0.35 | 0 | 10.56
16181184 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK KOYU TR*2 / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 21:32 | 2016-09-15 21:37 | 0.092 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0.09 | 0 | 13.71
16181185 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CUMHURIYET MAH. TUL / LD1B SDK: DM251TR183B1 Bina: 5234160 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 21:50 | 2016-09-15 22:20 | 0.508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
16181188 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK KOY ICI MAH. / LD1A SDK: TRP715A3 Bina: 5004262 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 21:55 | 2016-09-15 22:20 | 0.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
16181198 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | PAKSAN V*LLALARI TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:00 | 2016-09-15 23:15 | 0.25 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 7.5 | 0 | 1.25
16181206 | 1 | BOLU | GEREDE | YUKARIOVACIK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 23:28 | 2016-09-16 02:00 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.52
16181213 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | UZAY YAPI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 01:55 | 2016-09-16 02:10 | 0.25 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
16181214 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / FAKILLI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 02:16 | 2016-09-16 02:40 | 0.398 | 8 | 2093 | 4 | 895 | 3.18 | 833.01 | 1.59 | 356.21
16181218 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | NECATIBEY BINA / K03 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 02:30 | 2016-09-16 02:45 | 0.25 | 0 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 657.75 | 0 | 0
16181221 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H07-MUSTERILER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 05:19 | 2016-09-16 05:19 | 0 | 2 | 17 | 13 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0
16181224 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:07 | 2016-09-16 07:35 | 0.461 | 0 | 30 | 0 | 1240 | 0 | 13.83 | 0 | 571.64
16181226 | 1 | BOLU | MERKEZ | JGC / umut | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:00 | 2016-09-16 08:09 | 0.15 | 1 | 183 | 1 | 4 | 0.15 | 27.45 | 0.15 | 0.6
16181228 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM4/12*METROSTAR / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:29 | 2016-09-16 08:33 | 1.069 | 0 | 6049 | 0 | 0 | 0 | 6466.38 | 0 | 0
16181228 | 2 | KOCAELİ | DARICA | DM4/12*METROSTAR / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:29 | 2016-09-16 08:46 | 1.281 | 0 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 4701.27 | 0 | 0
16181233 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 07:40 | 2016-09-16 09:55 | 2.248 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 4.5 | 0 | 170.85
16181233 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:55 | 2016-09-16 10:45 | 0.833 | 1 | 6 | 2 | 98 | 0.83 | 5 | 1.67 | 81.63
16181237 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP002966 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:35 | 2016-09-16 09:40 | 0.083 | 0 | 1 | 1 | 96 | 0 | 0.08 | 0.08 | 7.97
16181250 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:12 | 2016-09-16 08:12 | 0 | 0 | 39 | 8 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0
16181265 | 1 | KOCAELİ | DARICA | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 08:47 | 2016-09-16 10:10 | 1.378 | 0 | 3 | 19 | 52 | 0 | 4.13 | 26.18 | 71.66
16181276 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014155 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:50 | 2016-09-16 11:04 | 0.231 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0.23 | 0 | 18.25
16181277 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CARSICAMI RMU / LV65F | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-16 09:54 | 2016-09-16 10:10 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 54.94
16181290 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / LD1C SDK: TR1125C1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 10:36 | 2016-09-16 11:23 | 0.787 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.97 | 0 | 0
16181297 | 1 | BOLU | MUDURNU | ABANT GURCAM / H02-ABANT CIKIS K | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:01 | 2016-09-16 11:07 | 0.1 | 0 | 6 | 9 | 285 | 0 | 0.6 | 0.9 | 28.5
16181298 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:02 | 2016-09-16 11:23 | 0.343 | 12 | 1421 | 0 | 308 | 4.12 | 487.4 | 0 | 105.64
16181300 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026121 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:00 | 2016-09-16 15:25 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.93
16181302 | 1 | BOLU | MUDURNU | ABANT GURCAM / H04-GURCAM GRUP | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:07 | 2016-09-16 11:12 | 0.088 | 1 | 94 | 4 | 432 | 0.09 | 8.27 | 0.35 | 38.02
16181307 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SERDIVAN SAPAK KAB / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:29 | 2016-09-16 12:58 | 1.491 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 141.65 | 0 | 0
16181309 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 11:41 | 2016-09-16 12:29 | 0.798 | 12 | 1421 | 0 | 308 | 9.58 | 1133.96 | 0 | 245.78
16181323 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BELEDIYE KABIN / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:26 | 2016-09-16 13:30 | 1.067 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 121.64 | 0 | 0
16181328 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALANCUMA KOYU T35 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:28 | 2016-09-16 13:00 | 0.538 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
16181330 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN *.ERGUN / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:35 | 2016-09-16 12:50 | 0.25 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 36.25 | 0 | 0
16181333 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AVDAN / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:40 | 2016-09-16 14:10 | 1.492 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 2.98 | 0 | 64.16
16181335 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DOGUKISLA BINA TR / LD1F | Kablo Başlığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:02 | 2016-09-16 16:07 | 4.08 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 889.44 | 0 | 0
16181336 | 1 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H03-BOLU GRUP | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:53 | 2016-09-16 12:56 | 0.049 | 0 | 9 | 4 | 393 | 0 | 0.44 | 0.2 | 19.26
16181338 | 1 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H04-MANGIRLAR GRUP | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 12:57 | 2016-09-16 13:00 | 0.062 | 0 | 23 | 8 | 827 | 0 | 1.43 | 0.5 | 51.27
16181339 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BARBAROS ESK* OLCU*3 / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:33 | 2016-09-16 13:40 | 0.115 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 83.95 | 0 | 0
16181340 | 1 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:00 | 2016-09-16 13:03 | 0.046 | 0 | 37 | 21 | 661 | 0 | 1.7 | 0.97 | 30.41
16181350 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VISNE EVLER T50 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:45 | 2016-09-16 14:30 | 0.75 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
16181351 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUCE RIFAT / LD1F SDK: TRP444F1 Bina: YÜCE RIFAT SOKAK 24 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 13:52 | 2016-09-16 14:20 | 0.462 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
16181359 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ERTAS SOKAK DIREK / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:07 | 2016-09-16 14:33 | 0.436 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 0 | 0
16181371 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOLKENT SAKARYA KENA / LD1D | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:01 | 2016-09-16 15:40 | 0.643 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
16181372 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:03 | 2016-09-16 18:55 | 3.864 | 2 | 18 | 1 | 259 | 7.73 | 69.55 | 3.86 | 1000.78
16181376 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HASAN CAVIT KABIN / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:56 | 2016-09-16 16:48 | 0.857 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 83.99 | 0 | 0
16181378 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TEKLAS KABIN / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 15:56 | 2016-09-16 16:35 | 0.65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0
16181379 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CUMHURIYET MAH. TUL / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:33 | 2016-09-16 19:49 | 2.279 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 442.13 | 0 | 0
16181381 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAOSMAN MAH. PINAR / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:04 | 2016-09-16 18:07 | 2.059 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 185.31 | 0 | 0
16181384 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAOSMAN MAH. SAKAR / LD1B SDK: DM64TR207B9 Bina: 5208602 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:10 | 2016-09-16 17:31 | 1.348 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0
16181385 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KADIKOY LAZLAR MAH. / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:11 | 2016-09-16 17:00 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36.26
16181388 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KAMISLI KOYU TR*2 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:32 | 2016-09-16 18:23 | 1.854 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1.85 | 0 | 53.77
16181389 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ALANDERE VAHIT CAVUS / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:33 | 2016-09-16 17:26 | 0.879 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0
16181394 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP025913 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:45 | 2016-09-16 19:15 | 0.5 | 0 | 7 | 3 | 707 | 0 | 3.5 | 1.5 | 353.5
16181396 | 1 | BOLU | MUDURNU | VAKIF AKTAS KOK / H03-SEBEN 2 KABIN | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:56 | 2016-09-16 17:00 | 0.065 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0.26 | 0 | 0.59
16181398 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KARACOKEK TUTUNDERE / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 16:59 | 2016-09-16 18:15 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8
16181399 | 1 | BOLU | MUDURNU | VAKIF AKTAS KOK / H04-BOSTANCILAR GRUP | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:01 | 2016-09-16 17:06 | 0.089 | 0 | 30 | 12 | 824 | 0 | 2.67 | 1.07 | 73.34
16181401 | 1 | BOLU | MUDURNU | SIRADS*TAVUKCULUK*KU / D01 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:07 | 2016-09-16 17:10 | 0.063 | 0 | 2 | 0 | 172 | 0 | 0.13 | 0 | 10.84
16181404 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | C*MENTO BLOKLARI*63* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 14:15 | 2016-09-16 18:42 | 4.457 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1083.05 | 0 | 0
16181407 | 1 | BOLU | GEREDE | KITIRLER*TR26 / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:22 | 2016-09-16 18:27 | 1.083 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 361.72 | 0 | 0
16181408 | 1 | BOLU | MERKEZ | PASAKOY*CAMI*YANI / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 17:26 | 2016-09-16 18:23 | 0.952 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 52.36 | 0 | 0
16181427 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GARAJ KAB*N / LD1C SDK: TR3036C4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:07 | 2016-09-16 19:19 | 1.195 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 0 | 0
16181431 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KUMCUK KURTULUS / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:17 | 2016-09-16 20:00 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.19
16181434 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 15 / A / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:00 | 2016-09-16 19:45 | 0.75 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0
16181436 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | MELEN KOK / H02-MELEN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:22 | 2016-09-16 18:22 | 0 | 0 | 15 | 3 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0
16181438 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 10TR3*CUMHURIYET CD / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:24 | 2016-09-16 19:50 | 1.426 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 231.01 | 0 | 0
16181441 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | TURKMENKOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:35 | 2016-09-16 19:27 | 0.867 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.87 | 0 | 13.01
16181442 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | DIBEKTAS ORTA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 18:43 | 2016-09-16 21:27 | 2.738 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 177.97
16181451 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BE*EVLER TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:24 | 2016-09-16 20:47 | 1.371 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 183.71 | 0 | 0
16181470 | 1 | BOLU | GEREDE | YUKARI*SAYIK*KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 19:28 | 2016-09-16 20:45 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.92
16181472 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KEFKEN KOVANAGZI / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:13 | 2016-09-16 20:28 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
16181486 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KARAKOL YANI TR*1 T5 / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:05 | 2016-09-16 23:30 | 3.417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
16181488 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUMESE KOYU ASFALT / LD1B | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:20 | 2016-09-16 20:55 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.08
16181495 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SUCALAR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:01 | 2016-09-16 22:50 | 2.821 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.82 | 0 | 19.75
16181496 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BAGLAR SOKAK DIREK / LD1C SDK: TRP4558C10 Bina: 4099569 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:50 | 2016-09-16 22:00 | 1.167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0
16181498 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H08-BEGENDIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:55 | 2016-09-16 20:59 | 0.061 | 0 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 79.12 | 0 | 0
16181498 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H08-BEGENDIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:55 | 2016-09-16 21:40 | 0.746 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
16181498 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H08-BEGENDIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:55 | 2016-09-16 23:30 | 2.579 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0
16181499 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BARBAROS TR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 20:58 | 2016-09-16 21:40 | 0.695 | 1 | 2073 | 0 | 0 | 0.7 | 1440.74 | 0 | 0
16181507 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ELMALI KOYU 14.16 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 21:20 | 2016-09-16 22:00 | 0.667 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 35.35
16181512 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK FABRIKALAR K / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 22:02 | 2016-09-16 22:25 | 0.381 | 6 | 74 | 0 | 696 | 2.29 | 28.19 | 0 | 265.18
16181521 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK TR*1 T35 / LD1D SDK: TRP57D11 Bina: 5101439 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-16 22:11 | 2016-09-16 23:58 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.78
16181533 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H06-JANDARMA KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 01:06 | 2016-09-17 01:38 | 0.528 | 0 | 673 | 0 | 1407 | 0 | 355.34 | 0 | 742.9
16181533 | 2 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H06-JANDARMA KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 01:06 | 2016-09-17 03:05 | 1.978 | 0 | 16 | 0 | 692 | 0 | 31.65 | 0 | 1368.78
16181533 | 3 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H06-JANDARMA KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 02:20 | 2016-09-17 03:17 | 0.95 | 0 | 9 | 0 | 489 | 0 | 8.55 | 0 | 464.55
16181539 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOSEKOTM / LASSA | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 02:30 | 2016-09-17 03:10 | 0.662 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 446.85 | 0 | 0
16181539 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | KOSEKOTM / LASSA | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 02:30 | 2016-09-17 03:16 | 0.754 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.75 | 239.77 | 1.51 | 354.38
16181539 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | KOSEKOTM / LASSA | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 02:30 | 2016-09-17 03:19 | 0.811 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 361.71 | 0 | 0
16181539 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | KOSEKOTM / LASSA | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 02:30 | 2016-09-17 03:19 | 0.814 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 455.03 | 0 | 0
16181539 | 5 | KOCAELİ | İZMİT | KOSEKOTM / LASSA | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 02:40 | 2016-09-17 03:10 | 0.5 | 0 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 976.5 | 0 | 0
16181539 | 6 | KOCAELİ | İZMİT | KOSEKOTM / LASSA | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 02:50 | 2016-09-17 03:05 | 0.25 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0
16181541 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KARACAM KABIN / H05-AKCAY KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 02:41 | 2016-09-17 02:41 | 0 | 18 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
16181542 | 1 | BOLU | MERKEZ | SEKA DM / H02-DAGKENT KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 03:43 | 2016-09-17 03:44 | 0.018 | 18 | 201 | 36 | 983 | 0.32 | 3.62 | 0.65 | 17.69
16181545 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H02-DEREICI GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 06:15 | 2016-09-17 06:56 | 0.69 | 1 | 20 | 27 | 797 | 0.69 | 13.8 | 18.63 | 549.93
16181547 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 06:42 | 2016-09-17 07:20 | 0.626 | 4 | 55 | 24 | 1819 | 2.5 | 34.43 | 15.02 | 1138.69
16181557 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CEVIZLI BINA / K01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 09:25 | 2016-09-17 14:00 | 4.583 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 8331.89 | 0 | 0
16181559 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 09:04 | 2016-09-17 12:27 | 3.383 | 2 | 29 | 2 | 805 | 6.77 | 98.11 | 6.77 | 2723.32
16181560 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:30 | 2016-09-17 07:30 | 0 | 5 | 26 | 13 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0
16181565 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCILER / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-17 09:00 | 2016-09-17 12:00 | 3 | 1 | 123 | 1 | 17 | 3 | 369 | 3 | 51
16181566 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:30 | 2016-09-17 07:43 | 0.217 | 4 | 79 | 3 | 2621 | 0.87 | 17.14 | 0.65 | 568.76
16181568 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | ALABARDA*YAYLA*KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 04:53 | 2016-09-17 08:20 | 3.45 | 0 | 7 | 5 | 976 | 0 | 24.15 | 17.25 | 3367.2
16181571 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SOLAKLAR / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 07:10 | 2016-09-17 08:40 | 1.493 | 0 | 18 | 1 | 599 | 0 | 26.87 | 1.49 | 894.31
16181572 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP218804 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:00 | 2016-09-17 09:10 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0
16181578 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:23 | 2016-09-17 08:25 | 0.036 | 1 | 1426 | 1 | 121 | 0.04 | 51.34 | 0.04 | 4.36
16181581 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA DM2 / H02-SABRI USTA KABN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:29 | 2016-09-17 08:55 | 0.433 | 4 | 5525 | 0 | 3 | 1.73 | 2392.33 | 0 | 1.3
16181581 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA DM2 / H02-SABRI USTA KABN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:29 | 2016-09-17 09:04 | 0.583 | 0 | 6106 | 0 | 0 | 0 | 3559.8 | 0 | 0
16181581 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA DM2 / H02-SABRI USTA KABN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:29 | 2016-09-17 09:22 | 0.876 | 15 | 2623 | 0 | 0 | 13.14 | 2297.75 | 0 | 0
16181591 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.66 OGRETMEN / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 08:47 | 2016-09-17 09:20 | 0.553 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.39 | 0 | 0
16181599 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OTOBAN SAC KABIN / H03-ARABACI GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:08 | 2016-09-17 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0
16181602 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | AKTAS KOYU T35 / LD1A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:17 | 2016-09-17 12:15 | 2.969 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 2.97 | 0 | 148.45
16181610 | 1 | SAKARYA | GEYVE | FICICILAR T50 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:20 | 2016-09-17 11:39 | 2.317 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.71 | 0 | 0
16181611 | 1 | BOLU | MERKEZ | BAHCELI*EVLER*LEYLAK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:54 | 2016-09-17 10:20 | 0.427 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 146.03 | 0 | 0
16181614 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUKYANIKKOYU ZONGI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 09:58 | 2016-09-17 11:21 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.96
16181623 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BOLUCEKOVA KOK / H03-HIMMETOGLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:24 | 2016-09-17 13:20 | 2.937 | 0 | 11 | 13 | 981 | 0 | 32.31 | 38.18 | 2881.2
16181625 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SAMSUN MAH.KAB*N*TR2 / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:28 | 2016-09-17 10:55 | 0.447 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 0 | 0
16181631 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H19-BEYCAYR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:49 | 2016-09-17 10:49 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16181633 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:00 | 2016-09-17 12:30 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 177.5
16181634 | 1 | BOLU | MERKEZ | SARIALN / H02-TM2 YANI KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:54 | 2016-09-17 11:10 | 0.265 | 0 | 1 | 11 | 20 | 0 | 0.27 | 2.92 | 5.3
16181638 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SARIYAYLA KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:02 | 2016-09-17 12:00 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 41.45
16181648 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAHARIYE CAD. / LD1C | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:25 | 2016-09-17 12:20 | 0.922 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 91.28 | 0 | 0
16181652 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA KOZLU / LD1C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:30 | 2016-09-17 14:10 | 2.667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 144.02 | 0 | 0
16181657 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | ESENYURT KOYU T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:38 | 2016-09-17 12:39 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.49
16181658 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 4 TR 41 / LD1A SDK: TRP10225A2 Bina: 3056264 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 11:47 | 2016-09-17 13:51 | 2.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
16181675 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306740 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:30 | 2016-09-17 14:40 | 2.167 | 0 | 2 | 3 | 39 | 0 | 4.33 | 6.5 | 84.51
16181676 | 1 | BOLU | MERKEZ | TOPARDIC*CAMI*YANI / LD1B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:35 | 2016-09-17 15:18 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.56
16181680 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUVAM SOK. / LD1D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:41 | 2016-09-17 14:25 | 1.735 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 0 | 0
16181681 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H13-SAGLIK COLMEK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:45 | 2016-09-17 12:53 | 0.132 | 0 | 3106 | 0 | 58 | 0 | 409.99 | 0 | 7.66
16181681 | 2 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H13-SAGLIK COLMEK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:45 | 2016-09-17 12:54 | 0.145 | 0 | 267 | 0 | 260 | 0 | 38.72 | 0 | 37.7
16181681 | 3 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H13-SAGLIK COLMEK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:45 | 2016-09-17 13:10 | 0.419 | 0 | 3259 | 0 | 56 | 0 | 1365.52 | 0 | 23.46
16181681 | 4 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H13-SAGLIK COLMEK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:45 | 2016-09-17 13:15 | 0.496 | 0 | 267 | 0 | 260 | 0 | 132.43 | 0 | 128.96
16181681 | 5 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H13-SAGLIK COLMEK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 12:45 | 2016-09-17 13:17 | 0.531 | 0 | 4812 | 0 | 0 | 0 | 2555.17 | 0 | 0
16181691 | 1 | BOLU | GEREDE | DEMIRCIZOPRAN*HACIMU / LD1B | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:09 | 2016-09-17 15:04 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.4
16181693 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BOLUCEKOVA KOK / H02-SUSUZ UMURLAR | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:18 | 2016-09-17 13:21 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2.35
16181693 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | BOLUCEKOVA KOK / H02-SUSUZ UMURLAR | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:18 | 2016-09-17 13:21 | 0.049 | 0 | 4 | 3 | 551 | 0 | 0.2 | 0.15 | 27
16181694 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARIGAZI / LD1B SDK: TRP5907B4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:19 | 2016-09-17 14:00 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.36
16181695 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10269*2TR17 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:20 | 2016-09-17 14:55 | 1.583 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 766.17 | 0 | 0
16181699 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL HARMANLAR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:26 | 2016-09-17 14:00 | 0.558 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 59.71 | 0 | 0
16181706 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 59 / A / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:08 | 2016-09-17 15:00 | 0.867 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 626.84 | 0 | 0
16181708 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003299 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:55 | 2016-09-17 14:00 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.08 | 2.74
16181711 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BOLUCEKOVA*KOCABELEN / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 10:23 | 2016-09-17 13:45 | 3.367 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 10.1 | 0 | 97.64
16181712 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DILMEN MAH.HEDEF EVL / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:10 | 2016-09-17 14:40 | 0.5 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 204.5 | 0 | 0
16181715 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ISTASYON KABIN / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:55 | 2016-09-17 14:08 | 0.217 | 13 | 1309 | 0 | 1 | 2.82 | 284.05 | 0 | 0.22
16181719 | 1 | BOLU | MERKEZ | 5KM_KOK / H04-K.KAYA KAYAK | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 13:58 | 2016-09-17 14:00 | 0.041 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0.08
16181721 | 1 | BOLU | MERKEZ | 5KM_KOK / H03-YAYLALAR GRUP | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:02 | 2016-09-17 14:08 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.32
16181743 | 1 | BOLU | MERKEZ | BORAZANLAR*KANAL*UST / LD1A SDK: V_1027684 Bina: LALE SOKAK 4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:27 | 2016-09-17 14:59 | 0.533 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0
16181754 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEREFIYE CAMI YANI / LD1C SDK: DM49TR180C1 Bina: 5232459 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 14:59 | 2016-09-17 17:00 | 2.011 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.33 | 0 | 0
16181756 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | OP-34 / OP039467 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:15 | 2016-09-17 15:45 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 155 | 0 | 1 | 0.5 | 77.5
16181759 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | YENIMAHALLE TR*8 T35 / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 15:09 | 2016-09-17 15:51 | 0.706 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 60.01 | 0 | 1.41
16181766 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KEMER MEZARLIK YANI / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:48 | 2016-09-17 17:49 | 0.021 | 9 | 1143 | 0 | 1127 | 0.19 | 24 | 0 | 23.67
16181766 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | KEMER MEZARLIK YANI / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:48 | 2016-09-17 18:20 | 0.539 | 67 | 4664 | 1 | 648 | 36.11 | 2513.9 | 0.54 | 349.27
16181773 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SANCAKLAR TELEKOM YA / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:17 | 2016-09-17 16:41 | 0.398 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 31.84 | 0 | 0
16181774 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H06-MUEZZINLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:20 | 2016-09-17 16:23 | 0.056 | 0 | 12 | 3 | 134 | 0 | 0.67 | 0.17 | 7.5
16181775 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOYU T35 / D01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:00 | 2016-09-17 18:06 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3
16181777 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI MH. SANAYI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:29 | 2016-09-17 18:36 | 2.118 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 0 | 0
16181779 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H03-IHSANIYE TR9 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:36 | 2016-09-17 17:17 | 0.687 | 0 | 2685 | 0 | 399 | 0 | 1844.6 | 0 | 274.11
16181779 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H03-IHSANIYE TR9 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:17 | 2016-09-17 17:30 | 0.213 | 0 | 3292 | 0 | 479 | 0 | 701.2 | 0 | 102.03
16181780 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI MERKEZ 14.16 / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:38 | 2016-09-17 17:26 | 0.811 | 1 | 27 | 9 | 1192 | 0.81 | 21.9 | 7.3 | 966.71
16181782 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KOPRUBASI OMEREFENDI / LD1E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:18 | 2016-09-17 17:58 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 46.9
16181787 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | DUDU KOYU HACARLAR M / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:55 | 2016-09-17 19:21 | 2.433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0
16181794 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:13 | 2016-09-17 17:36 | 0.385 | 0 | 21 | 6 | 701 | 0 | 8.09 | 2.31 | 269.89
16181800 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:00 | 2016-09-17 17:29 | 0.483 | 2 | 13 | 37 | 738 | 0.97 | 6.28 | 17.87 | 356.45
16181800 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:00 | 2016-09-17 17:47 | 0.783 | 3 | 1 | 13 | 145 | 2.35 | 0.78 | 10.18 | 113.54
16181806 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / OSMANCA SANAYI | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:19 | 2016-09-17 18:11 | 0.867 | 15 | 2177 | 3 | 446 | 13.01 | 1887.46 | 2.6 | 386.68
16181813 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BALABAN YOLU TR / LD1C SDK: TRP2311C3 Bina: 4117813 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:28 | 2016-09-17 18:47 | 1.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0
16181817 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP003502 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:32 | 2016-09-17 17:59 | 0.444 | 0 | 12 | 2 | 122 | 0 | 5.33 | 0.89 | 54.17
16181820 | 1 | BOLU | MUDURNU | CINLER KOK / H03-TASKESTI GRUP | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 16:54 | 2016-09-17 17:20 | 0.433 | 5 | 1313 | 12 | 1455 | 2.17 | 568.53 | 5.2 | 630.02
16181824 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP002998 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:41 | 2016-09-17 17:52 | 0.188 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.19 | 0 | 2.44
16181830 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H06-MUEZZINLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:51 | 2016-09-17 17:59 | 0.126 | 0 | 12 | 3 | 134 | 0 | 1.51 | 0.38 | 16.88
16181834 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DILAVER KOYU / LD1A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 17:56 | 2016-09-17 19:52 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.77
16181846 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 1 TR 34 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:15 | 2016-09-17 19:00 | 0.75 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0
16181851 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307254 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:22 | 2016-09-17 19:13 | 0.85 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 13.6 | 0 | 18.7
16181856 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*3 DUZ A*AC CAM* Y / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:34 | 2016-09-17 19:30 | 0.942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
16181864 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MANCARCI TR / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 18:55 | 2016-09-17 20:24 | 1.483 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1.48 | 0 | 44.49
16181868 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUK YANIK KOYU TAS / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:03 | 2016-09-17 21:25 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 103.97
16181870 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOL MAH.ALT YUZEVLER / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:06 | 2016-09-17 19:40 | 0.567 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0
16181874 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARICA4 / H05-TR26/A HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:14 | 2016-09-17 19:26 | 0.197 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 192.47 | 0 | 0
16181874 | 2 | KOCAELİ | DARICA | DARICA4 / H05-TR26/A HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:26 | 2016-09-17 19:58 | 0.53 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 261.82 | 0 | 0
16181883 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KARASU CAD.TR*3 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 19:19 | 2016-09-17 20:40 | 1.35 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 275.4 | 0 | 0
16181908 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU*ASAGIMAHA / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 20:31 | 2016-09-17 22:55 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.8
16181915 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DEDEDUZU SULEYMAN HO / LD1A SDK: TR-2DEDEDUZUA28 Bina: 2076883 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 21:00 | 2016-09-17 22:51 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85
16181923 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARIFIYE OZURLULER YU / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 21:35 | 2016-09-17 21:40 | 0.088 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
16181927 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 21:59 | 2016-09-17 22:08 | 0.161 | 12 | 1421 | 0 | 308 | 1.93 | 228.78 | 0 | 49.59
16181939 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 31/A / LD1C SDK: TRP10083C3051265 Bina: 1728 SOKAK 13/B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-17 23:44 | 2016-09-18 02:40 | 2.935 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.48 | 0 | 0
16181943 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | KAFYAYLA KOY / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 00:50 | 2016-09-18 03:03 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 75.48
16181948 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CELIKTAS KABIN / H03-ZIRAI ALETLER | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 02:31 | 2016-09-18 02:34 | 0.051 | 38 | 1683 | 0 | 2024 | 1.94 | 85.83 | 0 | 103.22
16181949 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 02:32 | 2016-09-18 05:29 | 2.946 | 0 | 5 | 45 | 92 | 0 | 14.73 | 132.57 | 271.03
16181950 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM1216 / H02-SAPANCA 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 02:35 | 2016-09-18 03:15 | 0.672 | 20 | 1081 | 0 | 2 | 13.44 | 726.43 | 0 | 1.34
16181950 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM1216 / H02-SAPANCA 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 02:35 | 2016-09-18 03:23 | 0.806 | 24 | 1010 | 0 | 0 | 19.34 | 814.06 | 0 | 0
16181950 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM1216 / H02-SAPANCA 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 02:35 | 2016-09-18 02:53 | 0.303 | 34 | 6404 | 6 | 277 | 10.3 | 1940.41 | 1.82 | 83.93
16181952 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | CELIKTAS KABIN / H08-DERYAOGLU | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 02:48 | 2016-09-18 02:52 | 0.065 | 87 | 3053 | 0 | 2 | 5.66 | 198.45 | 0 | 0.13
16181953 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM1217 / H05-SAPANCA 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 03:00 | 2016-09-18 03:10 | 0.172 | 42 | 7250 | 6 | 280 | 7.22 | 1247 | 1.03 | 48.16
16181955 | 1 | BOLU | MERKEZ | FIDANLIK DM / H04-MEZBAHA 477 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 03:53 | 2016-09-18 03:58 | 0.083 | 5 | 1130 | 1 | 10 | 0.42 | 93.79 | 0.08 | 0.83
16181956 | 1 | BOLU | MERKEZ | FIDANLIK DM / H03-FILIZ KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 03:59 | 2016-09-18 04:05 | 0.098 | 19 | 2588 | 3 | 37 | 1.86 | 253.62 | 0.29 | 3.63
16181959 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 04:14 | 2016-09-18 05:27 | 1.208 | 0 | 33 | 71 | 591 | 0 | 39.86 | 85.77 | 713.93
16181960 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H27-GOSB TM PELIT 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 04:16 | 2016-09-18 04:19 | 0.041 | 1 | 63 | 114 | 2041 | 0.04 | 2.58 | 4.67 | 83.68
16181961 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DERE MAHALLE / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 05:26 | 2016-09-18 10:30 | 5.074 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 319.66 | 0 | 0
16181962 | 1 | BOLU | MERKEZ | GOLKOY KOK / H03-IKMAL GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 06:42 | 2016-09-18 07:19 | 0.622 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0
16181967 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DERINCE DM4502 / H10-HARMANTARLA 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:18 | 2016-09-18 07:34 | 0.251 | 4 | 3937 | 12 | 545 | 1 | 988.19 | 3.01 | 136.8
16181969 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:25 | 2016-09-18 07:29 | 0.067 | 0 | 590 | 0 | 40 | 0 | 39.53 | 0 | 2.68
16181969 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:25 | 2016-09-18 07:28 | 0.054 | 0 | 3783 | 0 | 6 | 0 | 204.28 | 0 | 0.32
16181969 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:29 | 2016-09-18 07:52 | 0.379 | 0 | 238 | 0 | 44 | 0 | 90.2 | 0 | 16.68
16181969 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:29 | 2016-09-18 07:30 | 0.006 | 0 | 3305 | 0 | 46 | 0 | 19.83 | 0 | 0.28
16181969 | 5 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:52 | 2016-09-18 08:07 | 0.255 | 0 | 631 | 0 | 42 | 0 | 160.91 | 0 | 10.71
16181969 | 6 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:52 | 2016-09-18 07:53 | 0.011 | 0 | 2885 | 0 | 9 | 0 | 31.74 | 0 | 0.1
16181973 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM4 TR448 / H15-CITROEN TR9 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 07:10 | 2016-09-18 18:50 | 11.667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.34 | 0 | 0
16181973 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM4 TR448 / H15-CITROEN TR9 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 07:10 | 2016-09-18 18:50 | 11.663 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.99 | 0 | 0 | 0
16181975 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AGA MAHALLESI 1-2 / H09-DURAKLAR MERKEZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:42 | 2016-09-18 07:55 | 0.221 | 9 | 939 | 0 | 1274 | 1.99 | 207.52 | 0 | 281.55
16181976 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:10 | 2016-09-18 10:10 | 1 | 1 | 28 | 0 | 414 | 1 | 28 | 0 | 414
16181976 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:10 | 2016-09-18 12:40 | 3.5 | 0 | 342 | 3 | 396 | 0 | 1197 | 10.5 | 1386
16181977 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIMESE GURES SAHAS / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:54 | 2016-09-18 12:00 | 2.1 | 16 | 269 | 0 | 0 | 33.6 | 564.9 | 0 | 0
16181979 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:48 | 2016-09-18 07:48 | 0 | 5 | 26 | 13 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0
16181980 | 1 | BOLU | GEREDE | CAYOREN KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:48 | 2016-09-18 08:38 | 0.823 | 0 | 39 | 6 | 1152 | 0 | 32.1 | 4.94 | 948.1
16181981 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:49 | 2016-09-18 07:54 | 0.089 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0
16181983 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 07:48 | 2016-09-18 07:57 | 0.148 | 4 | 79 | 3 | 2621 | 0.59 | 11.69 | 0.44 | 387.91
16181984 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / SAPANCA 2 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 08:50 | 2016-09-18 13:00 | 4.167 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0
16181988 | 1 | BOLU | MERKEZ | SEKA DM / H06-FIDANLIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:11 | 2016-09-18 08:18 | 0.121 | 5 | 1130 | 1 | 10 | 0.61 | 136.73 | 0.12 | 1.21
16181990 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | MEZBAHANE / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:30 | 2016-09-18 09:18 | 0.807 | 0 | 110 | 0 | 321 | 0 | 88.77 | 0 | 259.05
16181999 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H06-DAMLAR HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:45 | 2016-09-18 08:48 | 0.042 | 3 | 1878 | 0 | 1 | 0.13 | 78.88 | 0 | 0.04
16182002 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307279 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:30 | 2016-09-18 10:45 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 103 | 0 | 0.75 | 0 | 25.75
16182003 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILLER CAMI USTU * / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 09:00 | 2016-09-18 17:10 | 8.167 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1094.38 | 0 | 0
16182008 | 1 | BOLU | MERKEZ | 112 ACIL YANI KOK / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:53 | 2016-09-18 09:32 | 0.646 | 10 | 1465 | 0 | 0 | 6.46 | 946.39 | 0 | 0
16182009 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAYI DM / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-18 08:50 | 2016-09-18 10:50 | 2 | 7 | 2029 | 0 | 0 | 14 | 4058 | 0 | 0
16182011 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / ADAPAZARI 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:35 | 2016-09-18 08:50 | 0.25 | 4 | 1838 | 14 | 1880 | 1 | 459.5 | 3.5 | 470
16182016 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / ADAPAZARI 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:35 | 2016-09-18 08:50 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
16182020 | 1 | BOLU | MERKEZ | DOGANCI*YENI*MAHALLE / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 08:50 | 2016-09-18 10:35 | 1.75 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 78.75 | 0 | 1.75
16182022 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI BEL. HAS. / H02-KERESTECILER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 09:08 | 2016-09-18 09:08 | 0 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16182027 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP306677 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:40 | 2016-09-18 10:50 | 0.167 | 0 | 3 | 0 | 104 | 0 | 0.5 | 0 | 17.37
16182031 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP003559 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 09:43 | 2016-09-18 09:55 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.2
16182037 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR26*TIC. LISESI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 09:21 | 2016-09-18 10:00 | 0.65 | 2 | 4580 | 0 | 0 | 1.3 | 2977 | 0 | 0
16182050 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*3 DUZ A*AC CAM* Y / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 09:13 | 2016-09-18 18:40 | 9.456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 0 | 0
16182056 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUK YANIK KOYU TAS / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:45 | 2016-09-18 10:55 | 0.167 | 0 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0.67 | 0 | 12.69
16182057 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 09:40 | 2016-09-18 14:30 | 4.833 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 343.14
16182058 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SILINDIR BAYIRI KABI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 09:52 | 2016-09-18 10:30 | 0.634 | 4 | 2276 | 0 | 0 | 2.54 | 1442.98 | 0 | 0
16182059 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TUZLA MAH.ZIRAI ALET / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 09:52 | 2016-09-18 10:05 | 0.213 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 0 | 0
16182064 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | AKCAY OKUL YANI 14.1 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:06 | 2016-09-18 15:01 | 4.917 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83.59
16182071 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:22 | 2016-09-18 13:10 | 2.794 | 1 | 24 | 6 | 1232 | 2.79 | 67.06 | 16.76 | 3442.21
16182083 | 1 | BOLU | MERKEZ | ASAGISOKU*BOL*GUC / LD1B SDK: TR1036B6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:28 | 2016-09-18 12:36 | 2.132 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 0 | 0
16182084 | 1 | KOCAELİ | DARICA | GOSB-TM / GEBZE 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:28 | 2016-09-18 11:50 | 1.368 | 11 | 9447 | 0 | 1 | 15.05 | 12923.5 | 0 | 1.37
16182084 | 2 | KOCAELİ | DARICA | GOSB-TM / GEBZE 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:28 | 2016-09-18 11:58 | 1.496 | 5 | 24373 | 0 | 4 | 7.48 | 36462.01 | 0 | 5.98
16182084 | 3 | KOCAELİ | DARICA | GOSB-TM / GEBZE 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:28 | 2016-09-18 12:05 | 1.614 | 2 | 7917 | 0 | 0 | 3.23 | 12778.04 | 0 | 0
16182085 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | GARAJ KAB*N / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 10:25 | 2016-09-18 11:04 | 0.65 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
16182094 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003129 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 11:01 | 2016-09-18 14:55 | 3.901 | 0 | 3 | 0 | 77 | 0 | 11.7 | 0 | 300.38
16182101 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | A*A*I UZUMPINAR TRF* / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 11:13 | 2016-09-18 11:45 | 0.533 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
16182105 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KANARYA SOKAK TRF*24 / LD1B SDK: TRP5087B34 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 11:22 | 2016-09-18 11:40 | 0.299 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0
16182115 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003698 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:10 | 2016-09-18 14:54 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 61.97
16182121 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM 1 * 15 / LD1B SDK: TR10017B1 Bina: 3013406 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:01 | 2016-09-18 13:40 | 1.654 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0
16182128 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SAGLIK OCAGI KAB*N / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:10 | 2016-09-18 13:20 | 1.167 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 247.4 | 0 | 0
16182131 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 58 / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:10 | 2016-09-18 13:28 | 0.3 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 0
16182132 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ADA B*NA / K04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:25 | 2016-09-18 16:00 | 0.583 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 572.51 | 0 | 0
16182142 | 1 | BOLU | MERKEZ | HIDIRSEYHLER*KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 12:59 | 2016-09-18 13:22 | 0.38 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 0
16182153 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP037287 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:20 | 2016-09-18 14:29 | 0.164 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0.33 | 0 | 14.43
16182159 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:47 | 2016-09-18 16:01 | 0.233 | 60 | 3024 | 7 | 591 | 13.98 | 704.59 | 1.63 | 137.7
16182176 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK AYDIN ORME Y / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:23 | 2016-09-18 14:10 | 0.782 | 4 | 0 | 0 | 137 | 3.13 | 0 | 0 | 107.13
16182185 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ESEN MAH. / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 14:52 | 2016-09-18 16:43 | 1.859 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 115.26 | 0 | 0
16182189 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP7035*1TR18 / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:08 | 2016-09-18 16:45 | 1.617 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 98.64 | 0 | 0
16182189 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TRP7035*1TR18 / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:17 | 2016-09-18 16:45 | 0.467 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0
16182198 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | AYTEPE / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 13:32 | 2016-09-18 18:30 | 4.959 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4.96 | 0 | 34.71
16182200 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | AYDOGAN KOYU 14.16 T / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:41 | 2016-09-18 17:45 | 2.067 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 2.07 | 0 | 57.88
16182201 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CEYLAN DERE KOYU TR / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:42 | 2016-09-18 17:32 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.11
16182202 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:42 | 2016-09-18 16:20 | 0.633 | 3 | 43 | 7 | 2434 | 1.9 | 27.22 | 4.43 | 1540.72
16182209 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU KUCUKB / LD1A SDK: TRP84A74 Bina: 5237116 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 15:55 | 2016-09-18 16:50 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.81
16182217 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ UMURLAR / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 16:30 | 2016-09-18 16:30 | 0 | 0 | 17 | 19 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0
16182220 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | OP-34 / OP013909 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:28 | 2016-09-18 18:38 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0.17 | 0 | 3.84
16182226 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | GOKGOZ MERKEZ T35 1 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:03 | 2016-09-18 17:20 | 0.285 | 0 | 6 | 0 | 120 | 0 | 1.71 | 0 | 34.2
16182236 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | GOKCELER KOYU DUTLAR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 17:41 | 2016-09-18 18:35 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.15
16182244 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP025971 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:34 | 2016-09-18 19:27 | 0.883 | 0 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0.88 | 0 | 119.21
16182245 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BALCIK TR 3 / LD1C SDK: TRP11018C24 Bina: 3028356 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 18:39 | 2016-09-18 20:26 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.54
16182263 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ASAR ACMALAR MAH. / LD1A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:05 | 2016-09-18 19:48 | 0.719 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0.72 | 0 | 29.48
16182267 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | JGC / KISADEVRE | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:19 | 2016-09-18 21:19 | 1.993 | 1 | 6 | 0 | 284 | 1.99 | 11.96 | 0 | 566.01
16182271 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ASAGIKINIK*MERKEZ*MA / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:35 | 2016-09-18 21:40 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.18
16182275 | 1 | BOLU | MERKEZ | SULTANKOY / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:38 | 2016-09-18 20:53 | 1.26 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 15.12 | 0 | 1.26
16182277 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SUTALAN KOYU / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 19:57 | 2016-09-18 20:44 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.78 | 0 | 12.48
16182293 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SERDIVAN BELEDIYE YA / LD1A SDK: DM14TR72A2 Bina: 5125531 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 20:42 | 2016-09-18 21:12 | 0.501 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
16182297 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YENI KOY KALICI KONU / LD1A SDK: TR2671A10 Bina: 4033212 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 20:47 | 2016-09-18 22:16 | 1.486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0
16182310 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HALKEV* SAC KABIN / LD1E SDK: TR106E3 Bina: ŞAHABETTİN BİLGİSU CADDE 62 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 21:43 | 2016-09-18 23:23 | 1.669 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 0 | 0
16182315 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKPINAR *TR*33* / LD1A SDK: SDK30000000000TRF13951 Bina: 5278224 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 22:07 | 2016-09-18 22:49 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
16182317 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306771 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 22:40 | 2016-09-18 22:52 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0.6 | 0 | 0 | 7
16182328 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | MELEN KONUTLARI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-18 23:31 | 2016-09-19 00:10 | 0.649 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 35.05 | 0 | 0
16182337 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZUMRUT EVLER KABIN / H06 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 00:26 | 2016-09-19 00:30 | 0.069 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 0 | 0
16182339 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10216*4TR51 / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 00:54 | 2016-09-19 01:20 | 0.439 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 132.58 | 0 | 0
16182340 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADLIYE KOYU KOK / H06 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 | 2016-09-19 00:55 | 0.917 | 3 | 51 | 0 | 475 | 2.75 | 46.77 | 0 | 435.58
16182341 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KOZLUKK / H11-RESITBEY KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 01:27 | 2016-09-19 01:36 | 0.158 | 19 | 389 | 0 | 1331 | 3 | 61.46 | 0 | 210.3
16182343 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RESITBEY DM / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 01:27 | 2016-09-19 02:00 | 0.555 | 3 | 21 | 0 | 810 | 1.67 | 11.66 | 0 | 449.55
16182345 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H03-IZMIT I GIRISI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 02:01 | 2016-09-19 02:02 | 0.013 | 18 | 24940 | 0 | 2 | 0.23 | 324.22 | 0 | 0.03
16182346 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TOYOTA*RMU / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 02:10 | 2016-09-19 02:10 | 0.009 | 35 | 236 | 0 | 0 | 0.32 | 2.12 | 0 | 0
16182347 | 1 | BOLU | MERKEZ | FIDANLIK DM / H09-SEKA KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 02:38 | 2016-09-19 02:42 | 0.056 | 5 | 1130 | 1 | 10 | 0.28 | 63.28 | 0.06 | 0.56
16182348 | 1 | BOLU | MERKEZ | FIDANLIK DM / H04-MEZBAHA 477 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 02:39 | 2016-09-19 02:42 | 0.043 | 19 | 2588 | 3 | 37 | 0.82 | 111.28 | 0.13 | 1.59
16182351 | 1 | BOLU | MERKEZ | FIDANLIK DM / H03-FILIZ KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 02:39 | 2016-09-19 02:41 | 0.041 | 23 | 3718 | 4 | 47 | 0.94 | 152.44 | 0.16 | 1.93
16182352 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | CELIKTAS KABIN / H05-ET BALIK KURUMU | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 02:54 | 2016-09-19 02:55 | 0.02 | 27 | 274 | 0 | 0 | 0.54 | 5.48 | 0 | 0
16182353 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H08-NAMIK KEMAL | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 02:55 | 2016-09-19 02:56 | 0.016 | 38 | 1683 | 0 | 2024 | 0.61 | 26.93 | 0 | 32.38
16182360 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ERDAL P*KN*K KAB*N / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 02:50 | 2016-09-19 02:55 | 0.083 | 22 | 1010 | 0 | 0 | 1.83 | 83.83 | 0 | 0
16182362 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KALAYCI KABIN / H09-HARAKLI GRUBU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 03:48 | 2016-09-19 03:50 | 0.032 | 10 | 202 | 7 | 513 | 0.32 | 6.46 | 0.22 | 16.42
16182363 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 06:06 | 2016-09-19 06:06 | 0 | 2 | 554 | 5 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0
16182367 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 06:33 | 2016-09-19 07:19 | 0.77 | 52 | 7285 | 31 | 2295 | 40.04 | 5609.45 | 23.87 | 1767.15
16182367 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 06:33 | 2016-09-19 07:40 | 1.122 | 9 | 452 | 0 | 244 | 10.1 | 507.14 | 0 | 273.77
16182382 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BA*AK CAD BINA TR / LD1C SDK: TR335C11 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:12 | 2016-09-19 10:39 | 2.455 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0
16182386 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / BOLU1 TM2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:20 | 2016-09-19 08:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0
16182386 | 2 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / BOLU1 TM2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:20 | 2016-09-19 08:48 | 0.462 | 0 | 408 | 0 | 2152 | 0 | 188.5 | 0 | 994.22
16182394 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | KOCAOGLU PINARCIK / LD1A SDK: TR-3017A2 Bina: 2022087 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:20 | 2016-09-19 16:39 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63
16182396 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013592 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:00 | 2016-09-19 09:30 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0.5 | 0 | 41
16182398 | 1 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / H11-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:45 | 2016-09-19 08:55 | 0.167 | 3 | 182 | 21 | 362 | 0.5 | 30.39 | 3.51 | 60.45
16182402 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 08:48 | 2016-09-19 09:20 | 0.531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0
16182409 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HALKEV* SAC KABIN / LD1E SDK: TR106E3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:05 | 2016-09-19 12:34 | 3.487 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
16182411 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BALIKHANE KAB*N / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 09:00 | 2016-09-19 15:04 | 6.067 | 2 | 7 | 0 | 63 | 12.13 | 42.47 | 0 | 382.22
16182413 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / KAYNARCA MERKEZ | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:05 | 2016-09-19 09:20 | 0.25 | 4 | 1479 | 0 | 5 | 1 | 369.75 | 0 | 1.25
16182414 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA CEZAEVI 56 / H02-SAHINLER KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 10:34 | 2016-09-19 12:36 | 2.029 | 0 | 86 | 0 | 832 | 0 | 174.49 | 0 | 1688.13
16182415 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA CEZAEVI 56 / H08-TOPLUCA KOK | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-19 10:35 | 2016-09-19 12:36 | 2.021 | 0 | 120 | 13 | 1413 | 0 | 242.52 | 26.27 | 2855.67
16182429 | 1 | BOLU | GEREDE | MEHMET*KUZU*KUMES / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:35 | 2016-09-19 11:10 | 1.589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0
16182436 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM4 TR448 / H17-DAHILI TRAFO | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:45 | 2016-09-19 13:33 | 3.795 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0
16182437 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | TOPLUCA RMU / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 09:45 | 2016-09-19 09:48 | 0.044 | 0 | 60 | 3 | 954 | 0 | 2.64 | 0.13 | 41.98
16182440 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA ESENTEPE / H02-SULLU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:03 | 2016-09-19 10:03 | 0 | 5 | 157 | 5 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 0
16182442 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AZMIMILLI MAH. CEVDE / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 12:05 | 2016-09-21 15:00 | 2.913 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 710.77 | 0 | 0
16182445 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | CAYKOY / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:10 | 2016-09-19 11:28 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40.3
16182448 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:07 | 2016-09-19 10:25 | 0.298 | 4 | 79 | 3 | 2621 | 1.19 | 23.54 | 0.89 | 781.06
16182466 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / KAYNASLI 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:18 | 2016-09-19 10:28 | 0.167 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0.67 | 13.53 | 0 | 0
16182474 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BATAKKOY 14.16 T35 / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:30 | 2016-09-19 10:54 | 0.4 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
16182476 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOK / H06 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:36 | 2016-09-19 11:40 | 1.071 | 71 | 9127 | 31 | 2775 | 76.04 | 9775.02 | 33.2 | 2972.03
16182486 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ELPEREK MH. MEVLANA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:58 | 2016-09-19 12:30 | 1.541 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 402.2 | 0 | 0
16182488 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AZMIMILLI MAH. TOTAL / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 10:11 | 2016-09-21 12:00 | 1.82 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 968.24 | 0 | 0
16182490 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ERAY KAB*N*174* / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 10:12 | 2016-09-19 10:50 | 0.639 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 161.03 | 0 | 0
16182491 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / LD1E SDK: DM81TR248E60 Bina: 1140. SK. 1140. SK. 38 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:04 | 2016-09-19 14:19 | 3.244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0
16182507 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ERAY KAB*N*174* / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:36 | 2016-09-19 13:35 | 1.992 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 501.98 | 0 | 0
16182507 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | ERAY KAB*N*174* / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:10 | 2016-09-19 13:35 | 0.417 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 218.93 | 0 | 0
16182511 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SIMSIR MH. GURCULER / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:30 | 2016-09-21 16:00 | 6.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0
16182518 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SANAT OKULU RMU / LD1D SDK: TR102D4 Bina: 4063827 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 11:56 | 2016-09-19 14:00 | 2.07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 0
16182530 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BEKIRDERE TR45 RMU / LD1I SDK: TR322I4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 12:16 | 2016-09-19 13:30 | 1.234 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.32 | 0 | 0
16182532 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ UMURLAR / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 12:21 | 2016-09-19 12:34 | 0.228 | 0 | 13 | 3 | 366 | 0 | 2.96 | 0.68 | 83.45
16182533 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SIPAHI BINA TR / LD1C SDK: TR313C4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 12:21 | 2016-09-19 14:08 | 1.784 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 67.79 | 0 | 0
16182538 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PTT ARKASI / LD1D SDK: TR-2CUMAYERID1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 12:31 | 2016-09-19 14:13 | 1.703 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 0 | 0
16182540 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU ORTA M / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 12:30 | 2016-09-19 13:20 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.99
16182545 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR29 BEYAZEVLER / H02-YENI TERMINAL | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:01 | 2016-09-19 13:10 | 0.16 | 6 | 1172 | 4 | 894 | 0.96 | 187.52 | 0.64 | 143.04
16182546 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | 95 EVLER TR 60 KAB*N / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:04 | 2016-09-19 14:00 | 0.926 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 152.79 | 0 | 0
16182550 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKKAYA KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:22 | 2016-09-19 14:40 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 174.2
16182558 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAYBASI YENIKOY MER / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:52 | 2016-09-19 17:04 | 3.2 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 118.4 | 0 | 3.2
16182561 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BOLLU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:30 | 2016-09-19 18:00 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 162 | 0 | 1.5 | 0 | 81
16182568 | 1 | SAKARYA | KARASU | OP-34 / OP307082 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:05 | 2016-09-19 19:15 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
16182569 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YAZICI KAB*N / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:40 | 2016-09-19 15:15 | 1.583 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 356.18 | 0 | 0
16182574 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | DUDU KOYU ZINGILLAR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 13:47 | 2016-09-19 14:43 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.67
16182588 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KUPCULER CAD.PETEK S / LD1B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 14:03 | 2016-09-19 14:40 | 0.609 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.49 | 0 | 0
16182593 | 1 | BOLU | MERKEZ | SEDAS*CEV*DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 14:13 | 2016-09-19 14:35 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0
16182614 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SAHIL MODUL*8* / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 14:50 | 2016-09-19 18:05 | 3.25 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 217.75 | 0 | 0
16182614 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | SAHIL MODUL*8* / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:07 | 2016-09-19 17:09 | 0.031 | 0 | 1330 | 0 | 2 | 0 | 41.23 | 0 | 0.06
16182614 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | SAHIL MODUL*8* / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:09 | 2016-09-19 18:05 | 0.93 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 54.87 | 0 | 0
16182616 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HASTANE TAKSI YANI * / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:00 | 2016-09-19 15:30 | 0.505 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 29.29 | 0 | 0
16182630 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / KANDIRA KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:11 | 2016-09-19 15:25 | 0.233 | 1 | 419 | 8 | 1510 | 0.23 | 97.63 | 1.86 | 351.83
16182633 | 1 | BOLU | MUDURNU | DOLAYUZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 15:19 | 2016-09-19 18:30 | 3.183 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 12.73 | 0 | 190.98
16182644 | 1 | BOLU | GEREDE | ORTACA / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:30 | 2016-09-24 17:30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 952
16182646 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BALIKHANE KAB*N / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:20 | 2016-09-20 12:30 | 3.167 | 0 | 23 | 0 | 91 | 0 | 72.84 | 0 | 288.2
16182650 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TICARET LISESI KABIN / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:07 | 2016-09-19 18:17 | 2.167 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 307.71 | 0 | 0
16182662 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UFUK SK D*TR / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:00 | 2016-09-20 12:30 | 3.5 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 941.5 | 0 | 0
16182663 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TABAKHANE MAH.4 NOLU / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:35 | 2016-09-19 17:15 | 0.667 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 345.51 | 0 | 0
16182664 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KALICI KONUTLAR TR*1 / LD1D SDK: TR14D2 Bina: 5256071 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:37 | 2016-09-19 17:29 | 0.866 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0
16182671 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KARAPURCEK MERKEZ KO / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 16:45 | 2016-09-19 16:55 | 0.167 | 2 | 3 | 0 | 37 | 0.33 | 0.5 | 0 | 6.18
16182672 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARISU BINA / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:05 | 2016-09-20 13:20 | 4.25 | 0 | 8 | 2 | 121 | 0 | 34 | 8.5 | 514.25
16182685 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HASTANE TAKSI YANI * / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 17:38 | 2016-09-19 17:52 | 0.233 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 0 | 0
16182689 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUSACMA KOYU 2 / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:45 | 2016-09-19 19:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 29.5
16182695 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU GEDIK / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:04 | 2016-09-19 19:26 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.46
16182698 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 3 TR 7 / 1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:09 | 2016-09-19 19:11 | 1.033 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 411.13 | 0 | 0
16182700 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKARCA KOYU T35 / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:11 | 2016-09-19 23:00 | 4.818 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 231.26 | 0 | 0
16182701 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SAFIBEY DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:12 | 2016-09-19 18:50 | 0.633 | 2 | 79 | 0 | 0 | 1.27 | 50.01 | 0 | 0
16182702 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU*BENZINLIK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:13 | 2016-09-19 18:40 | 0.444 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4.44 | 0 | 4.44
16182707 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ALIFUATPASA 1 NOLU K / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:29 | 2016-09-19 19:05 | 0.6 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 241.8 | 0 | 0
16182714 | 1 | BOLU | MUDURNU | VAKIF AKTAS KOK / H03-SEBEN 2 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:40 | 2016-09-19 18:40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
16182720 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ORHAN CAD / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:47 | 2016-09-19 19:36 | 0.817 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 35.95 | 0 | 0
16182721 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 18:47 | 2016-09-19 19:15 | 0.467 | 17 | 3601 | 11 | 5132 | 7.94 | 1681.67 | 5.14 | 2396.64
16182734 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUK DM / H07-YENICE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:00 | 2016-09-19 19:49 | 0.816 | 1 | 405 | 0 | 11 | 0.82 | 330.48 | 0 | 8.98
16182734 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUK DM / H07-YENICE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:00 | 2016-09-19 19:50 | 0.843 | 2 | 1678 | 0 | 136 | 1.69 | 1414.55 | 0 | 114.65
16182734 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUK DM / H07-YENICE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:00 | 2016-09-19 19:52 | 0.878 | 3 | 131 | 14 | 728 | 2.63 | 115.02 | 12.29 | 639.18
16182734 | 4 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUK DM / H07-YENICE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:28 | 2016-09-19 19:51 | 0.383 | 3 | 36 | 63 | 2119 | 1.15 | 13.79 | 24.13 | 811.58
16182746 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ UMURLAR / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:14 | 2016-09-19 19:34 | 0.339 | 0 | 13 | 3 | 366 | 0 | 4.41 | 1.02 | 124.07
16182754 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | OP-34 / OP307583 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:45 | 2016-09-19 19:50 | 0.083 | 0 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0.17 | 0.17 | 4.23
16182758 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / SEBEN-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:30 | 2016-09-19 20:05 | 0.576 | 3 | 2585 | 24 | 4042 | 1.73 | 1488.96 | 13.82 | 2328.19
16182770 | 1 | BOLU | MERKEZ | ALICOREN KOK / H04-SAZAKKINIK GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:32 | 2016-09-19 20:32 | 0 | 0 | 109 | 2 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0
16182774 | 1 | BOLU | MERKEZ | ABANT*CIKIS*KOK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:49 | 2016-09-19 20:46 | 0.95 | 3 | 490 | 15 | 117 | 2.85 | 465.5 | 14.25 | 111.15
16182775 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN DM / H02-DUGER KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:50 | 2016-09-19 19:51 | 0 | 0 | 159 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0
16182775 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN DM / H02-DUGER KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 19:51 | 2016-09-19 20:08 | 0.295 | 0 | 86 | 0 | 196 | 0 | 25.37 | 0 | 57.82
16182786 | 1 | SAKARYA | GEYVE | TOP SAHASI DM / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:00 | 2016-09-19 20:43 | 0.713 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0
16182787 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YAYALAR*KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:02 | 2016-09-19 20:59 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 70.74
16182791 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CINARLI KABIN / H03-KOYLER GRUP | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 22:29 | 2016-09-19 22:52 | 0.38 | 1 | 7 | 0 | 466 | 0.38 | 2.66 | 0 | 177.08
16182796 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:09 | 2016-09-19 20:12 | 0.056 | 12 | 1421 | 0 | 308 | 0.67 | 79.58 | 0 | 17.25
16182799 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN DM / H02-DUGER KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 22:00 | 2016-09-19 22:06 | 0.089 | 2 | 227 | 0 | 86 | 0.18 | 20.2 | 0 | 7.65
16182803 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10130*4TR29 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:20 | 2016-09-19 21:50 | 1.494 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 230.08 | 0 | 0
16182809 | 1 | BOLU | MERKEZ | IZZET*BAYSAL*MAH*CAG / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:23 | 2016-09-19 20:53 | 0.5 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0
16182818 | 1 | BOLU | MERKEZ | AVSAR*MERKEZ*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:32 | 2016-09-19 23:09 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.9
16182830 | 1 | BOLU | MENGEN | KARASIHLAR*ZAIMLER*M / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:45 | 2016-09-19 22:41 | 1.931 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1.93 | 0 | 86.9
16182831 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002921 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:48 | 2016-09-19 22:09 | 1.35 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1.35 | 117.45
16182832 | 1 | BOLU | MENGEN | EMIRLER*SEMBELEK*MAH / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:49 | 2016-09-19 21:35 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.27
16182842 | 1 | BOLU | MERKEZ | CENGIZ*YARDEMIR*KUME / LV65A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:54 | 2016-09-19 21:40 | 0.767 | 0 | 69 | 0 | 20 | 0 | 52.92 | 0 | 15.34
16182844 | 1 | BOLU | MENGEN | BOLUKOREN*KOYU / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 20:42 | 2016-09-19 23:20 | 2.641 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 13.21 | 0 | 118.85
16182845 | 1 | BOLU | MERKEZ | TEKKEISIKLAR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 21:00 | 2016-09-20 00:50 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 482.96
16182848 | 1 | BOLU | GEREDE | YAGDAS / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 21:54 | 2016-09-19 22:28 | 0.565 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 3.39 | 0 | 20.34
16182850 | 1 | BOLU | MERKEZ | YENICEPINAR*CORAK*MA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 21:26 | 2016-09-19 22:31 | 1.089 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.62 | 0 | 1.09
16182851 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002905 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 23:00 | 2016-09-19 23:19 | 0.309 | 0 | 1 | 2 | 177 | 0 | 0.31 | 0.62 | 54.69
16182853 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | NAMAZGAH BARAJI DM / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 21:27 | 2016-09-20 01:27 | 4.007 | 1 | 79 | 3 | 2643 | 4.01 | 316.55 | 12.02 | 10590.5
16182857 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARAKOY*YUKARI*MAH / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 21:42 | 2016-09-19 21:47 | 0.09 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
16182858 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KIRKPINAR ORKIDE SOK / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 22:26 | 2016-09-19 22:32 | 0.1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
16182861 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | OP-34 / OP218808 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 21:45 | 2016-09-19 21:50 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.82
16182867 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SARAY YOKU*U SAC KAB / LD1E SDK: TR73E3 Bina: İNÖNÜ CADDE 42 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 22:04 | 2016-09-19 23:31 | 1.456 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 0
16182871 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | CETIKOREN*KOYU / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 22:15 | 2016-09-20 00:10 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 86.45
16182873 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DEVECILER / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 22:18 | 2016-09-19 22:57 | 0.659 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31.63 | 0 | 0
16182888 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AKTARLA KOYU / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 23:14 | 2016-09-20 00:20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.6
16182893 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | RESADIYE KOYU 14.8 / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-19 23:57 | 2016-09-20 02:46 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.81
16182899 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TURBE YANI DM / LD1D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 00:50 | 2016-09-20 04:05 | 3.248 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 646.35 | 0 | 0
16182909 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP026228 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 02:10 | 2016-09-20 02:20 | 0.167 | 0 | 15 | 0 | 125 | 0 | 2.51 | 0 | 20.88
16182910 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CIFLIK KAROKOL KABIN / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 01:20 | 2016-09-20 01:29 | 0.145 | 12 | 6004 | 0 | 13 | 1.74 | 870.58 | 0 | 1.89
16182915 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10157*1TR47 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 01:30 | 2016-09-20 01:35 | 0.083 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 65.16 | 0 | 0
16182919 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | EVYAP HAT BASI / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 01:50 | 2016-09-20 01:55 | 0.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
16182924 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERYA CADDES* KAB*N / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 02:44 | 2016-09-20 02:48 | 0.059 | 6 | 1135 | 0 | 1 | 0.35 | 66.97 | 0 | 0.06
16182927 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERYA CADDES* KAB*N / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 03:15 | 2016-09-20 03:20 | 0.083 | 6 | 1135 | 0 | 1 | 0.5 | 94.21 | 0 | 0.08
16182928 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | HACILAR MAH2 / H01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 03:50 | 2016-09-20 04:05 | 0.25 | 3 | 54 | 0 | 720 | 0.75 | 13.5 | 0 | 180
16182930 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DEN*ZEVLER S*TES* YA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 04:11 | 2016-09-20 04:38 | 0.45 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0
16182932 | 1 | BOLU | MERKEZ | SARIALN / H04-ALADAG GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 06:19 | 2016-09-20 06:19 | 0 | 0 | 5 | 6 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0
16182933 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 06:24 | 2016-09-20 06:24 | 0 | 2 | 554 | 5 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0
16182934 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA AKINCI / H04-AZAKLI-CALCA-S | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 06:41 | 2016-09-20 06:41 | 0 | 0 | 20 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0
16182935 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KUCUK MELEN KABIN / H02-TERMODIN GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 06:44 | 2016-09-20 06:55 | 0.183 | 36 | 499 | 2 | 1290 | 6.59 | 91.32 | 0.37 | 236.07
16182936 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3451 / H06-TR5 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 06:46 | 2016-09-20 06:52 | 0.104 | 8 | 3680 | 1 | 0 | 0.83 | 382.72 | 0.1 | 0
16182938 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TEKNIK MAKINA / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 06:49 | 2016-09-20 08:10 | 1.35 | 0 | 63 | 69 | 1961 | 0 | 85.05 | 93.15 | 2647.35
16182941 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYACIK KOYU COROGLU / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 07:10 | 2016-09-20 08:45 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.92
16182942 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | ASILBEY*KURANKURSU / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 07:11 | 2016-09-20 08:44 | 1.548 | 1 | 1805 | 0 | 1 | 1.55 | 2794.14 | 0 | 1.55
16182947 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | IHSANIYE TR5 MODUL / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 07:35 | 2016-09-20 08:12 | 0.614 | 7 | 2582 | 1 | 0 | 4.3 | 1585.35 | 0.61 | 0
16182953 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERNEKKIRI SAPAGI DM / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-20 09:30 | 2016-09-20 14:00 | 4.5 | 25 | 59 | 0 | 574 | 112.5 | 265.5 | 0 | 2583
16182963 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BAHCELIEVLER MAH. 5. / LD1H | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 08:23 | 2016-09-20 08:43 | 0.336 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0
16182972 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KOZLUKK / H03-ISTIKBAL TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 08:59 | 2016-09-20 08:59 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16182973 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KIZILCI ORMAN KOK DM / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:03 | 2016-09-20 13:04 | 4.017 | 3 | 36 | 1 | 131 | 12.05 | 144.61 | 4.02 | 526.23
16182975 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BAYINDIR*KOYU*KARAFA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:07 | 2016-09-20 14:30 | 5.383 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 172.26
16182977 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HASANBEY KOYU MERKEZ / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:09 | 2016-09-20 11:21 | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.38
16182979 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | JGC / HAT BASI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:12 | 2016-09-20 09:45 | 0.542 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08
16182980 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI MH. MILLET / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:15 | 2016-09-22 13:50 | 4.583 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 270.4 | 0 | 0
16182986 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ UMURLAR / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:22 | 2016-09-20 09:57 | 0.584 | 0 | 13 | 3 | 366 | 0 | 7.59 | 1.75 | 213.74
16182988 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN DM / H02-DUGER KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:23 | 2016-09-20 09:23 | 0 | 0 | 197 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0
16182988 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN DM / H02-DUGER KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:23 | 2016-09-20 10:36 | 1.213 | 0 | 48 | 0 | 263 | 0 | 58.22 | 0 | 319.02
16182989 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | GOLCUKBASI / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:00 | 2016-09-22 11:06 | 2.1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 283.5 | 0 | 0
16182994 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ORHANGAZI ARASTIRMA / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 13:10 | 2016-09-22 18:00 | 4.833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5
16182996 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GULLUK MAH OKUL ONU / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:36 | 2016-09-20 10:15 | 0.65 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 241.15 | 0 | 0
16183006 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / H05 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:50 | 2016-09-20 10:34 | 0.744 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0.74 | 0 | 85.56
16183008 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAVUKLAR KABIN / H11-ESENCE KABIN | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 09:53 | 2016-09-20 09:54 | 0.009 | 25 | 59 | 0 | 574 | 0.23 | 0.53 | 0 | 5.17
16183015 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ UMURLAR / H06 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:07 | 2016-09-20 10:26 | 0.304 | 0 | 18 | 0 | 1764 | 0 | 5.47 | 0 | 536.26
16183021 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER KOYICI CAD. / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:11 | 2016-09-20 13:20 | 3.15 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 576.45 | 0 | 0
16183023 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:07 | 2016-09-20 12:35 | 2.467 | 0 | 14 | 21 | 1197 | 0 | 34.54 | 51.81 | 2953
16183025 | 1 | BOLU | MUDURNU | ELMACIKDERE*KOYU / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:10 | 2016-09-20 11:10 | 1 | 0 | 13 | 0 | 174 | 0 | 13 | 0 | 174
16183028 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | DUDU KOYU HACARLAR M / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:19 | 2016-09-20 11:50 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.52 | 0 | 3.04
16183031 | 1 | BOLU | SEBEN | SEBENKOK / H13 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:22 | 2016-09-20 10:59 | 0.612 | 0 | 24 | 0 | 560 | 0 | 14.69 | 0 | 342.72
16183038 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR13 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:28 | 2016-09-20 10:44 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.69
16183043 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | C*FL*K KAROKOL KAB*N / LD1D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:35 | 2016-09-20 18:59 | 0.395 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 119.69 | 0 | 0
16183045 | 1 | BOLU | MUDURNU | ABANT GURCAM / H04-GURCAM GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:38 | 2016-09-20 10:38 | 0 | 1 | 94 | 4 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0
16183047 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H03-SEYMEN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:39 | 2016-09-20 10:41 | 0.038 | 12 | 6706 | 0 | 0 | 0.46 | 254.83 | 0 | 0
16183049 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR11 / LD1F SDK: DM159TR664F1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:41 | 2016-09-20 12:17 | 1.588 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 0 | 0
16183050 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KEMER MEZARLIK YANI / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:32 | 2016-09-20 11:00 | 0.463 | 7 | 422 | 0 | 1010 | 3.24 | 195.39 | 0 | 467.63
16183055 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUMESE KOYU MERKEZ / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:49 | 2016-09-20 12:15 | 1.437 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 4.31 | 0 | 71.85
16183059 | 1 | BOLU | MUDURNU | HUSAMETTINDERE*KOYU* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:55 | 2016-09-20 12:00 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.3
16183063 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OSMNCATM / AKCAKOCA-YIGLCA KOY | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:04 | 2016-09-20 14:40 | 2.605 | 5 | 175 | 6 | 3972 | 13.03 | 455.88 | 15.63 | 10347.06
16183069 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MH.BELEDIYE / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:10 | 2016-09-20 12:30 | 1.333 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 495.88 | 0 | 0
16183072 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TAHIRLI KOYU MERKEZ / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:14 | 2016-09-20 12:00 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9
16183073 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARACASU*ILICAKINIK* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:06 | 2016-09-20 11:53 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77
16183074 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAYDURT KOK / H05-BALTALI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:19 | 2016-09-20 11:25 | 0.09 | 0 | 1 | 0 | 374 | 0 | 0.09 | 0 | 33.66
16183078 | 1 | BOLU | SEBEN | KABAK*YUKARI*MAH / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:20 | 2016-09-20 13:14 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.63
16183081 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAYDURT KOK / H05-BALTALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:27 | 2016-09-20 12:04 | 0.621 | 0 | 6 | 5 | 363 | 0 | 3.73 | 3.11 | 225.42
16183086 | 1 | KOCAELİ | DARICA | GERIDONUSUMCULER TR4 / LD1B SDK: TR7539B2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:31 | 2016-09-20 12:00 | 0.482 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0
16183087 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DUMLUPINAR KABIN / LD1B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:30 | 2016-09-20 12:15 | 0.75 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
16183091 | 1 | BOLU | MERKEZ | BUYUK*CAMI*PARTI*SOK / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:38 | 2016-09-20 12:16 | 0.636 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 306.55 | 0 | 0
16183096 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SANAYI / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:42 | 2016-09-20 11:53 | 0.188 | 0 | 460 | 0 | 1980 | 0 | 86.48 | 0 | 372.24
16183096 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | SANAYI / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:42 | 2016-09-20 12:03 | 0.347 | 0 | 958 | 0 | 915 | 0 | 332.43 | 0 | 317.51
16183096 | 3 | BOLU | DÖRTDİVAN | SANAYI / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:42 | 2016-09-20 16:50 | 5.137 | 0 | 5 | 0 | 277 | 0 | 25.69 | 0 | 1422.95
16183097 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / SEBEN-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 10:35 | 2016-09-20 11:53 | 1.304 | 3 | 2585 | 24 | 4042 | 3.91 | 3370.84 | 31.3 | 5270.77
16183098 | 1 | BOLU | MUDURNU | BEYDERESI*KOYU*OSMAN / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:44 | 2016-09-20 12:43 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.7
16183099 | 1 | BOLU | MENGEN | MENGEN B1 / H03-KOY B7 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:44 | 2016-09-20 12:24 | 0.671 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 815.27 | 0 | 0
16183103 | 1 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:42 | 2016-09-20 12:58 | 1.27 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3.81 | 5.08 | 0 | 3.81
16183107 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:52 | 2016-09-20 15:39 | 3.782 | 0 | 9 | 4 | 735 | 0 | 34.04 | 15.13 | 2779.77
16183111 | 1 | BOLU | MERKEZ | ALICOREN*KABIN*YANI / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:54 | 2016-09-20 13:20 | 1.428 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 55.69 | 0 | 1.43
16183119 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:59 | 2016-09-20 12:15 | 0.272 | 0 | 1 | 5 | 1780 | 0 | 0.27 | 1.36 | 484.16
16183120 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUVA*YENI*LOJMANLAR / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:59 | 2016-09-20 13:00 | 1.014 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.42 | 0 | 0
16183122 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003062 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:00 | 2016-09-20 14:08 | 2.129 | 0 | 2 | 0 | 115 | 0 | 4.26 | 0 | 244.84
16183130 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | ASILBEY*HAMAM / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:58 | 2016-09-20 17:50 | 5.866 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1507.56 | 0 | 0
16183134 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | CALKOY / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:02 | 2016-09-20 12:40 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 79.25
16183138 | 1 | BOLU | GEREDE | MACARLAR KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:11 | 2016-09-20 12:11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
16183139 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:11 | 2016-09-20 12:11 | 0 | 0 | 35 | 7 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0
16183140 | 1 | BOLU | GEREDE | GECITLER / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:11 | 2016-09-20 15:39 | 3.468 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 3.47 | 0 | 135.25
16183141 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:12 | 2016-09-20 12:43 | 0.518 | 0 | 31 | 0 | 950 | 0 | 16.06 | 0 | 492.1
16183141 | 2 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:12 | 2016-09-20 13:02 | 0.84 | 0 | 4 | 0 | 142 | 0 | 3.36 | 0 | 119.28
16183144 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:12 | 2016-09-20 13:12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 3 | 0 | 380
16183146 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUZULUK MAH.BARGAN C / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:11 | 2016-09-20 13:40 | 1.477 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 97.48 | 0 | 0
16183154 | 1 | BOLU | MERKEZ | SARIALN / H04-ALADAG GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:23 | 2016-09-20 12:23 | 0 | 0 | 5 | 6 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0
16183171 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT DM / H07-SEKA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:41 | 2016-09-20 12:43 | 0.046 | 18 | 201 | 36 | 983 | 0.83 | 9.25 | 1.66 | 45.22
16183173 | 1 | BOLU | MERKEZ | OGULDURUK KOK / H04-TASCILAR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:42 | 2016-09-20 13:40 | 0.972 | 16 | 354 | 36 | 2127 | 15.55 | 344.09 | 34.99 | 2067.44
16183176 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MOLLA KOY YOLU UZERI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:43 | 2016-09-20 13:20 | 0.618 | 3 | 32 | 0 | 203 | 1.85 | 19.78 | 0 | 125.45
16183177 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ABAS CAY BAHCESI YAN / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:43 | 2016-09-20 13:47 | 1.069 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43.83 | 0 | 0
16183179 | 1 | BOLU | GEREDE | CALISLAR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:43 | 2016-09-20 15:40 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.83
16183186 | 1 | BOLU | MERKEZ | GOLCUK*KOYU*KOYGIRIS / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:46 | 2016-09-20 13:13 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.02
16183200 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / SEBEN-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:48 | 2016-09-20 13:12 | 0.394 | 0 | 2627 | 0 | 4076 | 0 | 1035.04 | 0 | 1605.94
16183205 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ATAKENT TR7 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:50 | 2016-09-20 13:52 | 1.042 | 3 | 1119 | 3 | 2 | 3.13 | 1166 | 3.13 | 2.08
16183206 | 1 | BOLU | MENGEN | ILYASLAR*KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:56 | 2016-09-20 17:30 | 4.564 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 200.82
16183211 | 1 | BOLU | MERKEZ | BURNUK*JANDARMA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:54 | 2016-09-20 13:33 | 0.644 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 20.61 | 0 | 5.15
16183215 | 1 | BOLU | MERKEZ | B.BERK*CAMI*YANI / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:00 | 2016-09-20 14:08 | 1.122 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 69.56 | 0 | 0
16183216 | 1 | BOLU | MERKEZ | AVSAR*FAKILAR*MAH / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:01 | 2016-09-20 14:57 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.54
16183222 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YAGBASLAR*MURSELLER* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:03 | 2016-09-20 17:55 | 4.866 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 204.37
16183227 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:06 | 2016-09-20 14:09 | 1.042 | 0 | 39 | 8 | 1068 | 0 | 40.64 | 8.34 | 1112.86
16183229 | 1 | BOLU | MERKEZ | YENIAKCAKAVAK*MERKEZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:09 | 2016-09-20 14:18 | 1.149 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 137.88 | 0 | 1.15
16183233 | 1 | BOLU | MERKEZ | BALTALI*KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 12:51 | 2016-09-20 14:15 | 1.397 | 0 | 3 | 0 | 95 | 0 | 4.19 | 0 | 132.72
16183241 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | OVACIK TRP3 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:18 | 2016-09-20 15:44 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3
16183245 | 1 | BOLU | MERKEZ | YENICEPINAR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:24 | 2016-09-20 15:13 | 1.817 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 194.42 | 0 | 3.63
16183250 | 1 | BOLU | MENGEN | MENGEN B1 / H04-CAZLAR YOLU B17 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:45 | 2016-09-20 12:22 | 0.603 | 0 | 691 | 0 | 48 | 0 | 416.67 | 0 | 28.94
16183250 | 2 | BOLU | MENGEN | MENGEN B1 / H04-CAZLAR YOLU B17 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 11:45 | 2016-09-20 17:52 | 6.114 | 0 | 51 | 12 | 1079 | 0 | 311.81 | 73.37 | 6597.01
16183250 | 3 | BOLU | MENGEN | MENGEN B1 / H04-CAZLAR YOLU B17 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:08 | 2016-09-20 13:15 | 0.112 | 0 | 691 | 0 | 48 | 0 | 77.39 | 0 | 5.38
16183251 | 1 | BOLU | MENGEN | HACIAHMETLER*KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:05 | 2016-09-20 15:45 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.67
16183253 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP219427000000131675 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:32 | 2016-09-20 17:00 | 3.471 | 0 | 1 | 0 | 130 | 0 | 3.47 | 0 | 451.23
16183254 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H08-ATABAY FABR. | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:32 | 2016-09-20 13:41 | 0.16 | 0 | 0 | 26 | 109 | 0 | 0 | 4.16 | 17.44
16183257 | 1 | BOLU | MENGEN | MAMATLAR*KOYU*MERKEZ / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:37 | 2016-09-20 17:40 | 4.052 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 8.1 | 0 | 133.72
16183263 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | CETIKOREN*KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:40 | 2016-09-20 18:20 | 4.661 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 209.75
16183265 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARAPINAR*KAVAGI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:42 | 2016-09-20 15:00 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.12
16183267 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP026136 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:28 | 2016-09-20 18:00 | 0.534 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 1.07 | 0 | 28.3
16183268 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | YENICE MAH.ALTINORDU / LD1D SDK: TRP28D2 Bina: 5172370 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:45 | 2016-09-20 17:00 | 3.254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
16183274 | 1 | BOLU | GEREDE | ERTUGRUL / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:50 | 2016-09-20 17:20 | 3.506 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 147.25
16183275 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / PELITLI 2 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:48 | 2016-09-20 14:37 | 0.815 | 1 | 63 | 136 | 2041 | 0.82 | 51.35 | 110.84 | 1663.42
16183275 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / PELITLI 2 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:48 | 2016-09-20 15:05 | 1.273 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 0
16183280 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAVUKLAR KABIN / H11-ESENCE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:51 | 2016-09-20 13:55 | 0.07 | 0 | 60 | 0 | 590 | 0 | 4.2 | 0 | 41.3
16183282 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KOYLER / H03-KOLIN KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:54 | 2016-09-20 13:54 | 0 | 0 | 9 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0
16183282 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KOYLER / H03-KOLIN KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:54 | 2016-09-20 13:56 | 0.033 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0.07 | 0 | 1.12
16183282 | 3 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KOYLER / H03-KOLIN KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:54 | 2016-09-20 13:57 | 0.056 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.06 | 17.81 | 0.11 | 26.32
16183282 | 4 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KOYLER / H03-KOLIN KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:54 | 2016-09-20 13:58 | 0.073 | 0 | 2 | 0 | 418 | 0 | 0.15 | 0 | 30.51
16183282 | 5 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KOYLER / H03-KOLIN KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:58 | 2016-09-20 14:53 | 0.922 | 0 | 9 | 0 | 200 | 0 | 8.3 | 0 | 184.4
16183283 | 1 | BOLU | SEBEN | SEBENKOK / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:55 | 2016-09-20 13:56 | 0.016 | 0 | 2617 | 0 | 3910 | 0 | 41.87 | 0 | 62.56
16183288 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | HAMZABEY*DUMANLAR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:01 | 2016-09-20 19:20 | 5.315 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 595.28
16183293 | 1 | BOLU | MERKEZ | COBANKAYA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:09 | 2016-09-20 16:00 | 1.847 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 3.69 | 0 | 131.14
16183296 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | CILEKLI KABIN / H04-MEKECE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:16 | 2016-09-20 14:16 | 0 | 1 | 37 | 23 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0
16183307 | 1 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:28 | 2016-09-20 15:47 | 1.332 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0
16183308 | 1 | BOLU | MUDURNU | VAKIF AKTAS KOK / H03-SEBEN 2 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:28 | 2016-09-20 14:28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
16183313 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DOGANCI*KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:31 | 2016-09-20 18:50 | 4.315 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 202.81 | 0 | 0
16183321 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YAMANLAR*ORTA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:35 | 2016-09-20 18:00 | 3.416 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 75.15
16183324 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DOKURCUN MERKEZ T35 / D01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:25 | 2016-09-20 17:35 | 0.167 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 24.38 | 0 | 0
16183327 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ATAKENT KAB*N5 / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:44 | 2016-09-20 16:53 | 2.15 | 6 | 1372 | 0 | 0 | 12.9 | 2949.8 | 0 | 0
16183328 | 1 | BOLU | MERKEZ | SEMERCILER*KOVALAKLA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:38 | 2016-09-20 14:40 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.1
16183329 | 1 | BOLU | MERKEZ | ASAGICAMLI*KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:12 | 2016-09-20 15:58 | 2.771 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.42
16183331 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARICAMLI*MERKEZ / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 13:37 | 2016-09-20 16:21 | 2.737 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 5.47 | 0 | 98.53
16183333 | 1 | BOLU | MENGEN | CAYKOY*MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:48 | 2016-09-20 16:00 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40.97
16183335 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KUCUK ESENECE KOYU / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:35 | 2016-09-20 16:00 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42
16183336 | 1 | BOLU | MUDURNU | DOLAYUZ*AKBASLAR*MAH / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:59 | 2016-09-20 17:47 | 2.805 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 2.81 | 0 | 100.98
16183337 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.DOLUNA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:00 | 2016-09-20 17:05 | 2.088 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 283.97 | 0 | 0
16183339 | 1 | BOLU | GEREDE | KAPAKLI*DERE*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:01 | 2016-09-20 15:26 | 0.414 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0.41 | 0 | 14.9
16183340 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARAMANLAR*MERKEZ / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:04 | 2016-09-20 15:52 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.04
16183349 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI TR6 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:07 | 2016-09-20 17:15 | 2.128 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 2.13 | 0 | 80.86
16183352 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SERVETIYE KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:10 | 2016-09-20 17:02 | 1.864 | 2 | 0 | 3 | 253 | 3.73 | 0 | 5.59 | 471.59
16183352 | 2 | SAKARYA | HENDEK | SERVETIYE KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:10 | 2016-09-20 19:51 | 4.683 | 5 | 4 | 1 | 4 | 23.42 | 18.73 | 4.68 | 18.73
16183356 | 1 | BOLU | GEREDE | CAYOREN*GUNEY / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 14:22 | 2016-09-20 16:11 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 83.12
16183363 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASCILAR KOK / H01-AVSAR KABIN | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:15 | 2016-09-20 15:19 | 0.058 | 16 | 346 | 11 | 1267 | 0.93 | 20.07 | 0.64 | 73.49
16183366 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KOSELER DM / H04-TEPECIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:11 | 2016-09-20 16:05 | 0.9 | 1 | 15 | 27 | 1145 | 0.9 | 13.5 | 24.3 | 1030.5
16183367 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI 1 I NOLU / H04-TR689 CAMILI 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:18 | 2016-09-20 16:19 | 1.027 | 44 | 11489 | 1 | 245 | 45.19 | 11799.2 | 1.03 | 251.62
16183369 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BUNUS*KOYU / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:19 | 2016-09-20 17:25 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 132.24
16183371 | 1 | BOLU | MENGEN | EMIRLER*SEMBELEK*MAH / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:20 | 2016-09-20 18:10 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.39
16183376 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARAMANLAR*MERKEZ / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:21 | 2016-09-20 15:52 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.59
16183377 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H07-BALCIK KOY ICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:22 | 2016-09-20 16:01 | 0.644 | 0 | 32 | 36 | 553 | 0 | 20.61 | 23.18 | 356.13
16183378 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / CAMILI 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:18 | 2016-09-20 16:16 | 0.972 | 1 | 1893 | 0 | 0 | 0.97 | 1840 | 0 | 0
16183385 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H03-SEYMEN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:27 | 2016-09-20 15:40 | 0.217 | 12 | 6706 | 0 | 0 | 2.6 | 1455.2 | 0 | 0
16183386 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219511 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:28 | 2016-09-20 19:30 | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 210.03
16183389 | 1 | BOLU | MENGEN | AKCAKOCA*MERKEZ / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:51 | 2016-09-20 19:05 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 258.56
16183393 | 1 | BOLU | SEBEN | SEBENKOK / H11 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:05 | 2016-09-20 16:46 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.63
16183393 | 2 | BOLU | SEBEN | SEBENKOK / H11 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:26 | 2016-09-20 16:46 | 0.339 | 0 | 8 | 0 | 211 | 0 | 2.71 | 0 | 71.53
16183394 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DO*ANTEPE AZ*ZA*A MA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:32 | 2016-09-20 20:05 | 4.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0
16183395 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | 32 EVLER MAH.CAGLAR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:06 | 2016-09-20 16:37 | 0.515 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 125.15 | 0 | 0
16183407 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:33 | 2016-09-20 16:43 | 1.159 | 0 | 8 | 1 | 404 | 0 | 9.27 | 1.16 | 468.24
16183409 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEMIRCILER*MERKEZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:43 | 2016-09-20 17:30 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 197.91
16183416 | 1 | BOLU | MERKEZ | BURNUK*BECIKOGLU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:49 | 2016-09-20 16:35 | 0.759 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 0
16183419 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TURGUTLU KOYU ASAGI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:55 | 2016-09-20 16:30 | 0.583 | 0 | 5 | 0 | 141 | 0 | 2.92 | 0 | 82.2
16183425 | 1 | KOCAELİ | DARICA | ISIKLAR KABIN*3TR16 / H01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:53 | 2016-09-20 16:50 | 0.948 | 2 | 745 | 0 | 0 | 1.9 | 706.26 | 0 | 0
16183426 | 1 | BOLU | MUDURNU | SIRCALI*KOYU*YAYLASI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:01 | 2016-09-20 21:36 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.58
16183428 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003357 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:15 | 2016-09-20 16:25 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0.17 | 0 | 15.2
16183431 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SERBETPINARI KOYU M / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:04 | 2016-09-20 20:28 | 4.407 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 154.25
16183432 | 1 | BOLU | GEREDE | GEREDE*YURTKUR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:04 | 2016-09-21 01:00 | 8.94 | 0 | 69 | 0 | 20 | 0 | 616.86 | 0 | 178.8
16183434 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK KOY ICI KABI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:05 | 2016-09-20 22:00 | 5.911 | 30 | 208 | 1 | 1 | 177.33 | 1229.49 | 5.91 | 5.91
16183435 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR7070*2TR36 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:07 | 2016-09-20 17:50 | 1.717 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 410.36 | 0 | 0
16183442 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR628 / LD1C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:59 | 2016-09-20 17:16 | 0.283 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 0 | 0
16183445 | 1 | BOLU | MERKEZ | TARAKCI*MERKEZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:11 | 2016-09-20 18:01 | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 124.51
16183447 | 1 | BOLU | MENGEN | CUKURCA*CAYOBA*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:13 | 2016-09-20 22:20 | 6.123 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 134.71
16183448 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARAMANLI*BAGKURYANI / LD1C SDK: TR1055C1 Bina: _EH_T EROL MUHURCUO_LU SOKAK 999 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:13 | 2016-09-20 17:01 | 0.789 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 0 | 0
16183451 | 1 | BOLU | MERKEZ | BALTALI*KUTUKCU*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:17 | 2016-09-20 17:30 | 1.22 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3.66 | 0 | 15.86
16183460 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | EREN SOK. / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:23 | 2016-09-20 20:00 | 3.617 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86.81 | 0 | 0
16183462 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / K07-DOGU KISLA HATTI | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:25 | 2016-09-20 16:49 | 0.4 | 0 | 7511 | 0 | 0 | 0 | 3004.4 | 0 | 0
16183462 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / K07-DOGU KISLA HATTI | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:45 | 2016-09-20 17:20 | 0.583 | 0 | 5469 | 0 | 0 | 0 | 3188.43 | 0 | 0
16183462 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / K07-DOGU KISLA HATTI | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:20 | 2016-09-20 17:30 | 0.167 | 0 | 4001 | 0 | 0 | 0 | 668.17 | 0 | 0
16183462 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / K07-DOGU KISLA HATTI | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:27 | 2016-09-20 17:37 | 0.167 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 186.04 | 0 | 0
16183464 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | HACIALILER KABIN / H11-CINAR HES | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:25 | 2016-09-20 17:40 | 1.249 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
16183473 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:25 | 2016-09-20 17:37 | 1.2 | 59 | 3024 | 5 | 591 | 70.8 | 3628.8 | 6 | 709.2
16183473 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:25 | 2016-09-20 17:38 | 1.215 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0
16183483 | 1 | BOLU | GEREDE | KARACADAG*KAYABASI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:33 | 2016-09-20 19:13 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 82.83
16183486 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002410 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:10 | 2016-09-20 18:22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11.2
16183490 | 1 | BOLU | GEREDE | SUNGURLAR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:31 | 2016-09-20 18:36 | 2.075 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 6.23 | 0 | 56.03
16183498 | 1 | BOLU | MENGEN | AGALAR*YAGLAR*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:35 | 2016-09-20 21:20 | 4.754 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90.33
16183500 | 1 | BOLU | MERKEZ | BALTALI*KUTUKCU*MAH / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:38 | 2016-09-20 17:00 | 0.359 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1.08 | 0 | 4.67
16183503 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR15*60. YIL KABIN / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:42 | 2016-09-20 17:45 | 1.05 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 376.95 | 0 | 0
16183505 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YUNUSEFENDI *CINO* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:43 | 2016-09-20 18:13 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 72.96
16183507 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025927 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:45 | 2016-09-20 18:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15.25
16183521 | 1 | BOLU | GEREDE | GOYNUKOREN*YAKUPLAR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:49 | 2016-09-20 20:10 | 3.354 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 73.79
16183530 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:52 | 2016-09-20 20:33 | 3.689 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 180.76
16183536 | 1 | BOLU | GEREDE | AKTASKURTLAR*BOZKUS / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:56 | 2016-09-21 02:35 | 9.652 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 9.65 | 0 | 135.13
16183544 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AZMIMILLI MAH. TOTAL / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:00 | 2016-09-20 17:15 | 0.25 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 58.25 | 0 | 0
16183545 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | *HURR*YET CAD.*COCUK / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:15 | 2016-09-20 19:40 | 1.417 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 1078.34 | 0 | 0
16183546 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 5TR12 DM / H09-MUTAS TARAFI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:02 | 2016-09-20 18:04 | 1.027 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 0
16183547 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KADIKOY AGAC DM / H02-HASKOY KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:02 | 2016-09-20 17:14 | 0.195 | 45 | 5404 | 0 | 3 | 8.78 | 1053.78 | 0 | 0.59
16183550 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKARCA KOYU T35 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:08 | 2016-09-20 18:46 | 1.634 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 78.43 | 0 | 0
16183552 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003546 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:09 | 2016-09-20 21:00 | 3.855 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 3.86 | 0 | 127.22
16183556 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:12 | 2016-09-20 18:17 | 1.088 | 0 | 2 | 0 | 231 | 0 | 2.18 | 0 | 251.33
16183556 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:12 | 2016-09-20 18:33 | 1.341 | 0 | 37 | 0 | 1155 | 0 | 49.62 | 0 | 1548.86
16183556 | 3 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:12 | 2016-09-20 18:33 | 1.341 | 0 | 37 | 0 | 1155 | 0 | 49.62 | 0 | 1548.86
16183558 | 1 | SAKARYA | KARASU | CAMITEPE KOYU T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:12 | 2016-09-20 19:43 | 2.507 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 5.01 | 0 | 67.69
16183563 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DAGDIBI MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:17 | 2016-09-20 19:51 | 2.564 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 7.69 | 0 | 89.74
16183567 | 1 | BOLU | GEREDE | KOCUMLAR*KINCALILAR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:13 | 2016-09-20 18:24 | 1.173 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 1.17 | 0 | 59.82
16183574 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9097*4TR32 / LD1C SDK: TR9097C16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:22 | 2016-09-20 19:10 | 1.793 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.93 | 0 | 0
16183576 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YONGALIK KABIN / H05-YESILYAYLA YOLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:29 | 2016-09-20 17:33 | 0.068 | 2 | 0 | 3 | 253 | 0.14 | 0 | 0.2 | 17.2
16183579 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR DARICAYIRI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:29 | 2016-09-20 18:22 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.89
16183581 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALPET PETROL YANI / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:31 | 2016-09-20 19:30 | 1.99 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 370.14 | 0 | 0
16183584 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR628 / H03-TR614 KABIN TR18 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:35 | 2016-09-20 17:41 | 0.096 | 53 | 746 | 0 | 0 | 5.09 | 71.62 | 0 | 0
16183585 | 1 | BOLU | MENGEN | RUKNETTIN*KEMALLER*M / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:35 | 2016-09-20 20:30 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 90.49
16183586 | 1 | BOLU | MERKEZ | ORENCIK*KUSCULAR*MAH / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:36 | 2016-09-20 18:50 | 1.225 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0
16183589 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ALIFUATPASA SENILIC / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:39 | 2016-09-20 18:40 | 1.021 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 35.74 | 0 | 5.11
16183594 | 1 | BOLU | GEREDE | KARACADAG*KAYABASI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:57 | 2016-09-20 19:06 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.74
16183599 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:57 | 2016-09-20 18:13 | 0.263 | 5 | 3 | 3 | 69 | 1.32 | 0.79 | 0.79 | 18.15
16183600 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIR MERKEZ DM / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:02 | 2016-09-20 20:15 | 2.213 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 174.83 | 0 | 0
16183601 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:45 | 2016-09-20 19:50 | 0.083 | 5 | 3 | 3 | 84 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 6.97
16183604 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003594000000132313 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:05 | 2016-09-20 23:30 | 5.416 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 5.42 | 0 | 433.28
16183606 | 1 | BOLU | MENGEN | KARAISHAK*KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:09 | 2016-09-20 19:55 | 1.772 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 1.77 | 0 | 109.86
16183607 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KUSCA KOYU TR*1 T35 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:08 | 2016-09-20 19:32 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.61
16183612 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:16 | 2016-09-20 20:30 | 2.231 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 102.63 | 0 | 0
16183618 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TRP4 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:27 | 2016-09-20 19:00 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.96
16183623 | 1 | BOLU | MENGEN | KAYABASI*OLCAK*MAH / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:30 | 2016-09-20 20:30 | 2.005 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2.01 | 0 | 44.11
16183630 | 1 | BOLU | MENGEN | AVSAR*KOYU*MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 17:39 | 2016-09-20 20:10 | 2.514 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 5.03 | 0 | 100.56
16183635 | 1 | BOLU | MENGEN | CORAKKADIRLER*KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:49 | 2016-09-20 22:40 | 3.851 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69.32
16183646 | 1 | BOLU | MENGEN | CIRDAK*KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:58 | 2016-09-20 21:40 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 86.14
16183647 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU*DEDEOGLU*MAH / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:00 | 2016-09-20 21:10 | 2.169 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 197.38 | 0 | 0
16183648 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEGIRMENBELI*ELMACIK / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:00 | 2016-09-20 19:54 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.02
16183656 | 1 | BOLU | MENGEN | NAZIRLAR*BEKIRLER*MA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:06 | 2016-09-20 20:40 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.72
16183659 | 1 | BOLU | GEREDE | HASANLAR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:56 | 2016-09-21 01:40 | 6.735 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 154.91
16183660 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SAHNALAR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 18:59 | 2016-09-20 23:00 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.18
16183663 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR628 / AG FIDER 3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:16 | 2016-09-20 19:30 | 0.239 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 0 | 0
16183666 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / BEYOREN KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:05 | 2016-09-21 00:16 | 3.183 | 1 | 167 | 6 | 2036 | 3.18 | 531.56 | 19.1 | 6480.59
16183673 | 1 | BOLU | GEREDE | YESILVADI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:29 | 2016-09-20 20:25 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.28
16183676 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | ORENKOY / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:17 | 2016-09-20 22:25 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.65
16183677 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CUMHURIYET MAH. YUNU / LD1C | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:35 | 2016-09-20 19:55 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
16183679 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP219642 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:10 | 2016-09-20 20:24 | 0.233 | 0 | 244 | 0 | 3 | 0 | 56.85 | 0 | 0.7
16183693 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:47 | 2016-09-20 21:00 | 1.209 | 3 | 32 | 3 | 374 | 3.63 | 38.69 | 3.63 | 452.17
16183694 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ARIFAGA KOYU OKUL YA / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 19:50 | 2016-09-20 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
16183700 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KONCA / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:08 | 2016-09-20 21:27 | 0.314 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 38.31 | 0 | 0
16183708 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H04-TR45 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:03 | 2016-09-20 20:09 | 0.104 | 16 | 1051 | 9 | 2548 | 1.66 | 109.3 | 0.94 | 264.99
16183716 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BASOGLU KOYU KARABOG / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:12 | 2016-09-20 21:55 | 1.726 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 3.45 | 0 | 55.23
16183722 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H05-LIMANDR SINAN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:18 | 2016-09-20 20:18 | 0 | 0 | 212 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0
16183722 | 2 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H05-LIMANDR SINAN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:19 | 2016-09-20 20:59 | 0.676 | 0 | 271 | 0 | 324 | 0 | 183.2 | 0 | 219.02
16183722 | 3 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H05-LIMANDR SINAN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:59 | 2016-09-20 21:20 | 0.337 | 0 | 378 | 0 | 334 | 0 | 127.39 | 0 | 112.56
16183722 | 4 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H05-LIMANDR SINAN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:20 | 2016-09-20 21:27 | 0.124 | 0 | 292 | 0 | 184 | 0 | 36.21 | 0 | 22.82
16183722 | 5 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H05-LIMANDR SINAN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:25 | 2016-09-20 21:29 | 0.074 | 0 | 335 | 0 | 598 | 0 | 24.79 | 0 | 44.25
16183722 | 6 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H05-LIMANDR SINAN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:25 | 2016-09-20 22:38 | 1.217 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | 2.43 | 0 | 102.23
16183722 | 7 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H05-LIMANDR SINAN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:30 | 2016-09-20 21:31 | 0.011 | 0 | 152 | 0 | 445 | 0 | 1.67 | 0 | 4.9
16183724 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BALCIK KABIN / H07-BALCIK KOY ICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:20 | 2016-09-20 21:32 | 1.195 | 0 | 34 | 36 | 586 | 0 | 40.63 | 43.02 | 700.27
16183727 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | GOLBASI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:22 | 2016-09-20 21:30 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50.67
16183728 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H11-PLAJ | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:23 | 2016-09-20 20:39 | 0.262 | 2 | 3502 | 0 | 0 | 0.52 | 917.52 | 0 | 0
16183729 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:23 | 2016-09-21 01:13 | 4.824 | 0 | 2 | 12 | 45 | 0 | 9.65 | 57.89 | 217.08
16183729 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:37 | 2016-09-21 01:13 | 3.596 | 0 | 34 | 36 | 586 | 0 | 122.26 | 129.46 | 2107.26
16183729 | 3 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:25 | 2016-09-21 01:07 | 2.685 | 6 | 0 | 34 | 53 | 16.11 | 0 | 91.29 | 142.31
16183729 | 4 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:25 | 2016-09-21 01:07 | 2.688 | 0 | 2 | 81 | 634 | 0 | 5.38 | 217.73 | 1704.19
16183729 | 5 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:25 | 2016-09-21 01:07 | 2.701 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.53 | 0
16183729 | 6 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:25 | 2016-09-21 01:09 | 2.729 | 0 | 5 | 45 | 97 | 0 | 13.65 | 122.81 | 264.71
16183731 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ESENKOY T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:13 | 2016-09-20 22:38 | 2.408 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 2.41 | 0 | 84.28
16183733 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H05-DENIZLI KOYU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:28 | 2016-09-20 20:28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0
16183733 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H05-DENIZLI KOYU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:28 | 2016-09-20 23:39 | 3.186 | 0 | 6 | 0 | 196 | 0 | 19.12 | 0 | 624.46
16183734 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:28 | 2016-09-20 20:28 | 0 | 1 | 54 | 91 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0
16183735 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:28 | 2016-09-20 20:34 | 0.099 | 1 | 54 | 92 | 1423 | 0.1 | 5.35 | 9.11 | 140.88
16183741 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:34 | 2016-09-20 21:45 | 1.191 | 3 | 24 | 3 | 1037 | 3.57 | 28.58 | 3.57 | 1235.07
16183741 | 2 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:45 | 2016-09-20 23:08 | 1.383 | 0 | 2 | 1 | 131 | 0 | 2.77 | 1.38 | 181.17
16183757 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY*DUMANLAR / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:51 | 2016-09-20 22:00 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 73.41
16183758 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUZULUK MAH.ILKOKUL / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:53 | 2016-09-20 21:41 | 0.801 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 197.05 | 0 | 0
16183759 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALI MAH.MELODI TATI / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:51 | 2016-09-20 21:39 | 0.814 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 0 | 0
16183760 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OTOBAN SAC KABIN / H02-HASAN CAVUS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:57 | 2016-09-20 21:41 | 0.741 | 2 | 13 | 9 | 3454 | 1.48 | 9.63 | 6.67 | 2559.41
16183760 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OTOBAN SAC KABIN / H02-HASAN CAVUS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:02 | 2016-09-20 21:37 | 0.583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0
16183762 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU YENI BELED / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 20:58 | 2016-09-20 21:10 | 0.2 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
16183764 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ER*KL* MODUL / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:00 | 2016-09-20 21:32 | 0.532 | 8 | 82 | 13 | 1376 | 4.26 | 43.62 | 6.92 | 732.03
16183767 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OTOBAN SAC KABIN / H03-ARABACI GRUP | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:02 | 2016-09-20 21:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
16183767 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OTOBAN SAC KABIN / H03-ARABACI GRUP | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:02 | 2016-09-20 21:39 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.35
16183767 | 3 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OTOBAN SAC KABIN / H03-ARABACI GRUP | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:39 | 2016-09-21 01:50 | 4.175 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 400.8
16183768 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:02 | 2016-09-20 21:34 | 0.536 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 741.29 | 0 | 0
16183768 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:02 | 2016-09-21 01:40 | 4.633 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 991.46 | 0 | 0
16183768 | 3 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:02 | 2016-09-21 01:40 | 4.632 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.06 | 0 | 0
16183768 | 4 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:03 | 2016-09-20 21:26 | 0.379 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 529.08 | 0 | 0
16183768 | 5 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:39 | 2016-09-20 22:31 | 0.862 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 981.82 | 0 | 0
16183768 | 6 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:41 | 2016-09-20 22:47 | 0.1 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0
16183768 | 7 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:41 | 2016-09-20 23:02 | 0.351 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 181.47 | 0 | 0
16183768 | 8 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:22 | 2016-09-21 00:31 | 0.146 | 0 | 2198 | 0 | 41 | 0 | 320.91 | 0 | 5.99
16183773 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR29 BEYAZEVLER / H02-YENI TERMINAL | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:03 | 2016-09-20 21:28 | 0.417 | 6 | 1172 | 4 | 894 | 2.5 | 488.72 | 1.67 | 372.8
16183776 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU GECIT / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:07 | 2016-09-21 01:20 | 4.221 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 4.22 | 0 | 168.84
16183779 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | DEMIRACMA KOYU MERKE / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:09 | 2016-09-21 01:55 | 4.773 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 219.56
16183792 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUNDUSLAR*YOL*KENARI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:23 | 2016-09-20 22:00 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.47
16183797 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | DEFNE SITESI BAYINDI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:18 | 2016-09-20 21:50 | 0.537 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 41.35 | 0 | 0
16183800 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KADIKOY LAZLAR MAH. / LD1B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:32 | 2016-09-21 01:05 | 3.558 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 156.55
16183805 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / MTA FIDERI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:41 | 2016-09-20 23:20 | 1.65 | 4 | 1186 | 0 | 41 | 6.6 | 1956.9 | 0 | 67.65
16183805 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / MTA FIDERI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:41 | 2016-09-21 01:50 | 4.15 | 3 | 245 | 0 | 2 | 12.45 | 1016.75 | 0 | 8.3
16183806 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / FAKILLI KOYLER | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:05 | 2016-09-20 21:50 | 0.75 | 8 | 2093 | 4 | 895 | 6 | 1569.75 | 3 | 671.25
16183840 | 1 | BOLU | MENGEN | GOZECIK*SEYRE*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 15:43 | 2016-09-20 17:40 | 1.945 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1.95 | 0 | 71.97
16183856 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | YA*AR DO*U CAD. TR / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:08 | 2016-09-20 23:05 | 0.952 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 407.46 | 0 | 0
16183859 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI BEL. HAS. / H02-KERESTECILER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:09 | 2016-09-20 22:09 | 0 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16183868 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BAHCELIEVLER KABIN / H09-DOGAN KAZAN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:14 | 2016-09-20 22:17 | 0.039 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 49.76 | 0 | 0
16183870 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / H05-32 EVLER KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:14 | 2016-09-20 22:16 | 0.026 | 0 | 5297 | 0 | 7 | 0 | 137.72 | 0 | 0.18
16183871 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI BEL. HAS. / H02-KERESTECILER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:15 | 2016-09-20 22:15 | 0 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16183876 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAMPUSK / H05-DM7 TR31 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:18 | 2016-09-20 22:19 | 0.017 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0
16183876 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAMPUSK / H05-DM7 TR31 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:19 | 2016-09-20 23:37 | 1.312 | 0 | 330 | 0 | 1 | 0 | 432.96 | 0 | 1.31
16183884 | 1 | SAKARYA | KARASU | MANAVPINARI KOYU TEP / LD1B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:19 | 2016-09-20 23:50 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.92
16183885 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADATM / ARIFIYE | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:17 | 2016-09-20 22:28 | 0.183 | 0 | 3791 | 0 | 361 | 0 | 693.75 | 0 | 66.06
16183886 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BESKOPRU MAH.DM / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:20 | 2016-09-20 23:30 | 1.162 | 7 | 2565 | 0 | 0 | 8.13 | 2980.53 | 0 | 0
16183889 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | UVEZBELI K.DUZU / LD1A SDK: TR-6UVEZBELIA26 Bina: 2075872 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:22 | 2016-09-20 22:40 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
16183890 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H04-TICARET LISESI | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:22 | 2016-09-20 22:28 | 0.1 | 0 | 6138 | 0 | 0 | 0 | 613.8 | 0 | 0
16183890 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H04-TICARET LISESI | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:22 | 2016-09-20 22:33 | 0.186 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 136.15 | 0 | 0
16183890 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H04-TICARET LISESI | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:34 | 2016-09-20 23:17 | 0.724 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 509.7 | 0 | 0
16183891 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:22 | 2016-09-20 22:26 | 0.073 | 125 | 4736 | 0 | 2026 | 9.13 | 345.73 | 0 | 147.9
16183900 | 1 | SAKARYA | ERENLER | GEYVE-HENDEK 1-2 / H02-GEYVE 2 CIKISI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:25 | 2016-09-20 22:32 | 0.116 | 17 | 58 | 0 | 556 | 1.97 | 6.73 | 0 | 64.5
16183903 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ET BALIK KURUMU YANI / H07 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:27 | 2016-09-20 23:30 | 1.043 | 14 | 2180 | 0 | 1 | 14.6 | 2273.74 | 0 | 1.04
16183910 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE KABIN TR 4 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:26 | 2016-09-20 23:08 | 0.706 | 4 | 725 | 8 | 198 | 2.82 | 511.85 | 5.65 | 139.79
16183913 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YORUKLER DIREK / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:31 | 2016-09-20 23:35 | 1.069 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | 0 | 0
16183917 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TOPALLAR BINA / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:32 | 2016-09-20 23:30 | 0.967 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 342.32 | 0 | 0
16183938 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GEYVE-HENDEK 1-2 / H02-GEYVE 2 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:48 | 2016-09-20 22:52 | 0.059 | 0 | 66 | 0 | 559 | 0 | 3.89 | 0 | 32.98
16183942 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | YENI MAHALLE KENTMEN / LD1D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 21:15 | 2016-09-21 09:05 | 11.836 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1870.09 | 0 | 0
16183948 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DURAKLI KABIN / H05-DURAKLI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 22:53 | 2016-09-20 22:53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0
16183965 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KADIKOY AGAC DM / H02-HASKOY KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:09 | 2016-09-20 23:20 | 0.175 | 52 | 5404 | 0 | 3 | 9.1 | 945.7 | 0 | 0.53
16183970 | 1 | BOLU | GEREDE | MACARLAR KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:12 | 2016-09-20 23:17 | 0.087 | 0 | 29 | 0 | 542 | 0 | 2.52 | 0 | 47.15
16183971 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:12 | 2016-09-20 23:12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0
16183971 | 2 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:12 | 2016-09-20 23:16 | 0.077 | 0 | 3 | 0 | 238 | 0 | 0.23 | 0 | 18.33
16183975 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ARIFAGA KOYU OKUL YA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:18 | 2016-09-21 00:25 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.51
16183977 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306958 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:45 | 2016-09-21 00:56 | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.18 | 1.46
16183986 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:28 | 2016-09-21 01:50 | 2.375 | 0 | 1 | 5 | 1780 | 0 | 2.38 | 11.88 | 4227.5
16183998 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YUVACIK MERKEZ / LD1A SDK: V_4036974 Bina: 4036974 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:00 | 2016-09-21 00:45 | 1.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
16184001 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:44 | 2016-09-21 00:39 | 0.916 | 4 | 102 | 3 | 2776 | 3.66 | 93.43 | 2.75 | 2542.82
16184007 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKKUM MEZARLIK YANI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:50 | 2016-09-21 00:50 | 0.993 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2.98 | 0 | 12.91
16184022 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY POYRAZ MAH. / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:01 | 2016-09-21 02:50 | 2.818 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 11.27 | 0 | 14.09
16184024 | 1 | BOLU | MUDURNU | TOSUNLAR*KOYU / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:56 | 2016-09-21 02:10 | 2.231 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 107.09 | 0 | 4.46
16184031 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / SEYHTIMARI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:18 | 2016-09-21 02:50 | 0.533 | 1 | 16 | 3 | 333 | 0.53 | 8.53 | 1.6 | 177.49
16184033 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H06-MUEZZINLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:19 | 2016-09-21 00:19 | 0 | 0 | 12 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0
16184037 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:24 | 2016-09-21 00:39 | 0.249 | 5 | 26 | 13 | 465 | 1.25 | 6.47 | 3.24 | 115.79
16184038 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:24 | 2016-09-21 01:05 | 0.677 | 0 | 8 | 1 | 404 | 0 | 5.42 | 0.68 | 273.51
16184043 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H10-JANDARMA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:27 | 2016-09-21 00:40 | 0.21 | 33 | 5531 | 27 | 1457 | 6.93 | 1161.51 | 5.67 | 305.97
16184048 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA CEZAEVI 56 / H09-F TIPI C.EVI | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:31 | 2016-09-21 02:00 | 1.485 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0
16184048 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA CEZAEVI 56 / H09-F TIPI C.EVI | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:00 | 2016-09-21 09:31 | 7.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0
16184056 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | ODUNLUK DM / LD1D SDK: TR4009D2 Bina: 4143513 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:46 | 2016-09-21 01:52 | 1.105 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.47 | 0 | 0
16184062 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:51 | 2016-09-21 04:30 | 3.646 | 0 | 57 | 2 | 422 | 0 | 207.82 | 7.29 | 1538.61
16184065 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H10-JANDARMA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:57 | 2016-09-21 00:59 | 0.031 | 32 | 5531 | 27 | 1457 | 0.99 | 171.46 | 0.84 | 45.17
16184068 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HEDIYELI / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 05:10 | 2016-09-21 05:25 | 0.25 | 0 | 15 | 0 | 686 | 0 | 3.75 | 0 | 171.5
16184071 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | MELEN KOK / H01-KOZLUK KOYU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:15 | 2016-09-21 01:15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0
16184072 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / SAPAK SANAYI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 00:23 | 2016-09-21 05:55 | 5.533 | 1 | 1 | 1 | 643 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 3557.72
16184073 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:15 | 2016-09-21 01:26 | 0.183 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0
16184075 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOC. CUKURKY KABN / H03-KIRAZLI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:17 | 2016-09-21 01:17 | 0 | 1 | 85 | 10 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0
16184077 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KIRKPINAR / H02-KOSEKOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:23 | 2016-09-21 01:23 | 0 | 9 | 108 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
16184086 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MEZARLIK YANI KABIN / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:42 | 2016-09-21 02:31 | 0.81 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 0 | 0
16184091 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H03-CAYAGZI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:51 | 2016-09-21 02:14 | 0.384 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0.38 | 0 | 39.94
16184091 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H03-CAYAGZI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:51 | 2016-09-21 02:14 | 0.386 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 208.05 | 0 | 0
16184091 | 3 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H03-CAYAGZI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:15 | 2016-09-21 03:02 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.49
16184091 | 4 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H03-CAYAGZI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:02 | 2016-09-21 03:04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3.48
16184091 | 5 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H03-CAYAGZI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:04 | 2016-09-21 03:04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1.67
16184091 | 6 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H03-CAYAGZI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:04 | 2016-09-21 03:36 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 58.35
16184091 | 7 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H03-CAYAGZI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:36 | 2016-09-21 03:42 | 0.108 | 0 | 2 | 0 | 238 | 0 | 0.22 | 0 | 25.7
16184091 | 8 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H03-CAYAGZI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:42 | 2016-09-21 04:19 | 0.624 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 413.09 | 0 | 0
16184091 | 9 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H03-CAYAGZI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:42 | 2016-09-21 04:21 | 0.656 | 0 | 517 | 0 | 4 | 0 | 339.15 | 0 | 2.62
16184091 | 10 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H03-CAYAGZI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:42 | 2016-09-21 04:22 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 69.06
16184091 | 11 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H03-CAYAGZI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 04:22 | 2016-09-21 04:23 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.29
16184092 | 1 | BOLU | GEREDE | YAGDAS*KURTCA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 16:31 | 2016-09-21 03:10 | 10.651 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.56
16184099 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KARAPELIT KOYU MERKE / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:58 | 2016-09-21 03:19 | 1.336 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1.34 | 0 | 29.39
16184101 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | JGC / HAT BASI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:40 | 2016-09-21 03:50 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0.33 | 0 | 16.03
16184102 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BALCIK TR5*BASU KABI / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:06 | 2016-09-21 03:41 | 1.588 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6.35 | 11.12
16184103 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | MELEN KOK / H02-MELEN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 04:12 | 2016-09-21 04:32 | 0.326 | 0 | 15 | 2 | 367 | 0 | 4.89 | 0.65 | 119.64
16184104 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H02-ALTINDERE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:10 | 2016-09-21 02:10 | 0 | 8 | 783 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
16184107 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / COLA TURKA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:12 | 2016-09-21 02:24 | 0.194 | 6 | 11 | 7 | 322 | 1.16 | 2.13 | 1.36 | 62.47
16184111 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / ORTA MAHALLE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:04 | 2016-09-21 02:24 | 0.333 | 2 | 1023 | 1 | 151 | 0.67 | 340.66 | 0.33 | 50.28
16184112 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H05-YENI MAHALLE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:37 | 2016-09-21 02:15 | 0.628 | 4 | 241 | 0 | 1 | 2.51 | 151.35 | 0 | 0.63
16184113 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:21 | 2016-09-21 02:55 | 0.573 | 2 | 7 | 1 | 50 | 1.15 | 4.01 | 0.57 | 28.65
16184114 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CAYIRTARLA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:31 | 2016-09-21 05:22 | 2.85 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 310.65 | 0 | 0
16184115 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | BILEN BETON DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:37 | 2016-09-21 03:32 | 0.917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0
16184118 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:17 | 2016-09-21 13:22 | 6.087 | 0 | 2 | 0 | 905 | 0 | 12.17 | 0 | 5508.74
16184119 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H07-BALCIK KOY ICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:48 | 2016-09-21 02:52 | 0.073 | 0 | 32 | 36 | 553 | 0 | 2.34 | 2.63 | 40.37
16184122 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 01:53 | 2016-09-21 02:11 | 0.31 | 5 | 5098 | 0 | 41 | 1.55 | 1580.38 | 0 | 12.71
16184127 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / TEPEKOY KOYLER | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 02:25 | 2016-09-21 04:00 | 1.583 | 5 | 181 | 7 | 1151 | 7.92 | 286.52 | 11.08 | 1822.03
16184129 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILCI ORMAN KOK DM / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:15 | 2016-09-21 03:39 | 0.398 | 5 | 34 | 1 | 158 | 1.99 | 13.53 | 0.4 | 62.88
16184133 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DENIZ LOJMANLARI TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:37 | 2016-09-21 05:50 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 408.67
16184134 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:41 | 2016-09-21 04:27 | 0.776 | 5 | 5098 | 0 | 41 | 3.88 | 3956.05 | 0 | 31.82
16184135 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEYMEN SAPAGI BINA T / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-20 23:50 | 2016-09-21 02:30 | 2.667 | 3 | 3822 | 0 | 0 | 8 | 10193.27 | 0 | 0
16184136 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU KUCUKB / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:45 | 2016-09-21 04:40 | 0.909 | 0 | 2 | 0 | 107 | 0 | 1.82 | 0 | 97.26
16184137 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GEBZE DM3 / H03-ATATURK I.O. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:46 | 2016-09-21 03:49 | 0.034 | 0 | 5536 | 0 | 0 | 0 | 188.22 | 0 | 0
16184138 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM10061 / H03-CAMI ARKASI TR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:48 | 2016-09-21 03:51 | 0.041 | 0 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 150.47 | 0 | 0
16184140 | 1 | KOCAELİ | DARICA | PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 04:13 | 2016-09-21 04:15 | 0.037 | 0 | 41 | 114 | 720 | 0 | 1.52 | 4.22 | 26.64
16184141 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM4/12*METROSTAR / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 03:52 | 2016-09-21 04:38 | 0.767 | 0 | 9719 | 0 | 0 | 0 | 7454.47 | 0 | 0
16184146 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H03-IZMIT I GIRISI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 04:22 | 2016-09-21 04:23 | 0.016 | 17 | 24940 | 0 | 2 | 0.27 | 399.04 | 0 | 0.03
16184155 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ORMAN ISLETME DM / K04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 04:46 | 2016-09-21 06:15 | 1.478 | 1 | 3036 | 0 | 0 | 1.48 | 4487.21 | 0 | 0
16184168 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ANADOLU RULMAN IMAL. / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 05:28 | 2016-09-21 07:55 | 2.449 | 0 | 0 | 2 | 359 | 0 | 0 | 4.9 | 879.19
16184169 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DURAKLI KABIN / H05-DURAKLI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 05:28 | 2016-09-21 05:28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0
16184172 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307003 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 05:40 | 2016-09-21 07:16 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.21
16184173 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YAGBASLAR*MURSELLER* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 05:41 | 2016-09-21 09:20 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91.25
16184175 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OP-34 / OP013671 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 05:43 | 2016-09-21 07:06 | 1.375 | 0 | 28 | 1 | 55 | 0 | 38.5 | 1.38 | 75.63
16184178 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALAAGAC KOYU DAGDIB / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:12 | 2016-09-21 07:07 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.7
16184179 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | DEMIR ACMA KOYU BEYO / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:13 | 2016-09-21 08:15 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.36
16184180 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR5*BASU KABI / H05 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:33 | 2016-09-21 10:25 | 0.867 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3.47 | 6.07
16184182 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALE MEVKII / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:08 | 2016-09-21 10:10 | 4.036 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 157.4 | 0 | 0
16184185 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:29 | 2016-09-21 10:00 | 0.516 | 0 | 19 | 4 | 1397 | 0 | 9.8 | 2.06 | 720.85
16184186 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR*4082 ILAVE TRP 3 / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:32 | 2016-09-21 14:30 | 7.958 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 135.29
16184187 | 1 | SAKARYA | GEYVE | LISE ONU RMU / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:36 | 2016-09-21 07:18 | 0.702 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 45.63 | 0 | 1.4
16184189 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 19 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:49 | 2016-09-21 07:30 | 0.688 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 158.24 | 0 | 0
16184190 | 1 | SAKARYA | KARASU | MANAVPINARI KOYU TEP / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 06:50 | 2016-09-21 12:18 | 5.472 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 5.47 | 0 | 547.2
16184194 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR29 BEYAZEVLER / H02-YENI TERMINAL | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:00 | 2016-09-21 07:13 | 0.218 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 144.32 | 0 | 0
16184194 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR29 BEYAZEVLER / H02-YENI TERMINAL | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:00 | 2016-09-21 07:43 | 0.716 | 0 | 1056 | 0 | 383 | 0 | 756.1 | 0 | 274.23
16184194 | 3 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR29 BEYAZEVLER / H02-YENI TERMINAL | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:43 | 2016-09-21 07:46 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 12.24
16184194 | 4 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR29 BEYAZEVLER / H02-YENI TERMINAL | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:46 | 2016-09-21 11:04 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 241 | 0 | 9.9 | 0 | 795.3
16184195 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:00 | 2016-09-21 07:10 | 0.161 | 5 | 5098 | 0 | 41 | 0.81 | 820.78 | 0 | 6.6
16184201 | 1 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR25 / H05 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:07 | 2016-09-21 07:37 | 0.487 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 389.6 | 0 | 0
16184204 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:15 | 2016-09-21 07:22 | 0.115 | 5 | 5098 | 0 | 41 | 0.58 | 586.27 | 0 | 4.72
16184210 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KOCAR KOYU*1 / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:23 | 2016-09-21 09:10 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.21
16184211 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | MERKEZ CAMI ONU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:16 | 2016-09-21 09:40 | 2.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
16184213 | 1 | BOLU | GEREDE | DAYIOGLU*TR32 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:26 | 2016-09-21 07:50 | 0.4 | 1 | 352 | 2 | 202 | 0.4 | 140.8 | 0.8 | 80.8
16184214 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H02-KADILLI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:27 | 2016-09-21 07:27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0
16184214 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H02-KADILLI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:27 | 2016-09-21 08:55 | 1.465 | 0 | 3 | 0 | 221 | 0 | 4.4 | 0 | 323.77
16184214 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H02-KADILLI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:27 | 2016-09-21 09:07 | 1.671 | 0 | 9 | 0 | 552 | 0 | 15.04 | 0 | 922.39
16184214 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H02-KADILLI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:27 | 2016-09-21 09:37 | 2.17 | 0 | 9 | 0 | 81 | 0 | 19.53 | 0 | 175.77
16184214 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H02-KADILLI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:27 | 2016-09-21 07:27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0
16184214 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H02-KADILLI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:27 | 2016-09-21 07:31 | 0.064 | 0 | 6 | 0 | 286 | 0 | 0.38 | 0 | 18.3
16184214 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H02-KADILLI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:31 | 2016-09-21 07:36 | 0.089 | 0 | 12 | 0 | 143 | 0 | 1.07 | 0 | 12.73
16184214 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H02-KADILLI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:31 | 2016-09-21 09:08 | 1.619 | 0 | 1 | 0 | 179 | 0 | 1.62 | 0 | 289.8
16184214 | 9 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H02-KADILLI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:36 | 2016-09-21 08:30 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.18
16184217 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OSMANLI KOYU 14.16 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:24 | 2016-09-21 10:05 | 2.683 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.78 | 0 | 0
16184225 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KARA CALILIK KOYU T3 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:40 | 2016-09-21 08:55 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 1
16184227 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | FAKILLI KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:38 | 2016-09-21 15:22 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100.49
16184237 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / MTA FIDERI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:48 | 2016-09-21 12:10 | 4.37 | 3 | 245 | 0 | 2 | 13.11 | 1070.65 | 0 | 8.74
16184242 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP025650 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:56 | 2016-09-21 10:30 | 2.561 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 122.93
16184243 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AGAKOYU / LD1C SDK: TRP21C23 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:57 | 2016-09-21 09:11 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.23
16184244 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026098 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:57 | 2016-09-21 10:00 | 2.049 | 3 | 0 | 0 | 621 | 6.15 | 0 | 0 | 1272.43
16184251 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KARAPURCEK MERKEZ KO / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:04 | 2016-09-21 08:57 | 0.889 | 3 | 3 | 0 | 37 | 2.67 | 2.67 | 0 | 32.89
16184258 | 1 | BOLU | MERKEZ | BELKARAAGAC*KABIN / H01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:18 | 2016-09-21 09:00 | 0.697 | 0 | 9 | 0 | 102 | 0 | 6.27 | 0 | 71.09
16184262 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:07 | 2016-09-21 12:00 | 3.889 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.33
16184268 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025593 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:12 | 2016-09-21 09:15 | 1.045 | 0 | 3 | 0 | 137 | 0 | 3.14 | 0 | 143.17
16184271 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HACIYAKUP MERKEZ / H02-AKSU KOPRUSU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:18 | 2016-09-21 09:00 | 0.708 | 1 | 1 | 3 | 1306 | 0.71 | 0.71 | 2.12 | 924.65
16184272 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DOGANCILAR KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:18 | 2016-09-21 16:20 | 8.032 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 377.5
16184283 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | PAZAR YERI / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:26 | 2016-09-21 14:45 | 6.316 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 517.91 | 0 | 0
16184287 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H16-ARDEM KOYLER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 11:56 | 2016-09-21 16:33 | 4.622 | 6 | 147 | 10 | 472 | 27.73 | 679.43 | 46.22 | 2181.58
16184289 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP013644 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:27 | 2016-09-21 09:54 | 0.448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0
16184296 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SI*IR MEYDANI MODUL* / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:38 | 2016-09-21 11:15 | 2.611 | 1 | 649 | 0 | 0 | 2.61 | 1694.54 | 0 | 0
16184298 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARANLIKDERE KOYU M / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:42 | 2016-09-21 14:54 | 6.207 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 136.55
16184300 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H08-KARACALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:43 | 2016-09-21 08:45 | 0.035 | 2 | 107 | 0 | 452 | 0.07 | 3.75 | 0 | 15.82
16184300 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H08-KARACALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:43 | 2016-09-21 08:49 | 0.097 | 6 | 2 | 0 | 157 | 0.58 | 0.19 | 0 | 15.23
16184300 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H08-KARACALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:43 | 2016-09-21 08:49 | 0.104 | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0.1 | 0 | 16.22
16184300 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H08-KARACALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:43 | 2016-09-21 08:49 | 0.111 | 7 | 28 | 0 | 2442 | 0.78 | 3.11 | 0 | 271.06
16184300 | 5 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H08-KARACALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:43 | 2016-09-21 08:50 | 0.114 | 9 | 7 | 0 | 453 | 1.03 | 0.8 | 0 | 51.64
16184306 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10017*TR1/15 / LD1B SDK: TR10017B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:45 | 2016-09-21 09:54 | 1.15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
16184310 | 1 | SAKARYA | KARASU | TUZLA MERKEZ T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:42 | 2016-09-21 13:00 | 5.294 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 5.29 | 0 | 307.05
16184314 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | IBRAHIMOZU*DEPO2 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:49 | 2016-09-21 12:00 | 3.183 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1
16184323 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KAYMAKCILAR DM / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:58 | 2016-09-21 09:30 | 0.535 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 63.67 | 0 | 0
16184327 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HACIYAKUP MERKEZ / H03-HAMAMUSTU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:00 | 2016-09-21 09:00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0
16184328 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OSMNCATM / BOGAZICI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 12:30 | 2016-09-23 15:13 | 2.717 | 2 | 890 | 0 | 1377 | 5.43 | 2418.13 | 0 | 3741.31
16184330 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TERMINAL YANI *TR*13 / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-21 09:13 | 2016-09-21 17:41 | 8.467 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 4978.6 | 0 | 0
16184332 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI BEL. HAS. / H06-CAMYOLU ENKA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:09 | 2016-09-21 10:25 | 0.264 | 4 | 331 | 0 | 16 | 1.06 | 87.38 | 0 | 4.22
16184335 | 1 | BOLU | MERKEZ | KINDIRA*ERICEK*MAH / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:02 | 2016-09-21 09:59 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.94
16184340 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*DEGIRMENOZU / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:06 | 2016-09-21 09:30 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15.43
16184353 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALE MEVKII / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:20 | 2016-09-21 11:40 | 0.333 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 27.64 | 0 | 1
16184357 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | YALTEKS / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 07:27 | 2016-09-21 11:00 | 3.548 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.93 | 0
16184359 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H02-DEREICI GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:14 | 2016-09-21 09:14 | 0 | 0 | 25 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0
16184361 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BELEN / LD1C SDK: TRP5790C14 Bina: 4141146 | Kablo Başlığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:15 | 2016-09-21 12:39 | 3.404 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.81
16184366 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H05 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:56 | 2016-09-21 11:00 | 0.067 | 0 | 55 | 2 | 438 | 0 | 3.69 | 0.13 | 29.35
16184371 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | RESINEK DM / H04-OZGUN KABLO | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:24 | 2016-09-21 09:36 | 0.204 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
16184374 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KAHYA KAB*N*44* / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:25 | 2016-09-21 10:50 | 1.416 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 1049.26 | 0 | 0
16184376 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ERENLER MERKEZ CAMI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:26 | 2016-09-21 10:46 | 1.338 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 703.79 | 0 | 0
16184384 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4 TR 19 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:28 | 2016-09-21 10:03 | 0.582 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 129.79 | 0 | 0
16184391 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10343*1TR9/1 / LD1A SDK: TRP10343A23 Bina: 3070446 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:33 | 2016-09-21 10:30 | 0.943 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0
16184392 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | FORD EVLER* TR / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:34 | 2016-09-21 13:35 | 4.025 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 233.45 | 0 | 0
16184394 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DONGELLI KOYU / LD1E | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:34 | 2016-09-21 11:30 | 1.927 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 80.93
16184395 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ME*EL*K KAB*N / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:34 | 2016-09-21 11:40 | 2.1 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 380.1 | 0 | 0
16184397 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CUMHURIYET MAH. HUZU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 08:50 | 2016-09-23 10:00 | 1.167 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 77.02 | 0 | 0
16184406 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM / H12-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:39 | 2016-09-21 10:00 | 0.344 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0
16184415 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307355 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:30 | 2016-09-21 11:30 | 2.007 | 0 | 23 | 4 | 370 | 0 | 46.16 | 8.03 | 742.59
16184416 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:44 | 2016-09-21 14:50 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.46
16184417 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KOYLER / H03-KOLIN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:44 | 2016-09-21 09:44 | 0 | 1 | 29 | 41 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0
16184420 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEGIRMENBELI*CILINGI / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:44 | 2016-09-21 12:35 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.2
16184423 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9059*4TR7 / LD1B SDK: TRP9059B16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:46 | 2016-09-21 13:04 | 3.304 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72.69 | 0 | 0
16184433 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AKCAKENT / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:53 | 2016-09-21 12:00 | 2.114 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 378.41 | 0 | 0
16184434 | 1 | SAKARYA | KARASU | HURRIYET KOYU TOMEK / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:52 | 2016-09-21 15:00 | 5.133 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.93
16184436 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA CEZAEVI 56 / H09-F TIPI C.EVI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:55 | 2016-09-21 10:04 | 0.151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
16184439 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KENDIR SOKAK TRF*89* / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:57 | 2016-09-21 12:01 | 2.067 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 270.78 | 0 | 0
16184443 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H02-DORTDIVAN BK. | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:00 | 2016-09-21 10:06 | 0.097 | 5 | 1557 | 19 | 3142 | 0.49 | 151.03 | 1.84 | 304.77
16184445 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TOPCA.2 DM / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:01 | 2016-09-21 10:35 | 0.572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0
16184453 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219511 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:04 | 2016-09-21 11:14 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 60.58
16184454 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KABIN / H04-TAVSANCL K.ICI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:05 | 2016-09-21 10:37 | 0.538 | 5 | 1003 | 0 | 1 | 2.69 | 539.61 | 0 | 0.54
16184455 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KARSAN KABIN / H03-FASTAD KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:05 | 2016-09-21 10:15 | 0.173 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0
16184469 | 1 | KOCAELİ | DARICA | PELITLI KK1A / LD1C SDK: TR11013C62 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:14 | 2016-09-21 11:49 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.29
16184476 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUZULUK MAH.KIZILCIK / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:18 | 2016-09-21 17:00 | 6.695 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 0 | 0
16184482 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:14 | 2016-09-21 11:30 | 1.27 | 4 | 131 | 2 | 329 | 5.08 | 166.37 | 2.54 | 417.83
16184484 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YEN*KOY MERKEZ / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:15 | 2016-09-21 10:52 | 0.617 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 222.74 | 0 | 0
16184489 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR15*60. YIL KABIN / LD1D SDK: TR10267D15 Bina: 3041267 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:23 | 2016-09-21 11:11 | 0.799 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
16184493 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AZIZIYE MAH. A.AKYOL / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 10:42 | 2016-09-23 12:43 | 2.017 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 891.51 | 0 | 0
16184497 | 1 | SAKARYA | KARASU | TEPETARLA KOYU SAZLI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:30 | 2016-09-21 12:10 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 88.09
16184512 | 1 | KOCAELİ | DARICA | FASDAT KABIN1 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:42 | 2016-09-21 11:36 | 0.906 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.71 | 0
16184515 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PETROL*TOTAL ARKASI* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 09:01 | 2016-09-21 10:45 | 1.741 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 1055.05 | 0 | 0
16184516 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BALCIK KABIN / H07-BALCIK KOY ICI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:01 | 2016-09-21 12:25 | 0.392 | 0 | 32 | 36 | 553 | 0 | 12.54 | 14.11 | 216.78
16184521 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALI MAH.BESEVLER TR / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:44 | 2016-09-21 15:59 | 5.244 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 372.32 | 0 | 5.24
16184527 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ESKIKOY MH. TR2 / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 09:00 | 2016-09-23 16:00 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
16184528 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OTOBAN SAC KABIN / H03-ARABACI GRUP | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:55 | 2016-09-21 11:26 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 115.1
16184528 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OTOBAN SAC KABIN / H03-ARABACI GRUP | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:26 | 2016-09-21 12:33 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 242.85
16184537 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR13*GOCMEN KON TR1 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:00 | 2016-09-21 11:14 | 0.233 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 107.65 | 0 | 0
16184551 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BAHCEC*K MERKEZ / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:10 | 2016-09-21 11:40 | 0.5 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 1
16184553 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KALAYCI KABIN / H06-ZORBEK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:15 | 2016-09-21 11:15 | 0 | 4 | 54 | 16 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0
16184554 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SEYHLER KOK / H04-KARGALI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:15 | 2016-09-21 11:15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0
16184555 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YESILTEPE MAH TR*8 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 13:30 | 2016-09-23 16:00 | 2.5 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0
16184565 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARIKOCALAR RMU / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:18 | 2016-09-21 11:48 | 0.506 | 1 | 86 | 7 | 813 | 0.51 | 43.52 | 3.54 | 411.38
16184569 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.BESLER / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:20 | 2016-09-21 11:49 | 0.488 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 89.79 | 0 | 0
16184570 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | JANDARMA YANI TR*9 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 09:00 | 2016-09-23 12:00 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
16184582 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARALIK KOYU MERKEZ / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:26 | 2016-09-21 11:48 | 0.357 | 0 | 12 | 0 | 142 | 0 | 4.28 | 0 | 50.69
16184583 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KORPESLER KUYUMCU CA / LD1D SDK: TR-233DUZCED15 Bina: 2107792 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:26 | 2016-09-21 12:01 | 0.577 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
16184584 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ERBAY CAM* KAR*ISI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:28 | 2016-09-21 12:07 | 0.652 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 0 | 0
16184588 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9079*4TR19 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:28 | 2016-09-21 12:31 | 0.056 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 25.82 | 0 | 0
16184599 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:37 | 2016-09-21 11:52 | 0.248 | 4 | 131 | 3 | 329 | 0.99 | 32.49 | 0.74 | 81.59
16184603 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / AKCAKOCA SEHIR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:38 | 2016-09-21 16:10 | 4.529 | 5 | 7445 | 0 | 41 | 22.65 | 33718.41 | 0 | 185.69
16184621 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU YENI BELED / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:54 | 2016-09-21 12:25 | 0.513 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 89.26 | 0 | 0
16184628 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | JGC / 011 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:56 | 2016-09-21 15:10 | 3.233 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1196.21
16184643 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | KOCUMLAR*KINCALILAR / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:16 | 2016-09-21 14:43 | 2.46 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 2.46 | 0 | 125.46
16184648 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAYBASI YENIKOY MER / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:26 | 2016-09-21 13:00 | 0.561 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 20.76 | 0 | 0.56
16184654 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HAMASCIK MERKEZ / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:24 | 2016-09-21 13:03 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.22
16184655 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013665 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:34 | 2016-09-21 16:25 | 3.842 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | 30.74 | 0 | 199.78
16184655 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013665 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:10 | 2016-09-21 16:25 | 1.25 | 0 | 18 | 0 | 73 | 0 | 22.5 | 0 | 91.25
16184657 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY KOK / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:27 | 2016-09-21 13:00 | 2.553 | 0 | 19 | 4 | 1397 | 0 | 48.51 | 10.21 | 3566.54
16184665 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT ATA OKUL TR / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:31 | 2016-09-21 14:05 | 1.566 | 0 | 1351 | 0 | 56 | 0 | 2115.67 | 0 | 87.7
16184666 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ME*EL*K KAB*N / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:40 | 2016-09-21 13:25 | 0.75 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 460.5 | 0 | 0
16184670 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALANDUZU KOYU YUKAR / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:48 | 2016-09-21 13:25 | 0.609 | 26 | 184 | 1 | 0 | 15.83 | 112.06 | 0.61 | 0
16184672 | 1 | BOLU | MENGEN | HAYRANLAR*MERKEZ / TR1 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:00 | 2016-09-21 14:15 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0.5 | 0 | 16.25
16184676 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ALANDUZU KOYU YUKAR / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:54 | 2016-09-21 13:25 | 0.509 | 22 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 0 | 0.51 | 0
16184677 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TOPALLAR BINA / LD1D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:55 | 2016-09-21 13:25 | 0.5 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0
16184680 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | HATIPKOY / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 12:57 | 2016-09-21 14:58 | 2.017 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 691.83 | 0 | 0
16184686 | 1 | SAKARYA | KARASU | MANAVPINARI KOYU TEP / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:01 | 2016-09-21 16:06 | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 104.75
16184690 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / cmpTRB | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:20 | 2016-09-21 13:36 | 0.273 | 29 | 10185 | 27 | 8610 | 7.92 | 2780.51 | 7.37 | 2350.53
16184692 | 1 | BOLU | MENGEN | TURNAKOY*KULAKSIZOGL / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:14 | 2016-09-21 15:05 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.42
16184699 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5001 / H21-RAFINERI 1 GAZ | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:26 | 2016-09-21 13:56 | 0.512 | 33 | 1 | 0 | 0 | 16.9 | 0.51 | 0 | 0
16184700 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9020*2TR17 / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:27 | 2016-09-21 19:38 | 6.191 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1362.02 | 0 | 0
16184700 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TRP9020*2TR17 / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:25 | 2016-09-21 19:38 | 1.217 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 299.38 | 0 | 0
16184707 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KASIKCISEYHLER*MERKE / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:14 | 2016-09-21 20:00 | 6.768 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 128.59
16184708 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | MERKEZ TR*5 14.16 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:26 | 2016-09-21 14:56 | 1.501 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 111.07 | 0 | 0
16184716 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SKYY KONUTLARI / LD1A SDK: TRP1034A0 Bina: ABDİ İPEKÇİ CADDE 13 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:35 | 2016-09-21 18:58 | 5.374 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.49 | 0 | 0
16184733 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MAYA EVLERI / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:24 | 2016-09-21 16:30 | 3.103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 0 | 0 | 0
16184742 | 1 | SAKARYA | KARASU | KONACIK MERKEZ T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:48 | 2016-09-21 17:00 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2
16184748 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HANLI ANKARA CAD.14. / LD1B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:01 | 2016-09-21 17:05 | 3.061 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 272.43 | 0 | 0
16184751 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYHANLI KOYU / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:02 | 2016-09-21 19:15 | 5.213 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 260.65
16184752 | 1 | SAKARYA | GEYVE | LISE ONU RMU / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:02 | 2016-09-21 14:40 | 0.633 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 42.41 | 0 | 0
16184757 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | OP-34 / OP306770 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:06 | 2016-09-21 14:25 | 0.317 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.95 | 0 | 0.63
16184766 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:10 | 2016-09-21 14:30 | 0.333 | 5 | 2883 | 21 | 2947 | 1.67 | 960.04 | 6.99 | 981.35
16184772 | 1 | KOCAELİ | DARICA | MOLLA FENARI KABIN / H02-KADILLI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:22 | 2016-09-21 16:44 | 2.365 | 0 | 7 | 0 | 475 | 0 | 16.56 | 0 | 1123.38
16184772 | 2 | KOCAELİ | DARICA | MOLLA FENARI KABIN / H02-KADILLI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:22 | 2016-09-21 16:45 | 2.374 | 0 | 8 | 0 | 98 | 0 | 18.99 | 0 | 232.65
16184772 | 3 | KOCAELİ | DARICA | MOLLA FENARI KABIN / H02-KADILLI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:22 | 2016-09-21 14:22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0
16184772 | 4 | KOCAELİ | DARICA | MOLLA FENARI KABIN / H02-KADILLI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:22 | 2016-09-21 14:27 | 0.081 | 0 | 15 | 0 | 163 | 0 | 1.22 | 0 | 13.2
16184772 | 5 | KOCAELİ | DARICA | MOLLA FENARI KABIN / H02-KADILLI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:27 | 2016-09-21 15:27 | 0.995 | 0 | 7 | 0 | 595 | 0 | 6.97 | 0 | 592.03
16184791 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | CILEKLI KABIN / H04-MEKECE | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:45 | 2016-09-21 15:53 | 0.137 | 1 | 47 | 23 | 1090 | 0.14 | 6.44 | 3.15 | 149.33
16184799 | 1 | BOLU | GEREDE | CAYOREN KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:03 | 2016-09-21 10:03 | 0 | 0 | 6 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0
16184799 | 2 | BOLU | GEREDE | CAYOREN KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:03 | 2016-09-21 15:53 | 5.835 | 0 | 2 | 0 | 309 | 0 | 11.67 | 0 | 1803.02
16184799 | 3 | BOLU | GEREDE | CAYOREN KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:03 | 2016-09-21 10:26 | 0.379 | 0 | 11 | 0 | 163 | 0 | 4.17 | 0 | 61.78
16184799 | 4 | BOLU | GEREDE | CAYOREN KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 10:26 | 2016-09-21 11:33 | 1.128 | 0 | 9 | 0 | 172 | 0 | 10.15 | 0 | 194.02
16184799 | 5 | BOLU | GEREDE | CAYOREN KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:33 | 2016-09-21 11:33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0
16184799 | 6 | BOLU | GEREDE | CAYOREN KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:33 | 2016-09-21 12:31 | 0.965 | 0 | 7 | 0 | 259 | 0 | 6.76 | 0 | 249.94
16184799 | 7 | BOLU | GEREDE | CAYOREN KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:36 | 2016-09-21 11:37 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0.03 | 0 | 1.56
16184799 | 8 | BOLU | GEREDE | CAYOREN KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 11:36 | 2016-09-21 11:37 | 0.018 | 0 | 1 | 0 | 282 | 0 | 0.02 | 0 | 5.08
16184799 | 9 | BOLU | GEREDE | CAYOREN KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:53 | 2016-09-21 15:54 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.12
16184805 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | YAGCILAR KABIN / BARA | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:45 | 2016-09-21 17:22 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.47
16184810 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CAYAGZI KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:50 | 2016-09-21 18:30 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 205.35
16184812 | 1 | KOCAELİ | DARICA | HALKBANK / H09-OSMANGAZI 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:40 | 2016-09-25 12:49 | 4.162 | 64 | 5905 | 0 | 0 | 266.37 | 24576.61 | 0 | 0
16184812 | 2 | KOCAELİ | DARICA | HALKBANK / H09-OSMANGAZI 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:40 | 2016-09-25 12:50 | 4.174 | 12 | 516 | 0 | 0 | 50.09 | 2153.78 | 0 | 0
16184812 | 3 | KOCAELİ | DARICA | HALKBANK / H09-OSMANGAZI 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:40 | 2016-09-25 12:49 | 4.142 | 18 | 6 | 0 | 0 | 74.56 | 24.85 | 0 | 0
16184813 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4007 / H03-EREGLI HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:53 | 2016-09-21 15:26 | 0.542 | 1 | 1814 | 0 | 1 | 0.54 | 983.19 | 0 | 0.54
16184818 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KEPENC KOYU / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:58 | 2016-09-21 18:00 | 3.032 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 3.03 | 0 | 72.77
16184819 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAYRAKTAR TR1 / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 14:58 | 2016-09-21 17:28 | 2.5 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 27.5 | 0 | 82.5
16184822 | 1 | SAKARYA | KARASU | UCOLUK KOYU GIRIS T3 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:02 | 2016-09-21 19:52 | 4.827 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.41
16184830 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | Y.DEREKOY MERKEZ T35 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:09 | 2016-09-21 17:00 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 57.41
16184834 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EKINLI KOYU 14.16 / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:53 | 2016-09-21 19:05 | 0.198 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 0.59 | 0 | 16.83
16184850 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*DEGIRMENOZU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:43 | 2016-09-21 16:45 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39.25
16184854 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:27 | 2016-09-21 19:37 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.52
16184865 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2 TR 39 *TR 16* / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:30 | 2016-09-21 17:10 | 0.667 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 304.15 | 0 | 0
16184869 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9051*2TR36 / LD1B SDK: TRP9051B11 Bina: AKÇAY SOKAK 7 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 13:50 | 2016-09-21 17:39 | 3.815 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 0
16184870 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AZIMKENT / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 08:22 | 2016-09-21 09:15 | 0.877 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 111.38 | 0 | 0
16184875 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TEPECIK TR 1 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:05 | 2016-09-21 19:00 | 2.917 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 2.92 | 0 | 151.68
16184885 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOLKENT SAKARYA KENA / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:13 | 2016-09-21 19:10 | 2.953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0
16184888 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ORTANCA KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:03 | 2016-09-21 19:35 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 120.12
16184892 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KOCAR KOYU*1 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 15:55 | 2016-09-21 17:00 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.6
16184904 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOLPINAR EVLERI T35 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 09:00 | 2016-09-22 11:58 | 2.967 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 0 | 0
16184908 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CANTAS YANI DM 13 NO / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 09:00 | 2016-09-23 15:00 | 6 | 0 | 636 | 0 | 245 | 0 | 3816 | 0 | 1470
16184910 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306914 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 10:00 | 2016-09-23 19:05 | 9.083 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 363.32
16184913 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:30 | 2016-09-21 16:42 | 0.2 | 3 | 43 | 7 | 2434 | 0.6 | 8.6 | 1.4 | 486.8
16184914 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SEYHLER / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 10:22 | 2016-09-23 17:15 | 6.883 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.3
16184928 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:45 | 2016-09-21 16:45 | 0 | 8 | 421 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0
16184937 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / TR-B | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:50 | 2016-09-21 17:25 | 0.578 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0
16184937 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / TR-B | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:50 | 2016-09-21 17:33 | 0.717 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0
16184937 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / TR-B | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:50 | 2016-09-21 17:34 | 0.724 | 1 | 63 | 112 | 2041 | 0.72 | 45.61 | 81.09 | 1477.68
16184937 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / TR-B | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:50 | 2016-09-21 18:50 | 2 | 1 | 318 | 2 | 470 | 2 | 636 | 4 | 940
16184937 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / TR-B | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:50 | 2016-09-21 18:50 | 2 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0
16184937 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / TR-B | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:50 | 2016-09-21 18:58 | 2.136 | 121 | 42068 | 20 | 9 | 258.46 | 89857.25 | 42.72 | 19.22
16184937 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / TR-B | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:50 | 2016-09-21 19:00 | 2.159 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0
16184938 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OLUKLU TR1 / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-22 12:00 | 2016-09-22 17:05 | 5.083 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 10.17 | 0 | 177.91
16184939 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / TR-B | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:50 | 2016-09-21 17:04 | 0.227 | 111 | 6175 | 234 | 1340 | 25.2 | 1401.73 | 53.12 | 304.18
16184941 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / TR-A | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:50 | 2016-09-21 17:04 | 0.227 | 154 | 4882 | 0 | 2 | 34.96 | 1108.21 | 0 | 0.45
16184943 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / TR-C | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:50 | 2016-09-21 18:47 | 1.95 | 0 | 81441 | 0 | 10 | 0 | 158809.95 | 0 | 19.5
16184944 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KOCYAZI MAH. KABIN / H03-YAHYALAR GRUP | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:53 | 2016-09-21 16:56 | 0.058 | 5 | 1110 | 0 | 1 | 0.29 | 64.38 | 0 | 0.06
16184947 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307001 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:00 | 2016-09-21 18:20 | 0.333 | 0 | 10 | 7 | 41 | 0 | 3.33 | 2.33 | 13.65
16184954 | 1 | SAKARYA | KARASU | OP-34 / OP307464 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 21:55 | 2016-09-21 22:00 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33
16184965 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:14 | 2016-09-21 19:00 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.33
16184972 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BOLUCEKOVA KOK / H03-HIMMETOGLU | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:35 | 2016-09-21 18:31 | 0.933 | 0 | 11 | 13 | 981 | 0 | 10.26 | 12.13 | 915.27
16184985 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:07 | 2016-09-21 17:12 | 0.083 | 3 | 43 | 7 | 2434 | 0.25 | 3.57 | 0.58 | 202.02
16184999 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NASIRLI KABIN / H04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 17:56 | 2016-09-21 18:10 | 0.228 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 35.11 | 0 | 0.23
16185011 | 1 | BOLU | MERKEZ | SEMERCILER*KOYU / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:25 | 2016-09-21 19:30 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.51
16185018 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CICEKPINAR KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:51 | 2016-09-22 01:00 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 123
16185020 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE MERK. / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:49 | 2016-09-21 20:00 | 0.183 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 49.04 | 0 | 0
16185022 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TURNALI KOYU MERKEZ / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 18:56 | 2016-09-21 21:07 | 2.19 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 2.19 | 0 | 81.03
16185025 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM2317 / H13-SUADIYE KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:48 | 2016-09-21 19:54 | 0.108 | 45 | 7636 | 6 | 1906 | 4.86 | 824.69 | 0.65 | 205.85
16185026 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DURAKLI KABIN / H05-DURAKLI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:01 | 2016-09-21 19:01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0
16185029 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OZBEK CESMESI DIREK / LV65B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:00 | 2016-09-21 19:25 | 0.417 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 72.14 | 0 | 0
16185031 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIRI KISIK MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:03 | 2016-09-21 20:05 | 1.035 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 0 | 0
16185039 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKOVA SHELL KARSISI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:02 | 2016-09-21 20:52 | 1.846 | 0 | 5 | 0 | 82 | 0 | 9.23 | 0 | 151.37
16185040 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GAZANFER BILGE BULVA / LD1A SDK: TR381A6 Bina: REŞADİYE SOKAK 8 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:07 | 2016-09-21 19:57 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
16185041 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BULANIK*SULAMA / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 19:08 | 2016-09-21 22:15 | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.24
16185078 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALI MAH.BESEVLER TR / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 16:45 | 2016-09-21 19:30 | 2.752 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 195.39 | 0 | 2.75
16185092 | 1 | SAKARYA | GEYVE | LISE ONU RMU / LD1D SDK: TR39D2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:02 | 2016-09-21 21:04 | 1.022 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.81 | 0 | 0
16185095 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307002 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 22:45 | 2016-09-21 22:55 | 0.159 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.16 | 0 | 1.11
16185108 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUZOREN*EMIRLER / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:25 | 2016-09-21 21:20 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43.73
16185110 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4007 / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 22:10 | 2016-09-21 22:19 | 0.15 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0
16185115 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SIRISULHIYE MEZARLIK / LD1D SDK: TR2447D34 Bina: 4177419 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 20:40 | 2016-09-21 21:51 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18
16185138 | 1 | BOLU | GEREDE | MACARLAR KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 22:40 | 2016-09-21 23:13 | 0.545 | 0 | 29 | 0 | 542 | 0 | 15.81 | 0 | 295.39
16185139 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9061*4TR16 / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 23:08 | 2016-09-21 23:38 | 0.5 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 390.5 | 0 | 0
16185151 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 22:00 | 2016-09-21 22:36 | 0.596 | 0 | 11 | 1 | 413 | 0 | 6.56 | 0.6 | 246.15
16185154 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KOCAR KOYU*1 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 21:27 | 2016-09-21 23:11 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.82
16185180 | 1 | SAKARYA | GEYVE | JGC / 011 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-21 23:20 | 2016-09-22 00:53 | 1.546 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 4.64 | 0 | 165.42
16185188 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H02-ALTINDERE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 0 | 8 | 783 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
16185191 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307003 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 00:54 | 2016-09-22 01:05 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38
16185193 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KSS1 / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 01:18 | 2016-09-22 01:31 | 0.21 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0.21 | 38.85 | 0 | 0
16185194 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NAMIK KEMAL LISESI Y / K01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 02:42 | 2016-09-22 03:05 | 0.39 | 2 | 16411 | 0 | 0 | 0.78 | 6400.29 | 0 | 0
16185197 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CARSI MERKEZ RMU / LD1C SDK: TR56C2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 04:50 | 2016-09-22 07:15 | 2.419 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 159.65 | 0 | 0
16185201 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUCUKSU KABIN / LD1G | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 05:07 | 2016-09-22 07:10 | 2.043 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 243.12 | 0 | 0
16185202 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALANDUZU KOYU YUKAR / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 05:06 | 2016-09-22 05:56 | 0.827 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 0
16185206 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK DM / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 05:32 | 2016-09-22 08:15 | 2.718 | 0 | 21 | 6 | 701 | 0 | 57.08 | 16.31 | 1905.32
16185211 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | GALAKS* B*NA / H04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:03 | 2016-09-22 15:01 | 8.961 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 4238.55 | 0 | 0
16185212 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | FINDIKLI DM / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:05 | 2016-09-22 08:05 | 1 | 5 | 21 | 0 | 299 | 5 | 21 | 0 | 299
16185217 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:24 | 2016-09-22 06:24 | 0 | 0 | 5 | 7 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0
16185218 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAYDURT KOK / H04-RONTGEN HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:24 | 2016-09-22 06:30 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0
16185221 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARLI KABIN / H02-GOLORMANI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:39 | 2016-09-22 06:42 | 0.063 | 6 | 7 | 0 | 774 | 0.38 | 0.44 | 0 | 48.76
16185222 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GOOD YEAR RMU*KANDIR / K04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 06:45 | 2016-09-22 12:30 | 5.757 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 4006.87 | 0 | 0
16185231 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:23 | 2016-09-22 09:33 | 2.167 | 0 | 8 | 1 | 404 | 0 | 17.34 | 2.17 | 875.47
16185232 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10017*TR1/15 / LD1B SDK: TR10017B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:23 | 2016-09-22 09:26 | 2.054 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.08 | 0 | 0
16185238 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:30 | 2016-09-22 07:30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0
16185239 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H03-SEYMEN KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:31 | 2016-09-22 08:04 | 0.564 | 12 | 6706 | 0 | 0 | 6.77 | 3782.18 | 0 | 0
16185241 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / K08-42 EVLER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:36 | 2016-09-22 07:40 | 0.065 | 2 | 2254 | 0 | 0 | 0.13 | 146.51 | 0 | 0
16185251 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3006 / H11-BATI LOJ. HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:48 | 2016-09-22 08:00 | 0.193 | 0 | 4014 | 0 | 0 | 0 | 774.7 | 0 | 0
16185251 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3006 / H11-BATI LOJ. HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:48 | 2016-09-22 08:02 | 0.224 | 0 | 4901 | 0 | 0 | 0 | 1097.82 | 0 | 0
16185251 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3006 / H11-BATI LOJ. HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:48 | 2016-09-22 08:04 | 0.268 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 94.34 | 0 | 0
16185251 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3006 / H11-BATI LOJ. HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:48 | 2016-09-22 08:25 | 0.609 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 741.15 | 0 | 0
16185252 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CARSI MERKEZ RMU / LD1D SDK: TR56D1 Bina: YENI CARSI SK. YENI CARSI 0 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 07:49 | 2016-09-22 09:45 | 1.934 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0
16185253 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307002 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:30 | 2016-09-22 11:42 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2
16185254 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | ALABARDA*YAYLA*KOK / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 04:39 | 2016-09-22 08:20 | 3.676 | 0 | 3 | 0 | 336 | 0 | 11.03 | 0 | 1235.14
16185268 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:17 | 2016-09-22 11:06 | 2.817 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.82 | 0 | 5.63
16185275 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002364 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:15 | 2016-09-22 10:32 | 0.282 | 0 | 11 | 7 | 394 | 0 | 3.1 | 1.97 | 111.11
16185277 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER NUR SOKAK B / LD1A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:34 | 2016-09-22 11:20 | 2.767 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 193.69 | 0 | 0
16185282 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H15-KESICILI K 3 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:51 | 2016-09-22 08:52 | 0.015 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0
16185282 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H15-KESICILI K 3 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 08:52 | 2016-09-22 08:54 | 0.029 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.29 | 0.09
16185285 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:02 | 2016-09-22 14:00 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.79
16185287 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU LIMANDERE / H03-LIMANDERE KURU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:03 | 2016-09-22 09:03 | 0 | 0 | 548 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0
16185288 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H02-YUVALIDERE PRL | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:03 | 2016-09-22 09:25 | 0.372 | 0 | 300 | 3 | 289 | 0 | 111.6 | 1.12 | 107.51
16185292 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER BELEDIYE AR / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:05 | 2016-09-22 09:55 | 0.833 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 1017.93 | 0 | 0
16185293 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YENI / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:10 | 2016-09-22 09:51 | 0.676 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 82.47 | 0 | 0
16185297 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR2213 / H06-RAHMIYE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:14 | 2016-09-22 09:14 | 0 | 0 | 1989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16185298 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR6*PAMUKKOY / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:10 | 2016-09-22 09:32 | 0.367 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0.73 | 0 | 6.61
16185299 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SARILAR KOK / H05-SARILAR GRUP KOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:15 | 2016-09-22 09:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
16185300 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ALAN KOK / H04-SARILAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:15 | 2016-09-22 09:15 | 0 | 0 | 13 | 8 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0
16185301 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | NUHCI-TM / MERMERCILER 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:10 | 2016-09-22 09:45 | 0.583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0
16185303 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / SAZKOY KOYLER | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 12:36 | 2016-09-24 15:20 | 2.733 | 2 | 633 | 0 | 609 | 5.47 | 1729.99 | 0 | 1664.4
16185304 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | 32 EVLER HIZIR ILYAS / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:20 | 2016-09-22 09:28 | 0.132 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0
16185307 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNTARLA SU DEPOSU / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:58 | 2016-09-22 11:03 | 0.083 | 0 | 27 | 0 | 951 | 0 | 2.24 | 0 | 78.93
16185309 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ATAKENT KAB*N5 / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:02 | 2016-09-22 10:20 | 0.3 | 8 | 179 | 0 | 0 | 2.4 | 53.7 | 0 | 0
16185310 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BEYCILER MAH. FATIH / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:00 | 2016-09-24 13:40 | 4.667 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 2025.48 | 0 | 0
16185311 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H09-TAS OCAKLARI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:31 | 2016-09-22 09:44 | 0.215 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.43 | 0 | 1.29 | 0
16185313 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEGIRMENDERE AYAZ CA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:34 | 2016-09-22 10:30 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8
16185322 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MAHMURE KOYU / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:53 | 2016-09-22 10:32 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.29
16185323 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | ELMACI YAPI KOOP. / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:56 | 2016-09-22 11:19 | 1.376 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 185.76 | 0 | 0
16185324 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER KOYICI CAD. / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 09:55 | 2016-09-22 11:10 | 1.25 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 228.75 | 0 | 0
16185326 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SARILAR KOK / H05-SARILAR GRUP KOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:01 | 2016-09-22 10:01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
16185327 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ALAN KOK / H04-SARILAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:01 | 2016-09-22 10:01 | 0 | 0 | 14 | 9 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0
16185332 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SARAYYERI KABIN / H07-K.MELEN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:08 | 2016-09-22 10:12 | 0.068 | 94 | 1745 | 12 | 3753 | 6.39 | 118.66 | 0.82 | 255.2
16185333 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR4 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:08 | 2016-09-22 11:00 | 0.867 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.87 | 0 | 4.34
16185336 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YENI KANALBOYU RMU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:12 | 2016-09-22 11:20 | 1.139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0
16185342 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | CAFERIYE KOYU TR*2 T / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:30 | 2016-09-22 11:45 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0.25 | 0 | 21.75
16185346 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TURBE YANI DM / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:20 | 2016-09-22 11:38 | 0.3 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0
16185350 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H08-KARACALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:22 | 2016-09-22 10:26 | 0.067 | 2 | 107 | 0 | 452 | 0.13 | 7.17 | 0 | 30.28
16185350 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H08-KARACALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:22 | 2016-09-22 10:43 | 0.349 | 6 | 3 | 0 | 313 | 2.09 | 1.05 | 0 | 109.24
16185350 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H08-KARACALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:22 | 2016-09-22 10:46 | 0.409 | 9 | 7 | 0 | 453 | 3.68 | 2.86 | 0 | 185.28
16185350 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H08-KARACALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:22 | 2016-09-22 10:47 | 0.412 | 7 | 28 | 0 | 2442 | 2.88 | 11.54 | 0 | 1006.1
16185353 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARIKOCALAR RMU / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:25 | 2016-09-22 13:00 | 2.577 | 3 | 66 | 13 | 1062 | 7.73 | 170.08 | 33.5 | 2736.77
16185357 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KUPCULER CAD.CAMI YA / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:25 | 2016-09-22 12:33 | 2.135 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 988.51 | 0 | 0
16185364 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KAHVLERYANI KABIN / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:05 | 2016-09-22 12:28 | 0.377 | 4 | 658 | 6 | 1395 | 1.51 | 248.07 | 2.26 | 525.92
16185368 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:34 | 2016-09-22 10:34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0
16185374 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / MTA FIDERI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:41 | 2016-09-22 11:08 | 0.451 | 3 | 118 | 0 | 2 | 1.35 | 53.22 | 0 | 0.9
16185375 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / MELENAGZI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:41 | 2016-09-22 11:08 | 0.449 | 3 | 13 | 9 | 3672 | 1.35 | 5.84 | 4.04 | 1648.73
16185379 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:45 | 2016-09-22 10:45 | 0 | 3 | 413 | 5 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0
16185383 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KERPE VALILIK BINASI / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 10:52 | 2016-09-22 13:35 | 2.73 | 3 | 13 | 2 | 57 | 8.19 | 35.49 | 5.46 | 155.61
16185387 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA CEZAEVI 56 / H09-F TIPI C.EVI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:00 | 2016-09-22 11:39 | 0.647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0
16185388 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACIYAKUP KOK DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:00 | 2016-09-22 11:24 | 0.394 | 0 | 12 | 4 | 378 | 0 | 4.73 | 1.58 | 148.93
16185391 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TR3 / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:01 | 2016-09-22 13:50 | 2.812 | 2 | 575 | 4 | 281 | 5.62 | 1616.9 | 11.25 | 790.17
16185398 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | YENI MAH. DSI YANI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:50 | 2016-09-24 11:30 | 1.667 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 486.76 | 0 | 0
16185411 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BERAT BINA / K05 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:19 | 2016-09-22 13:05 | 1.76 | 1 | 2253 | 0 | 0 | 1.76 | 3965.28 | 0 | 0
16185414 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KULTUR MAH. ALISIR N / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:00 | 2016-09-24 12:00 | 3 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 0
16185425 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.YESILKEN / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:30 | 2016-09-22 13:00 | 0.5 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0
16185426 | 1 | KOCAELİ | DARICA | M.KENT TR3*RUZGAR / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:33 | 2016-09-22 13:15 | 1.694 | 3 | 539 | 1 | 0 | 5.08 | 913.07 | 1.69 | 0
16185433 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | UZUN MUSTAFA MAH. / H08-FABRIKA KOYU | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:23 | 2016-09-24 11:07 | 0.734 | 2 | 2732 | 0 | 0 | 1.47 | 2005.29 | 0 | 0
16185439 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KURTULUS MAH.TICARET / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:42 | 2016-09-22 15:27 | 3.742 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 175.87 | 0 | 0
16185446 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ARABACI SAPAK / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 13:00 | 2016-09-24 15:40 | 2.667 | 0 | 58 | 0 | 8 | 0 | 154.69 | 0 | 21.34
16185448 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SAGLIK OCAGI KAB*N / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:58 | 2016-09-22 13:30 | 1.535 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0
16185449 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MAKSUDIYE T35 14.16 / LD1D SDK: TRP495D82 Bina: 5075412 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:59 | 2016-09-22 14:37 | 2.634 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.63
16185461 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKCAKAMIS T35 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:08 | 2016-09-22 14:04 | 1.931 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.03 | 0 | 0
16185467 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H06-DAMLAR HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:18 | 2016-09-22 12:19 | 0.026 | 3 | 1878 | 0 | 1 | 0.08 | 48.83 | 0 | 0.03
16185479 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:33 | 2016-09-22 12:38 | 0.077 | 6 | 2883 | 22 | 2947 | 0.46 | 221.99 | 1.69 | 226.92
16185480 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307002 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:00 | 2016-09-22 13:30 | 1.494 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.49 | 0 | 10.46
16185486 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MIMAS MODUL*HURDACIL / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 11:58 | 2016-09-22 16:00 | 4.039 | 10 | 2535 | 6 | 281 | 40.39 | 10238.87 | 24.23 | 1134.96
16185487 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR40*ULUS KABIN / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:30 | 2016-09-22 13:20 | 0.833 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 514.79 | 0 | 0
16185494 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SERDIVAN FEN ISLERI / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 12:35 | 2016-09-22 14:50 | 2.25 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 265.5 | 0 | 0
16185516 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYNRTM / SILE | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:06 | 2016-09-22 13:38 | 0.521 | 5 | 170 | 6 | 3887 | 2.61 | 88.57 | 3.13 | 2025.13
16185523 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILTEPE MAH. 14. B / LD1F | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:00 | 2016-09-22 13:30 | 0.5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
16185527 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNTARLA SU DEPOSU / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:10 | 2016-09-22 14:20 | 1.167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.17 | 0 | 0
16185539 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:06 | 2016-09-22 13:35 | 0.482 | 4 | 55 | 24 | 1819 | 1.93 | 26.51 | 11.57 | 876.76
16185542 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HACIYERI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:35 | 2016-09-22 13:50 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 35.5
16185544 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*DEGIRMENOZU / LD1B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:36 | 2016-09-22 14:43 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.41
16185548 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ARABACI MERKEZ / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:00 | 2016-09-24 12:00 | 3 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0
16185549 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 10TR3*CUMHURIYET CD / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:42 | 2016-09-22 14:15 | 0.549 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 0 | 0
16185551 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:43 | 2016-09-22 13:43 | 0 | 5 | 26 | 13 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0
16185564 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10239*4TR5 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 13:59 | 2016-09-22 15:05 | 1.098 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 1145.21 | 0 | 0
16185571 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KALICI KONUTLAR TR1 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:22 | 2016-09-22 15:55 | 0.554 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 236.56 | 0 | 0
16185580 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CINAR KOK / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:00 | 2016-09-24 11:05 | 2.083 | 1 | 1249 | 0 | 0 | 2.08 | 2601.67 | 0 | 0
16185583 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KONUK TEPE / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:30 | 2016-09-22 17:50 | 0.333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 32.97 | 0 | 0
16185588 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H02-DORTDIVAN BK. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:27 | 2016-09-22 14:33 | 0.114 | 5 | 1557 | 19 | 3142 | 0.57 | 177.5 | 2.17 | 358.19
16185589 | 1 | BOLU | MERKEZ | IZZET*BAYSAL*ABANT*P / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:26 | 2016-09-22 16:10 | 1.733 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 421.12 | 0 | 0
16185595 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BURHANIYE MAH. G.KAZ / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:39 | 2016-09-22 16:53 | 2.238 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 998.15 | 0 | 0
16185598 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SURUCU KAB*N / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:40 | 2016-09-22 15:45 | 1.083 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64.98 | 0 | 0
16185602 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | M*GROS B*NA TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:48 | 2016-09-22 15:25 | 0.609 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 0 | 0
16185604 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10053*1TR34 / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 08:55 | 2016-09-27 19:38 | 10.717 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 4554.73 | 0 | 0
16185606 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAZIMPASA ALANDUZU S / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:45 | 2016-09-22 16:20 | 1.583 | 6 | 153 | 0 | 57 | 9.5 | 242.2 | 0 | 90.23
16185608 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4TR11*MEVLANA PARK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 17:54 | 2016-09-27 19:25 | 1.517 | 0 | 2953 | 0 | 0 | 0 | 4479.7 | 0 | 0
16185611 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 10:05 | 2016-09-26 14:55 | 4.843 | 0 | 23 | 0 | 1279 | 0 | 111.39 | 0 | 6194.2
16185614 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / MUSTERILER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:55 | 2016-09-22 15:15 | 0.333 | 10 | 667 | 0 | 2 | 3.33 | 222.11 | 0 | 0.67
16185615 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR43*ITFAIYE RMU DM / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:10 | 2016-09-27 09:25 | 0.25 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0
16185623 | 1 | BOLU | MERKEZ | TM 2 YANI KABIN / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-09-27 10:00 | 2016-09-27 12:04 | 2.067 | 0 | 123 | 0 | 867 | 0 | 254.24 | 0 | 1792.09
16185627 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10204*1TR11 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:20 | 2016-09-22 15:33 | 0.217 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 127.38 | 0 | 0
16185628 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR43*ITFAIYE RMU TR / TR1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:25 | 2016-09-27 17:30 | 8.083 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 8212.33 | 0 | 0
16185634 | 1 | BOLU | MERKEZ | COLMEKCILER KABIN / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 13:30 | 2016-09-26 15:24 | 1.9 | 0 | 69 | 0 | 20 | 0 | 131.1 | 0 | 38
16185638 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KALICI KONUTLAR TR1 / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 14:06 | 2016-09-22 14:58 | 0.867 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 370.21 | 0 | 0
16185644 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARACSU / H05-TASOLUK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:41 | 2016-09-22 15:41 | 0 | 14 | 1961 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
16185655 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YESIL DIREK T50 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 15:59 | 2016-09-22 16:48 | 0.802 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 73.78 | 0 | 0
16185668 | 1 | BOLU | SEBEN | KIZIK*YAYLASI / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:24 | 2016-09-22 19:06 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 207.9
16185670 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI 1-2 / H04-BEYKOY KABIN | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:25 | 2016-09-22 16:38 | 0.219 | 4 | 2469 | 0 | 1309 | 0.88 | 540.71 | 0 | 286.67
16185671 | 1 | SAKARYA | GEYVE | LISE ONU RMU / LD1D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:00 | 2016-09-22 17:30 | 1.5 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 97.5 | 0 | 3
16185678 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 10TR3*CUMHURIYET CD / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:41 | 2016-09-22 19:14 | 2.55 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 346.8 | 0 | 0
16185685 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | A.DEREKOY E*5 KENARI / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 20:45 | 2016-09-22 20:54 | 0.148 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0.3 | 0 | 3.4
16185688 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ESENTEPE SARACOGLU K / LD1B SDK: DM7TR31B10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 16:59 | 2016-09-22 18:02 | 1.052 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0
16185693 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DONGELLI KOYU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:08 | 2016-09-22 20:01 | 2.878 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 112.24
16185698 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H02-TUZLA | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:15 | 2016-09-22 17:16 | 0.002 | 1 | 58 | 2 | 113 | 0 | 0.12 | 0 | 0.23
16185708 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H01-DAHILI TRAFO | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:22 | 2016-09-22 17:30 | 0.133 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
16185714 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SSK ARKASI TR / LD1D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:32 | 2016-09-22 19:15 | 1.719 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 158.15 | 0 | 0
16185728 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ELMACIK TR*15 MERKEZ / BB1 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:57 | 2016-09-22 19:20 | 1.386 | 0 | 3 | 0 | 172 | 0 | 4.16 | 0 | 238.39
16185730 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | UGURLU KOY T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 17:58 | 2016-09-22 20:00 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.49
16185737 | 1 | SAKARYA | KARASU | OP-34 / OP307082 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:04 | 2016-09-22 21:02 | 2.967 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.97 | 5.93 | 0 | 0
16185743 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KIRAZLI KOYU / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 23:00 | 2016-09-22 23:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5
16185748 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR20 KABIN / H04-TR12 KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:25 | 2016-09-22 19:13 | 0.799 | 6 | 7205 | 0 | 0 | 4.79 | 5756.8 | 0 | 0
16185757 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KONUK TEPE / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:44 | 2016-09-22 20:05 | 1.358 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 134.44 | 0 | 0
16185757 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | KONUK TEPE / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:45 | 2016-09-22 20:05 | 0.333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 19.31 | 0 | 0
16185766 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAZIMPASA ALANDUZU S / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 18:59 | 2016-09-22 19:30 | 0.517 | 6 | 153 | 0 | 57 | 3.1 | 79.1 | 0 | 29.47
16185775 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OTLUOGLU KOYU MERKEZ / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:08 | 2016-09-22 20:04 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.38
16185781 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SERTOGLU / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:17 | 2016-09-22 19:50 | 0.543 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 0
16185782 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DADALI KOYU / LD1A SDK: TR-1DADALIA39 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:19 | 2016-09-22 20:55 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2
16185786 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9007*1TR20 / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:31 | 2016-09-22 20:11 | 0.667 | 1 | 2760 | 0 | 0 | 0.67 | 1840.92 | 0 | 0
16185829 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AZMIMLLI MAH. DARICI / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 19:59 | 2016-09-22 21:00 | 1.011 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 167.83 | 0 | 0
16185843 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | METS *N*AAT SAN. / LD1A SDK: TRP1005A11 Bina: 4242698 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 21:13 | 2016-09-22 22:14 | 1.029 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0
16185844 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKARYA MAH.ZEKERIYA / LD1B SDK: TRP313B9 Bina: 5032405 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 21:15 | 2016-09-22 22:15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
16185845 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CIMEN SOKAK / LD1E SDK: TRP312E3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 21:17 | 2016-09-22 22:09 | 0.862 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0
16185857 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OZBEK CESMESI DIREK / LD1B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 22:23 | 2016-09-22 22:40 | 0.283 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 56.88 | 0 | 0
16185873 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | 154 TM YANI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-22 23:35 | 2016-09-22 23:46 | 0.182 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 30.03 | 0 | 0.18
16185885 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DADALI KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 00:01 | 2016-09-23 01:15 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.62
16185894 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ*SARISU / LD1C | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 01:05 | 2016-09-23 02:00 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.39
16185955 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KONUK TEPE / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 01:28 | 2016-09-23 02:00 | 0.533 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 83.68 | 0 | 0
16185960 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / K08-42 EVLER | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 02:52 | 2016-09-23 03:46 | 0.899 | 0 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 2650.25 | 0 | 0
16185960 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / K08-42 EVLER | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 02:52 | 2016-09-23 05:00 | 2.14 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 3766.4 | 0 | 0
16185960 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / K08-42 EVLER | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 02:52 | 2016-09-23 08:59 | 6.123 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 324.52 | 0 | 0
16185960 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / K08-42 EVLER | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 03:40 | 2016-09-23 04:34 | 0.906 | 0 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 1642.58 | 0 | 0
16185960 | 5 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / K08-42 EVLER | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 03:46 | 2016-09-23 03:49 | 0.06 | 0 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 176.88 | 0 | 0
16185960 | 6 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / K08-42 EVLER | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 04:06 | 2016-09-23 04:08 | 0.033 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 37.46 | 0 | 0
16185960 | 7 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / K08-42 EVLER | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 04:34 | 2016-09-23 04:43 | 0.146 | 0 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 264.7 | 0 | 0
16185960 | 8 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / K08-42 EVLER | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 05:00 | 2016-09-23 14:35 | 9.583 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 11135.45 | 0 | 0
16185960 | 9 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / K08-42 EVLER | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:52 | 2016-09-23 08:59 | 0.118 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 70.56 | 0 | 0
16185960 | 10 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / K08-42 EVLER | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:20 | 2016-09-23 09:27 | 0.128 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0 | 0
16185965 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GURAL OTEL KOK / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 03:27 | 2016-09-23 03:28 | 0.022 | 18 | 148 | 0 | 353 | 0.4 | 3.26 | 0 | 7.77
16185965 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | GURAL OTEL KOK / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 03:27 | 2016-09-23 03:32 | 0.083 | 18 | 587 | 0 | 244 | 1.49 | 48.72 | 0 | 20.25
16185967 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 04:27 | 2016-09-23 05:10 | 0.723 | 18 | 2543 | 0 | 335 | 13.01 | 1838.59 | 0 | 242.21
16185967 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 04:56 | 2016-09-23 04:58 | 0.023 | 4 | 1606 | 1 | 0 | 0.09 | 36.94 | 0.02 | 0
16185968 | 1 | BOLU | MUDURNU | UZUNCAM*YOLKENARI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 04:04 | 2016-09-23 04:58 | 0.902 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 2.71 | 0 | 56.83
16185969 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE YILDIZ MAH. / H05 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 04:15 | 2016-09-23 04:30 | 0.25 | 16 | 469 | 0 | 0 | 4 | 117.25 | 0 | 0
16185973 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ERENLER OGRENCI YURD / BB1 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 04:45 | 2016-09-23 05:40 | 0.917 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 228.33 | 0 | 0
16185978 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / YAHYA KAPTAN 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 05:56 | 2016-09-23 06:03 | 0.119 | 25 | 27855 | 1 | 21 | 2.98 | 3314.75 | 0.12 | 2.5
16185982 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YENIKOY / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 06:26 | 2016-09-23 08:37 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87.2
16185994 | 1 | BOLU | GEREDE | DOGANCI*KOYU / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:10 | 2016-09-23 09:00 | 0.831 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 39.06 | 0 | 0.83
16185999 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DERELI MAH. ILKOGRE / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-23 08:52 | 2016-09-23 12:31 | 3.65 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0
16186003 | 1 | BOLU | MUDURNU | KECIKIRAN*KOYU*MERKE / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:38 | 2016-09-23 11:27 | 2.824 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.59
16186004 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H06-JANDARMA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:40 | 2016-09-23 08:46 | 0.11 | 8 | 357 | 9 | 2548 | 0.88 | 39.27 | 0.99 | 280.28
16186007 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CEYLAN DERE KOYU TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:42 | 2016-09-23 10:33 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1
16186008 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ATAKENT KAB*N5 / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:40 | 2016-09-23 10:50 | 1.167 | 8 | 179 | 0 | 0 | 9.34 | 208.89 | 0 | 0
16186015 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 08:58 | 2016-09-23 10:12 | 1.232 | 1 | 2 | 5 | 1477 | 1.23 | 2.46 | 6.16 | 1819.66
16186024 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | GOLLU / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:15 | 2016-09-23 10:47 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.68
16186026 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BUYUK HATAPLI MERKEZ / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 09:19 | 2016-09-23 12:33 | 3.245 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 9.74 | 0 | 77.88
16186049 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DM 1140-DM 1141 / H02-KYNSLI TM F7 RIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 13:23 | 2016-09-25 15:00 | 1.619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0
16186051 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:01 | 2016-09-23 10:30 | 0.482 | 0 | 8 | 0 | 420 | 0 | 3.86 | 0 | 202.44
16186056 | 1 | BOLU | SEBEN | SEBENKOK / H06 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:05 | 2016-09-23 10:09 | 0.059 | 0 | 6 | 0 | 538 | 0 | 0.35 | 0 | 31.74
16186063 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ASAGI DEREKOY KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:13 | 2016-09-23 11:20 | 1.117 | 1 | 40 | 0 | 209 | 1.12 | 44.68 | 0 | 233.45
16186066 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BEYKOY MERKEZ KABIN / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:12 | 2016-09-25 12:00 | 2.8 | 0 | 21 | 0 | 805 | 0 | 58.8 | 0 | 2254
16186070 | 1 | BOLU | MERKEZ | AKTAS*COP*GARAJI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:15 | 2016-09-23 10:48 | 0.555 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 74.93 | 0 | 0
16186077 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | PINARDUZU TR2 / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:33 | 2016-09-23 12:11 | 1.633 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1.63 | 0 | 45.72
16186078 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU MERKEZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:00 | 2016-09-23 18:29 | 7.481 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.37
16186084 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UZUN MUSTAFA MAH. / H04-A.AKYOL PZRYR | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:42 | 2016-09-23 12:43 | 2.017 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 1325.17 | 0 | 0
16186088 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUKAVAK KOYU / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:46 | 2016-09-23 12:00 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 195.09
16186098 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KOSELER DM / H04-TEPECIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:57 | 2016-09-23 10:57 | 0 | 1 | 15 | 27 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0
16186099 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 10:57 | 2016-09-23 10:57 | 0 | 0 | 3 | 8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
16186111 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306850 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:13 | 2016-09-23 11:52 | 0.648 | 6 | 5 | 0 | 82 | 3.89 | 3.24 | 0 | 53.14
16186113 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AGA MAHALLESI 1-2 / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:00 | 2016-09-25 15:00 | 6 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0
16186120 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DIKILI BAKO*LU GIRIS / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:20 | 2016-09-23 14:25 | 3.086 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.09 | 0 | 3.09
16186126 | 1 | SAKARYA | KARASU | TEPETARLA KOYU SAZLI / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:29 | 2016-09-23 12:35 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45.22
16186129 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H06-MELEN KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:31 | 2016-09-23 11:43 | 0.203 | 0 | 57 | 3 | 806 | 0 | 11.57 | 0.61 | 163.62
16186132 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP026254 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:15 | 2016-09-25 15:00 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 770.5
16186134 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TASKOPRU K. SANAYI 2 / LD1B SDK: TR-684DUZCEB1 Bina: 2143505 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:41 | 2016-09-23 13:12 | 1.525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
16186139 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | CILIMLI ITO KILIT / H02-DM-5003 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:00 | 2016-09-25 10:30 | 1.501 | 0 | 1662 | 0 | 1 | 0 | 2494.66 | 0 | 1.5
16186140 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | JGC / hat bas | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:25 | 2016-09-23 11:40 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0.5 | 0 | 24
16186146 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H07-Y. KARASU OSB | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:57 | 2016-09-23 11:57 | 0 | 6 | 1527 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
16186147 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI 1 I NOLU / H04-TR689 CAMILI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:57 | 2016-09-23 12:09 | 0.19 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 94.05 | 0 | 0
16186147 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI 1 I NOLU / H04-TR689 CAMILI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:57 | 2016-09-23 13:36 | 1.652 | 50 | 11271 | 1 | 302 | 82.6 | 18619.69 | 1.65 | 498.9
16186147 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI 1 I NOLU / H04-TR689 CAMILI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:09 | 2016-09-23 13:33 | 1.399 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 692.51 | 0 | 0
16186155 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | JANDARMA YANI TR*9 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:00 | 2016-09-25 12:47 | 3.783 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 215.63 | 0 | 0
16186158 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUMLUCA KABIN / H04-ESKIKOY GRUP | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:50 | 2016-09-25 17:00 | 7.167 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 2608.79
16186158 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUMLUCA KABIN / H04-ESKIKOY GRUP | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:55 | 2016-09-25 17:00 | 7.083 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 7.08
16186168 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307097 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:19 | 2016-09-23 13:30 | 0.188 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 80.84 | 0 | 0
16186170 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / AG FIDER 4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:26 | 2016-09-23 14:38 | 2.196 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 114.19 | 0 | 0
16186175 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KUCUK HATAPLI KOYU 1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:34 | 2016-09-23 12:56 | 0.373 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0.37 | 0 | 17.53
16186179 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003305 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 12:41 | 2016-09-23 13:20 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 46.29
16186192 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / ILIMTEPE 1 | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:10 | 2016-09-23 17:00 | 3.838 | 10 | 2769 | 6 | 310 | 38.38 | 10627.42 | 23.03 | 1189.78
16186192 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / ILIMTEPE 1 | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:10 | 2016-09-23 17:03 | 3.888 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 575.42 | 0 | 0
16186192 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / ILIMTEPE 1 | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:10 | 2016-09-23 14:34 | 1.409 | 3 | 1257 | 0 | 0 | 4.23 | 1771.11 | 0 | 0
16186192 | 4 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / ILIMTEPE 1 | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:42 | 2016-09-23 13:56 | 0.242 | 12 | 7306 | 0 | 0 | 2.9 | 1768.05 | 0 | 0
16186192 | 5 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / ILIMTEPE 1 | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:29 | 2016-09-23 16:53 | 1.408 | 3 | 1257 | 0 | 0 | 4.22 | 1769.86 | 0 | 0
16186221 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GARAJ KAB*N / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 11:12 | 2016-09-23 13:50 | 2.64 | 0 | 2145 | 1 | 373 | 0 | 5662.8 | 2.64 | 984.72
16186233 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZPA KERESTE / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:20 | 2016-09-23 15:30 | 0.167 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 27.72 | 0 | 0.17
16186237 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SARILAR KOK / H05-SARILAR GRUP KOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:49 | 2016-09-23 13:49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
16186238 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ALAN KOK / H04-SARILAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:49 | 2016-09-23 13:49 | 0 | 0 | 13 | 8 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0
16186239 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH.TOKATD / LD1D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:49 | 2016-09-23 14:16 | 0.447 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 45.15 | 0 | 0
16186248 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | SANAYI KABIN / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 13:55 | 2016-09-23 14:30 | 0.583 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 68.21 | 0 | 0
16186258 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002538 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:50 | 2016-09-23 18:00 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 115 | 0 | 0.33 | 0 | 19.21
16186263 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | VISNE EVLER T50 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:17 | 2016-09-23 14:30 | 0.21 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 0 | 0
16186264 | 1 | BOLU | GEREDE | CARDAK*KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:17 | 2016-09-23 14:50 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.28
16186267 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DURAKLI TR4 / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:45 | 2016-09-23 18:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5
16186268 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ESKIMENGENCIK KOYU / LD1B SDK: TR-612DUZCEB20 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:26 | 2016-09-23 15:56 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.03
16186273 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:25 | 2016-09-23 14:41 | 0.258 | 6 | 2872 | 22 | 2947 | 1.55 | 740.98 | 5.68 | 760.33
16186287 | 1 | BOLU | MERKEZ | AVSAR KOK / H02-AVSAR GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:44 | 2016-09-23 14:44 | 0 | 1 | 12 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0
16186293 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIRKOY / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:50 | 2016-09-23 19:10 | 4.331 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 177.57 | 0 | 0
16186294 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*ORMAN*PREFABR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 14:51 | 2016-09-23 15:50 | 0.982 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 257.28 | 0 | 0
16186304 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM / H09-TR7541 TOKI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:00 | 2016-09-23 15:13 | 0.207 | 0 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 410.9 | 0 | 0
16186304 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM / H09-TR7541 TOKI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:13 | 2016-09-23 15:48 | 0.585 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.59 | 186.03 | 1.17 | 274.95
16186315 | 1 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / H11-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:11 | 2016-09-23 15:37 | 0.434 | 3 | 182 | 21 | 362 | 1.3 | 78.99 | 9.11 | 157.11
16186321 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ADATM / SAPANCA-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:13 | 2016-09-23 15:32 | 0.317 | 74 | 6839 | 1 | 1682 | 23.46 | 2167.96 | 0.32 | 533.19
16186325 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9095*4TR45 / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 11:05 | 2016-09-28 18:13 | 7.133 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 2004.37 | 0 | 0
16186327 | 1 | KOCAELİ | DARICA | FASDAT KABIN1 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:21 | 2016-09-23 16:00 | 0.656 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24.93 | 0
16186335 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OZANLAR KOYU KURUOGL / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:28 | 2016-09-23 17:01 | 1.553 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1.55 | 0 | 41.93
16186336 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:26 | 2016-09-23 17:15 | 1.817 | 0 | 60 | 0 | 246 | 0 | 109.02 | 0 | 446.98
16186336 | 2 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:15 | 2016-09-23 21:30 | 4.245 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 93.39 | 0 | 0
16186336 | 3 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:25 | 2016-09-23 21:30 | 0.083 | 0 | 55 | 0 | 83 | 0 | 4.57 | 0 | 6.89
16186337 | 1 | SAKARYA | GEYVE | BAGCAZ KOYU T35 / LD1A SDK: TRP25A30 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:28 | 2016-09-23 16:44 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27
16186338 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 15:29 | 2016-09-23 15:34 | 0.078 | 5 | 5098 | 0 | 41 | 0.39 | 397.64 | 0 | 3.2
16186351 | 1 | KOCAELİ | DARICA | CAYIROVA DM2 / H05-101 SOKAK TARAF | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 08:55 | 2016-09-28 09:52 | 0.943 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 441.32 | 0 | 0
16186361 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR12*GOCMEN KON TR2 / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:15 | 2016-09-28 11:01 | 0.767 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 382.73 | 0 | 0
16186367 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9113*1TR2/1 / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 08:45 | 2016-09-28 17:05 | 8.333 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 716.64 | 0 | 0
16186375 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10053*1TR34 / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:00 | 2016-09-29 17:06 | 8.1 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 2049.3 | 0 | 0
16186382 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H08-BEGENDIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:00 | 2016-09-23 16:02 | 0.03 | 58 | 1337 | 0 | 0 | 1.74 | 40.11 | 0 | 0
16186386 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10044*TR3/5 / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 17:06 | 2016-09-29 18:20 | 1.233 | 0 | 4899 | 0 | 0 | 0 | 6040.47 | 0 | 0
16186389 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | DALYAN / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:05 | 2016-09-23 17:28 | 0.383 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 53.62 | 0 | 0
16186390 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / H03-MEZBAHA HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:02 | 2016-09-23 16:43 | 0.688 | 28 | 990 | 0 | 0 | 19.26 | 681.12 | 0 | 0
16186392 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP306677 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:50 | 2016-09-23 18:00 | 0.167 | 0 | 3 | 0 | 104 | 0 | 0.5 | 0 | 17.37
16186396 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BESKOPRU MAH.DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:15 | 2016-09-23 16:34 | 0.317 | 7 | 2553 | 0 | 0 | 2.22 | 809.3 | 0 | 0
16186399 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR7021*4TR58/A / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 10:42 | 2016-09-29 12:00 | 1.3 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 887.9 | 0 | 0
16186413 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10068*1TR26 / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:00 | 2016-09-30 19:18 | 10.3 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 2338.1 | 0 | 0
16186415 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR7070*2TR36 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:52 | 2016-09-30 11:45 | 1.883 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 444.39 | 0 | 0
16186421 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DONGELLI KOYU / LD1D SDK: TR-1DONGELLIAKCAKOCAD14 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:33 | 2016-09-23 17:40 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.33
16186422 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | YENITASKOPRU GIRIS / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:34 | 2016-09-23 17:40 | 1.106 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | 1.11 | 0 | 121.66
16186426 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ATAKENT KAB*N5 / H02 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:37 | 2016-09-23 17:45 | 1.133 | 5 | 183 | 0 | 0 | 5.67 | 207.34 | 0 | 0
16186433 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | HAYRIYE MOD / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:30 | 2016-09-24 14:37 | 5.117 | 9 | 7 | 0 | 363 | 46.05 | 35.82 | 0 | 1857.47
16186436 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BALLAR CAMI TR / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:40 | 2016-09-23 17:20 | 0.671 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0.67 | 0 | 19.46
16186437 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / H06-KOCAELI GAZETESI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:02 | 2016-09-23 18:55 | 2.888 | 14 | 41 | 0 | 0 | 40.43 | 118.41 | 0 | 0
16186443 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ASKERLIK SB. YANI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:46 | 2016-09-23 17:34 | 0.792 | 6 | 180 | 0 | 244 | 4.75 | 142.56 | 0 | 193.25
16186445 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ISTIKLAL MAH.ALTINIS / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 16:44 | 2016-09-23 17:16 | 0.532 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0
16186460 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / H07-TR 3 HATTI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:02 | 2016-09-23 18:55 | 1.879 | 38 | 1148 | 0 | 0 | 71.4 | 2157.09 | 0 | 0
16186461 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNTARLA SU DEPOSU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:02 | 2016-09-23 17:34 | 0.539 | 0 | 27 | 4 | 969 | 0 | 14.55 | 2.16 | 522.29
16186462 | 1 | BOLU | MERKEZ | SEKA DM / H05-GOLKOY KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:04 | 2016-09-23 17:40 | 0.614 | 9 | 16 | 2 | 0 | 5.53 | 9.82 | 1.23 | 0
16186465 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / ADAPAZARI 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:00 | 2016-09-24 16:30 | 7.5 | 2 | 161 | 4 | 990 | 15 | 1207.5 | 30 | 7425
16186470 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H06-MELEN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:07 | 2016-09-23 17:07 | 0 | 0 | 57 | 3 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0
16186472 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA ESENTEPE / H02-SULLU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:09 | 2016-09-23 17:09 | 0 | 8 | 224 | 18 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0
16186474 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025938 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:00 | 2016-09-26 13:55 | 4.917 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 265.52
16186475 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA ESENTEPE / H02-SULLU KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:33 | 2016-09-23 17:40 | 0.122 | 4 | 108 | 5 | 3165 | 0.49 | 13.18 | 0.61 | 386.13
16186475 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA ESENTEPE / H02-SULLU KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:37 | 2016-09-23 18:05 | 0.467 | 4 | 107 | 13 | 1555 | 1.87 | 49.97 | 6.07 | 726.19
16186484 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | NAMIK KEMAL KABIN / H03-GONCA SOKAK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:45 | 2016-09-23 19:04 | 0.308 | 0 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 566.1 | 0 | 0
16186485 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H02-YUVALIDERE PRL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:18 | 2016-09-23 17:18 | 0 | 0 | 300 | 3 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0
16186486 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H06-SINANOGLU KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:18 | 2016-09-23 17:44 | 0.432 | 0 | 522 | 0 | 324 | 0 | 225.5 | 0 | 139.97
16186486 | 2 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H06-SINANOGLU KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:44 | 2016-09-23 19:20 | 1.598 | 2 | 423 | 1 | 181 | 3.2 | 675.95 | 1.6 | 289.24
16186486 | 3 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H06-SINANOGLU KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:44 | 2016-09-23 19:20 | 1.604 | 0 | 2 | 0 | 415 | 0 | 3.21 | 0 | 665.66
16186486 | 4 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H06-SINANOGLU KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:44 | 2016-09-23 19:21 | 1.608 | 0 | 91 | 0 | 82 | 0 | 146.33 | 0 | 131.86
16186486 | 5 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H06-SINANOGLU KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:44 | 2016-09-23 19:21 | 1.612 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 103.17 | 0 | 0
16186487 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.HASANBEY KOYU ELM / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 15:00 | 2016-09-26 17:00 | 2 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 4
16186489 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA ESENTEPE / H02-SULLU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:09 | 2016-09-23 17:09 | 0 | 8 | 224 | 17 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0
16186501 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TR3 / H03 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:23 | 2016-09-23 19:30 | 2.117 | 2 | 918 | 2 | 0 | 4.23 | 1943.41 | 4.23 | 0
16186504 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CELE MH. MERKEZ TR. / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:20 | 2016-09-26 14:00 | 4.667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 247.35 | 0 | 0
16186508 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ONDER TAVUKCULUK YAN / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:31 | 2016-09-23 19:10 | 1.653 | 0 | 66 | 0 | 559 | 0 | 109.1 | 0 | 924.03
16186510 | 1 | SAKARYA | KARASU | HURRIYET KOYU TOMEK / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:31 | 2016-09-23 20:12 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 83.24
16186520 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:39 | 2016-09-23 20:35 | 2.933 | 2 | 1 | 8 | 215 | 5.87 | 2.93 | 23.46 | 630.6
16186535 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.2 NOLU S / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:50 | 2016-09-23 17:58 | 0.133 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | 0 | 0
16186539 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI SITESI / H09 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:50 | 2016-09-23 18:50 | 1 | 5 | 145 | 0 | 0 | 5 | 145 | 0 | 0
16186541 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TASKOPRU K. SANAYI 2 / LD1B SDK: TR-684DUZCEB1 Bina: 2143505 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:57 | 2016-09-23 19:10 | 1.214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0
16186545 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | SACMALIPINAR *SIMSIR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:59 | 2016-09-23 23:11 | 5.188 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 155.64
16186551 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUCUKSU KABIN / LD1G | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:05 | 2016-09-23 20:15 | 2.167 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 257.87 | 0 | 0
16186555 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.2 NOLU S / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:00 | 2016-09-23 18:20 | 0.333 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 81.59 | 0 | 0
16186558 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ISU SANTIYE YANI TR / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:50 | 2016-09-23 19:13 | 0.383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
16186571 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E KAB*N / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:25 | 2016-09-23 19:26 | 1.017 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 279.68 | 0 | 0
16186579 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KAYMAKCILAR DM / LD1C SDK: DM3TR21C1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:35 | 2016-09-23 20:28 | 1.89 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
16186580 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025948 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 17:53 | 2016-09-23 18:10 | 0.276 | 1 | 2 | 0 | 188 | 0.28 | 0.55 | 0 | 51.89
16186583 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | GUVENKOY KADIKOY MAH / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:15 | 2016-09-24 14:30 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25
16186587 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GAZIPASA GULDIBI CA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:00 | 2016-09-24 15:00 | 6 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 774 | 0 | 6
16186589 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZPA KERESTE / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:43 | 2016-09-23 22:40 | 3.951 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 158.04 | 0 | 0
16186591 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU MERKEZ / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:00 | 2016-09-24 17:40 | 8.667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78
16186596 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307391 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:10 | 2016-09-24 15:48 | 5.633 | 0 | 11 | 5 | 260 | 0 | 61.96 | 28.17 | 1464.58
16186598 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BESKOPRU MAH.DM / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 08:50 | 2016-09-24 10:18 | 1.467 | 7 | 22 | 0 | 0 | 10.27 | 32.27 | 0 | 0
16186602 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KUSCA KOYU TR*1 T35 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:05 | 2016-09-24 12:20 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 3.25 | 0 | 295.75
16186605 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306914 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 10:00 | 2016-09-24 17:45 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 310
16186607 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SEYHLER / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 09:00 | 2016-09-24 17:45 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.25
16186610 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DERE MAHALLE / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:58 | 2016-09-23 20:15 | 1.283 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.38 | 0 | 0
16186611 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.LULEC / BB2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 08:00 | 2016-09-25 10:04 | 2.067 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 897.08 | 0 | 0
16186613 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALPET PETROL YANI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 10:20 | 2016-09-25 10:40 | 0.335 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 95.81 | 0 | 0
16186616 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY ORMAN MAH.T / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:03 | 2016-09-23 21:13 | 2.159 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 97.16 | 0 | 0
16186619 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KUSCA KOYU TR*3 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:00 | 2016-09-25 12:30 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84
16186621 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALI MAH.MELODI TATI / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:07 | 2016-09-23 20:00 | 0.888 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 43.51 | 0 | 0
16186622 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP307338 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 11:30 | 2016-09-25 13:15 | 1.75 | 2 | 1 | 0 | 152 | 3.5 | 1.75 | 0 | 266
16186624 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SERVETIYE KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 18:50 | 2016-09-23 19:49 | 0.993 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3.97 | 3.97 | 0.99 | 4.97
16186626 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BESKOPRU MAH.OKUL AR / H01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:20 | 2016-09-25 12:30 | 3.174 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.74 | 0 | 0
16186631 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | NAMIK KEMAL KABIN / H04-GUNESLER HAVAI | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:09 | 2016-09-25 09:58 | 0.819 | 4 | 918 | 0 | 0 | 3.28 | 751.84 | 0 | 0
16186635 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / BB1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-09-25 05:30 | 2016-09-25 06:00 | 0.5 | 0 | 25856 | 0 | 2282 | 0 | 12928 | 0 | 1141
16186640 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / BB1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-09-25 05:58 | 2016-09-25 08:03 | 2.079 | 0 | 37623 | 0 | 2499 | 0 | 78218.22 | 0 | 5195.42
16186645 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / BB1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:36 | 2016-09-25 07:46 | 0.167 | 0 | 23207 | 0 | 2700 | 0 | 3875.57 | 0 | 450.9
16186646 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYNRCA MERKEZ K. / H04-KARACALI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:22 | 2016-09-23 19:26 | 0.054 | 1 | 26 | 6 | 1241 | 0.05 | 1.4 | 0.32 | 67.01
16186669 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DONGELLI KOYU / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:34 | 2016-09-23 21:29 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 266.05
16186671 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEVOGLU CAD.DENIZ SO / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:20 | 2016-09-23 20:45 | 0.417 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 60.47 | 0 | 0
16186674 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9056*4TR3 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:35 | 2016-09-23 21:47 | 2.193 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 0
16186680 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:37 | 2016-09-23 19:59 | 0.359 | 0 | 21 | 6 | 704 | 0 | 7.54 | 2.15 | 252.74
16186684 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SERVETIYE KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:46 | 2016-09-23 19:50 | 0.067 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.34
16186690 | 1 | SAKARYA | KARASU | YUVALIDERE CATALUVEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 19:50 | 2016-09-23 20:51 | 1.028 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 0 | 0
16186705 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIMESE KABIN*T / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:03 | 2016-09-23 21:30 | 1.45 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 0 | 0
16186717 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUCUK KARASU KOYU ME / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 20:33 | 2016-09-23 23:30 | 2.957 | 0 | 4 | 0 | 67 | 0 | 11.83 | 0 | 198.12
16186733 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP301441 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:23 | 2016-09-23 21:33 | 0.167 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.17 | 53.11 | 0.33 | 78.49
16186747 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AZIMKENT / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:18 | 2016-09-23 22:12 | 0.911 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 116.61 | 0 | 0
16186759 | 1 | SAKARYA | HENDEK | REMZI EFENDI CADDESI / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:13 | 2016-09-23 22:52 | 1.652 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 555.07 | 0 | 0
16186763 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GEYVE-HENDEK 1-2 / H05-GEYVE 1 CIKISI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:23 | 2016-09-23 22:46 | 1.383 | 25 | 91 | 0 | 390 | 34.58 | 125.85 | 0 | 539.37
16186796 | 1 | SAKARYA | KARASU | HURRIYET KOYU TOMEK / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-23 21:31 | 2016-09-23 23:45 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 69.44
16186832 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU LIMANDERE / H02-FINDIK FABRIKASI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 02:40 | 2016-09-24 02:57 | 0.283 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0.57 | 34.81 | 0 | 0
16186834 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP7044*2TR52 / LD1A SDK: TRP7044A6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 01:22 | 2016-09-24 02:13 | 0.842 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 0 | 0
16186837 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GURAL OTEL KOK / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 03:00 | 2016-09-24 03:09 | 0.146 | 0 | 393 | 0 | 166 | 0 | 57.38 | 0 | 24.24
16186837 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | GURAL OTEL KOK / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 03:09 | 2016-09-24 03:10 | 0.014 | 0 | 414 | 0 | 455 | 0 | 5.8 | 0 | 6.37
16186839 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KAPALI SPOR SALONU K / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 03:03 | 2016-09-24 04:25 | 1.366 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 75.13 | 0 | 0
16186845 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TURIST OMER KABIN / H02-AYNALI KOYLER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 03:46 | 2016-09-24 04:20 | 0.564 | 4 | 146 | 1 | 562 | 2.26 | 82.34 | 0.56 | 316.97
16186846 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TURIST OMER KABIN / H03-MUHACIRLER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 03:47 | 2016-09-24 04:21 | 0.567 | 2 | 378 | 0 | 0 | 1.13 | 214.33 | 0 | 0
16186847 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TURIST OMER KABIN / H04-HASTANE YANI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 03:51 | 2016-09-24 04:21 | 0.5 | 6 | 2131 | 0 | 889 | 3 | 1065.5 | 0 | 444.5
16186851 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H02-YUVALIDERE PRL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:06 | 2016-09-24 06:06 | 0 | 0 | 302 | 3 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0
16186852 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA ESENTEPE / H02-SULLU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:08 | 2016-09-24 06:08 | 0 | 8 | 259 | 18 | 4953 | 0 | 0 | 0 | 0
16186854 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:12 | 2016-09-24 07:35 | 1.383 | 0 | 8 | 1 | 420 | 0 | 11.06 | 1.38 | 580.86
16186857 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | NAMAZGAH BARAJI DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:07 | 2016-09-24 06:55 | 0.8 | 1 | 97 | 3 | 2712 | 0.8 | 77.6 | 2.4 | 2169.6
16186861 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SARILAR KOK / H05-SARILAR GRUP KOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:51 | 2016-09-24 06:51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
16186862 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ALAN KOK / H04-SARILAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:51 | 2016-09-24 06:51 | 0 | 0 | 12 | 9 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0
16186864 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BLD. OTOPARK KOK / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 06:52 | 2016-09-24 07:01 | 0.155 | 4 | 3512 | 0 | 42 | 0.62 | 544.36 | 0 | 6.51
16186866 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10017*TR1/15 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:17 | 2016-09-24 07:51 | 0.567 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0
16186869 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H12-DAGKENT KUZEY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:21 | 2016-09-24 07:29 | 0.126 | 14 | 1160 | 1 | 84 | 1.76 | 146.16 | 0.13 | 10.58
16186876 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TAVUKLAR KABIN / H12-ESYEM-CAYKISLA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:22 | 2016-09-24 07:22 | 0 | 12 | 21 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
16186878 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | NAMAZGAH BARAJI DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:10 | 2016-09-24 07:25 | 0.25 | 1 | 92 | 3 | 2693 | 0.25 | 23 | 0.75 | 673.25
16186879 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP306678 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:00 | 2016-09-24 10:24 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 260 | 0 | 2.4 | 0 | 104
16186880 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10236*4TR3/A / LD1B SDK: TRP10236B8 Bina: 3057552 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:41 | 2016-09-24 10:20 | 2.642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0
16186882 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H04-NARZANLAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:52 | 2016-09-24 07:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0
16186882 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H04-NARZANLAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:52 | 2016-09-24 08:08 | 0.278 | 0 | 8 | 0 | 431 | 0 | 2.22 | 0 | 119.82
16186884 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCUKUR KOYU T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:59 | 2016-09-24 10:38 | 2.653 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2.65 | 0 | 29.18
16186888 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307330 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:06 | 2016-09-24 08:55 | 0.814 | 1 | 3 | 0 | 141 | 0.81 | 2.44 | 0 | 114.77
16186892 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | NAMAZGAH BARAJI DM / H01 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:14 | 2016-09-24 09:17 | 1.048 | 1 | 97 | 3 | 2712 | 1.05 | 101.66 | 3.14 | 2842.18
16186893 | 1 | BOLU | GEREDE | DERI*SANAYI*TR9*KOK / LD1D | Hırsızlık Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:23 | 2016-09-24 09:30 | 1.117 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 0 | 0
16186894 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | YENIKOY T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:23 | 2016-09-24 09:16 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37.75
16186895 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SALMANLI KOYU T35 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:24 | 2016-09-24 11:52 | 3.464 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.46 | 0 | 45.03
16186897 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | GOLCUKBASI / LD1C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:27 | 2016-09-24 12:20 | 3.883 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 73.78 | 0 | 0
16186903 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | RASATHANE BINA TR / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 07:49 | 2016-09-24 11:45 | 3.933 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.53 | 0 | 0
16186906 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR1301 / H04-IBRIKDERE KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:46 | 2016-09-24 08:47 | 0.02 | 1 | 647 | 0 | 0 | 0.02 | 12.94 | 0 | 0
16186909 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | HIZAR MH.T35 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:48 | 2016-09-24 09:32 | 0.727 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 39.26 | 0 | 0
16186910 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H03-CAYAGZI KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-24 12:42 | 2016-09-24 15:04 | 2.359 | 0 | 5 | 4 | 904 | 0 | 11.8 | 9.44 | 2132.54
16186912 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR618 KULLAR / H04-KANALBOYU KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:36 | 2016-09-24 08:39 | 0.052 | 22 | 1815 | 0 | 2 | 1.14 | 94.38 | 0 | 0.1
16186912 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR618 KULLAR / H04-KANALBOYU KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:36 | 2016-09-24 09:04 | 0.461 | 5 | 539 | 0 | 0 | 2.31 | 248.48 | 0 | 0
16186918 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ISTASYON CAD.T50 / LD1B SDK: TRP107B3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 08:59 | 2016-09-24 10:47 | 1.791 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62.69 | 0 | 0
16186921 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCE KAB*N / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:00 | 2016-09-24 09:01 | 0.017 | 2 | 1059 | 10 | 930 | 0.03 | 18 | 0.17 | 15.81
16186925 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KEVSER CAM* TRF*109* / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:05 | 2016-09-24 09:39 | 0.567 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 159.89 | 0 | 0
16186927 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.SAKARYA / LD1C SDK: DM69TR217C1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:07 | 2016-09-24 09:38 | 0.52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | 0
16186931 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DORTYOL SANAYI OPEL / H07 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:11 | 2016-09-24 09:40 | 0.483 | 24 | 1378 | 0 | 2 | 11.59 | 665.57 | 0 | 0.97
16186940 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / KOSEKOY-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:11 | 2016-09-24 09:22 | 0.183 | 9 | 661 | 0 | 1 | 1.65 | 120.96 | 0 | 0.18
16186941 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SERDIVAN SAPAK KAB / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:20 | 2016-09-24 10:50 | 1.492 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 119.36 | 0 | 0
16186948 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | MAHMURE KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:28 | 2016-09-24 12:54 | 3.433 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 3.43 | 0 | 312.4
16186949 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307330 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:05 | 2016-09-24 10:16 | 0.183 | 1 | 3 | 0 | 141 | 0.18 | 0.55 | 0 | 25.8
16186973 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. YENI SA / LV65A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 09:54 | 2016-09-24 10:15 | 0.35 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
16186983 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU*MERKEZ / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:10 | 2016-09-24 11:30 | 1.333 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 221.28 | 0 | 0
16186992 | 1 | KOCAELİ | DARICA | PELITLI KK II / H02-KEKSAN HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:23 | 2016-09-24 10:28 | 0.084 | 0 | 2 | 7 | 175 | 0 | 0.17 | 0.59 | 14.7
16186996 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SELIMIYE MODUL*TR YO / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:28 | 2016-09-24 11:50 | 1.367 | 0 | 14 | 4 | 289 | 0 | 19.14 | 5.47 | 395.06
16186998 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA ISLETME / GULDIBI SAC KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:31 | 2016-09-24 11:31 | 1.006 | 7 | 251 | 0 | 0 | 7.04 | 252.51 | 0 | 0
16186999 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | HATIPKOY / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:15 | 2016-09-24 12:50 | 2.583 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 173.06 | 0 | 0
16187003 | 1 | SAKARYA | KARASU | MERKEZ CAMII ARKASI / LD1B SDK: DM4TR15B4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:37 | 2016-09-24 12:10 | 1.548 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.32 | 0 | 0
16187008 | 1 | BOLU | SEBEN | KIZIK*YAYLASI / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:12 | 2016-09-24 11:23 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8.87
16187010 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.SAKARYA / LD1C SDK: DM69TR217C1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:44 | 2016-09-24 11:49 | 1.081 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.54 | 0 | 0
16187023 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | SEDAT ERYIGIT CAD. / D01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:03 | 2016-09-24 11:12 | 0.156 | 9 | 101 | 2 | 387 | 1.4 | 15.76 | 0.31 | 60.37
16187023 | 2 | SAKARYA | PAMUKOVA | SEDAT ERYIGIT CAD. / D01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:11 | 2016-09-24 11:13 | 0.025 | 1 | 47 | 23 | 1090 | 0.03 | 1.18 | 0.58 | 27.25
16187026 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP000258 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:02 | 2016-09-24 12:02 | 1 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 2
16187030 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / BB1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:11 | 2016-09-25 11:27 | 0.267 | 0 | 37071 | 0 | 2499 | 0 | 9897.96 | 0 | 667.23
16187031 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / BB1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:11 | 2016-09-25 11:26 | 0.25 | 0 | 22925 | 0 | 2700 | 0 | 5731.25 | 0 | 675
16187035 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / cmpTRC | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | İletim | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:51 | 2016-09-25 18:57 | 0.096 | 0 | 25856 | 0 | 2282 | 0 | 2482.18 | 0 | 219.07
16187038 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GAZI P. BALKAYA EVLE / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:00 | 2016-09-26 14:35 | 5.583 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 1674.9 | 0 | 5.58
16187040 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AZIMKENT / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:19 | 2016-09-24 14:45 | 3.433 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 786.16 | 0 | 0
16187041 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | NAL KOYU TR*3 T35 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:45 | 2016-09-26 15:00 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.25
16187043 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER OKULU KARSISI / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 08:30 | 2016-09-26 12:15 | 3.75 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 918.75 | 0 | 0
16187046 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VERGI MAHKEME 14.16 / LD1E | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:00 | 2016-09-26 12:41 | 3.675 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 393.23 | 0 | 0
16187051 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOYU T50 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:50 | 2016-09-26 18:10 | 8.333 | 0 | 418 | 0 | 2 | 0 | 3483.19 | 0 | 16.67
16187054 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU ORTA M / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:55 | 2016-09-26 17:01 | 7.098 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 220.04
16187057 | 1 | SAKARYA | GEYVE | VIYADUK KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:32 | 2016-09-24 12:10 | 0.633 | 2 | 32 | 8 | 1434 | 1.27 | 20.26 | 5.06 | 907.72
16187058 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306914 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 10:00 | 2016-09-26 16:21 | 6.354 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 254.16
16187065 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:31 | 2016-09-26 09:50 | 0.311 | 0 | 122 | 0 | 18 | 0 | 37.94 | 0 | 5.6
16187065 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:50 | 2016-09-26 11:45 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91
16187065 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 11:23 | 2016-09-26 11:45 | 0.359 | 0 | 340 | 0 | 21 | 0 | 122.06 | 0 | 7.54
16187068 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | MEZARLIK KABIN / H03-GOCMEN KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 10:01 | 2016-09-26 12:10 | 2.151 | 0 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 3491.07 | 0 | 0
16187070 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP003005 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:41 | 2016-09-24 12:04 | 0.383 | 0 | 2 | 2 | 159 | 0 | 0.77 | 0.77 | 60.9
16187072 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP307430 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 11:20 | 2016-09-26 16:30 | 5.167 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 5.17 | 0 | 134.34
16187073 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / K11-VILAYET KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:43 | 2016-09-24 12:17 | 0.571 | 0 | 3384 | 0 | 0 | 0 | 1932.26 | 0 | 0
16187075 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | OP-34 / OP218663 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:29 | 2016-09-24 15:39 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
16187084 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK CADDESI SONU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:50 | 2016-09-24 13:33 | 1.717 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 58.38 | 0 | 0
16187094 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACIYAKUP KOK DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 11:44 | 2016-09-24 12:00 | 0.269 | 0 | 15 | 4 | 284 | 0 | 4.04 | 1.08 | 76.4
16187105 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:13 | 2016-09-24 12:55 | 0.708 | 2 | 505 | 0 | 0 | 1.42 | 357.54 | 0 | 0
16187110 | 1 | SAKARYA | KARASU | ZIRAAT BANKASI YANI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:20 | 2016-09-24 14:24 | 2.076 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68.51 | 0 | 0
16187116 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YENI MAHALLE / LD1B SDK: TR-11CUMAYERIB35 Bina: TUNA SOKAK 86 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:29 | 2016-09-24 14:06 | 1.607 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0
16187118 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YENI M*GROS RMU / K02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:29 | 2016-09-24 12:40 | 0.177 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 40.89 | 0 | 0
16187133 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PAMUKOVA FATMACIK / H04-CEHADIYE KOYU | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:53 | 2016-09-24 13:29 | 0.593 | 1 | 3913 | 0 | 0 | 0.59 | 2320.41 | 0 | 0
16187133 | 2 | SAKARYA | PAMUKOVA | PAMUKOVA FATMACIK / H04-CEHADIYE KOYU | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 12:53 | 2016-09-24 18:12 | 5.307 | 6 | 209 | 6 | 543 | 31.84 | 1109.16 | 31.84 | 2881.7
16187147 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KADIKOY AGAC DM / H01-GISELER KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:17 | 2016-09-24 13:39 | 0.382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0
16187152 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / H10-FASTAD KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:25 | 2016-09-24 13:30 | 0.094 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0
16187162 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY MERKEZ T35 / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:33 | 2016-09-24 14:51 | 1.308 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 128.18 | 0 | 0
16187166 | 1 | BOLU | MERKEZ | AKTAS*COP*GARAJI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:39 | 2016-09-24 14:00 | 0.35 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
16187181 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUCAK KOYU 14/16 / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:08 | 2016-09-24 20:08 | 5.998 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 17.99
16187184 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TERMINAL YANI *TR*13 / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:20 | 2016-09-26 11:00 | 1.667 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 1085.22 | 0 | 0
16187185 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DOGAN KAZAN KABIN / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 12:22 | 2016-09-26 13:50 | 1.467 | 0 | 68 | 0 | 29 | 0 | 99.76 | 0 | 42.54
16187186 | 1 | BOLU | MERKEZ | JGC / bbbbbbbb | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:10 | 2016-09-24 16:40 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 210 | 0 | 1.5 | 3 | 315
16187188 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | GUVENKOY KITLER MAH. / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:00 | 2016-09-27 14:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5
16187190 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KARADENIZ CADDESI BI / K05 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:05 | 2016-09-24 15:14 | 0.15 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 264.75 | 0 | 0
16187196 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CANTAS YANI DM 13 NO / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:00 | 2016-09-27 15:00 | 6 | 0 | 151 | 0 | 376 | 0 | 906 | 0 | 2256
16187199 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306733 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:10 | 2016-09-27 16:00 | 6.833 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75.16
16187204 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAVUKLAR KABIN / H12-ESYEM-CAYKISLA | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 08:49 | 2016-09-27 08:52 | 0.038 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0.34 | 0 | 1.03
16187204 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAVUKLAR KABIN / H12-ESYEM-CAYKISLA | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 08:49 | 2016-09-27 15:05 | 6.26 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 50.08 | 0 | 125.2
16187204 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAVUKLAR KABIN / H12-ESYEM-CAYKISLA | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:44 | 2016-09-27 11:31 | 1.799 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 0 | 1.8
16187204 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAVUKLAR KABIN / H12-ESYEM-CAYKISLA | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 14:57 | 2016-09-27 15:08 | 0.182 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18
16187207 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN DUBLE YOLU B / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:25 | 2016-09-27 17:30 | 8.083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72.75 | 0 | 0
16187210 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU ORTA M / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:40 | 2016-09-27 17:00 | 7.333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 227.32
16187212 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306914 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:40 | 2016-09-27 17:01 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 294
16187218 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KIREMITOCAGI MAH. H. / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:50 | 2016-09-24 15:30 | 0.672 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 206.3 | 0 | 0
16187219 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 14:50 | 2016-09-24 15:51 | 1.02 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53.04 | 0 | 0
16187221 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | JGC / umut | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 08:54 | 2016-09-27 17:44 | 8.833 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 6642.42 | 0 | 0
16187223 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / H04-MALTEPE CD. | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 17:12 | 2016-09-27 17:44 | 0.533 | 0 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 1094.78 | 0 | 0
16187224 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CELE MH. MERKEZ TR. / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 13:30 | 2016-09-26 14:00 | 0.5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
16187230 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOYU T50 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:25 | 2016-09-28 14:10 | 4.75 | 0 | 418 | 0 | 2 | 0 | 1985.5 | 0 | 9.5
16187232 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU ORTA M / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:07 | 2016-09-28 17:00 | 7.883 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 244.37
16187234 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H05-SARIBEYLI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 12:14 | 2016-09-28 14:00 | 1.771 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 10.63 | 0 | 35.42
16187236 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BUYUKACMA BEYKOY YOL / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:10 | 2016-09-24 15:30 | 0.333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 0 | 0
16187238 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YORUKYERI KOYU ALT M / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:30 | 2016-09-28 15:56 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3
16187239 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YORUKYERI KOYU MERKE / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 13:00 | 2016-09-28 15:30 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.5
16187240 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | GUVENKOY BALCILAR MA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:45 | 2016-09-28 12:00 | 2.25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 6.75
16187241 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | TOPCULAR MERKEZ TR*1 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:00 | 2016-09-26 12:00 | 3 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0
16187242 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA JANDARMA KAB / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:00 | 2016-09-28 14:00 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
16187243 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOZLU CAMII / LD1B SDK: DM60TR202B1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 13:40 | 2016-09-24 17:45 | 4.078 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 159.04 | 0 | 0
16187244 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAYBASI YENIKOY BELE / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 08:40 | 2016-09-28 12:55 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 55.25
16187245 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | FORD MODUL / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:20 | 2016-09-24 15:52 | 0.533 | 3 | 512 | 0 | 0 | 1.6 | 272.9 | 0 | 0
16187247 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | TOPCULAR YOL KENARI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 13:00 | 2016-09-26 15:35 | 2.583 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 457.19 | 0 | 2.58
16187248 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ASIRLAR ICME SUYU TE / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:00 | 2016-09-28 10:40 | 0.667 | 0 | 181 | 0 | 250 | 0 | 120.73 | 0 | 166.75
16187249 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ASKERLIK SB. YANI / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:00 | 2016-09-28 18:15 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 8.25 | 0 | 627
16187250 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ASKERLIK SB. YANI / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:05 | 2016-09-28 18:15 | 1.171 | 0 | 180 | 0 | 174 | 0 | 210.78 | 0 | 203.75
16187251 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MITHATPASA MAH.ARMUT / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:00 | 2016-09-28 16:25 | 7.417 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 3359.9 | 0 | 0
16187252 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU YENIC / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:27 | 2016-09-24 17:24 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.07
16187253 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACA MAH. LIAZ KAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 10:30 | 2016-09-26 13:50 | 3.333 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 1639.84 | 0 | 0
16187256 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUKYANIKKOYU ZONGI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:34 | 2016-09-24 16:48 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.53
16187263 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | AKTOP SOKAK DIREK / LD1A SDK: TRP4581A15 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 15:46 | 2016-09-24 16:49 | 1.054 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 | 0
16187266 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | HACIALILER KABIN / H08-KARACALI KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 12:59 | 2016-09-26 15:18 | 2.32 | 0 | 110 | 0 | 469 | 0 | 255.2 | 0 | 1088.08
16187268 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | HACIALILER KABIN / H03-AKTIV TEKSTIL | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 08:53 | 2016-09-26 11:39 | 2.768 | 0 | 1343 | 0 | 4 | 0 | 3717.42 | 0 | 11.07
16187285 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H09-TR16 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:42 | 2016-09-24 16:59 | 0.278 | 7 | 6151 | 0 | 0 | 1.95 | 1709.98 | 0 | 0
16187289 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUCAK KOYU 14/16 / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 10:19 | 2016-09-24 12:15 | 1.942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0
16187293 | 1 | BOLU | MERKEZ | YOLCATI*KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:49 | 2016-09-24 18:48 | 1.986 | 0 | 516 | 0 | 120 | 0 | 1024.78 | 0 | 238.32
16187295 | 1 | BOLU | SEBEN | KIZIK*KUZ*MAH / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:15 | 2016-09-24 18:25 | 0.167 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 | 1.17 | 0 | 7.01
16187296 | 1 | BOLU | MENGEN | BABAHIZIR*DEGIRMENBU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:57 | 2016-09-24 18:00 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53.96
16187297 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CUMHURIYET MAH. K. / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 08:59 | 2016-09-27 12:00 | 3.017 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 832.69 | 0 | 0
16187300 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:01 | 2016-09-24 18:06 | 1.09 | 1 | 351 | 4 | 604 | 1.09 | 382.59 | 4.36 | 658.36
16187301 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ESENKOY DM III/21 ET / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 12:30 | 2016-09-27 14:45 | 2.25 | 0 | 10 | 0 | 1003 | 0 | 22.5 | 0 | 2256.75
16187303 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP218529 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:53 | 2016-09-24 18:03 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8.85
16187304 | 1 | BOLU | MUDURNU | HACIMUSALAR*KARAIBRA / LD1A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 16:04 | 2016-09-24 18:25 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 124.92
16187307 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:08 | 2016-09-24 17:08 | 0 | 3 | 5 | 13 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
16187308 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TURIST OMER KABIN / H02-AYNALI KOYLER | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 08:42 | 2016-09-27 11:46 | 3.082 | 0 | 144 | 0 | 567 | 0 | 443.81 | 0 | 1747.49
16187312 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | HASTANE KABIN TRAFO / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:52 | 2016-09-24 18:17 | 0.409 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0
16187313 | 1 | BOLU | MERKEZ | SEYITKOYU*DEGIRMEN*Y / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:20 | 2016-09-24 18:18 | 0.971 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 0 | 0
16187314 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KUCUK MELEN KABIN / H02-TERMODIN GRUP | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:06 | 2016-09-27 09:20 | 0.227 | 0 | 15 | 0 | 953 | 0 | 3.41 | 0 | 216.33
16187314 | 2 | DÜZCE | CUMAYERİ | KUCUK MELEN KABIN / H02-TERMODIN GRUP | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:06 | 2016-09-27 12:18 | 3.202 | 0 | 286 | 0 | 572 | 0 | 915.77 | 0 | 1831.54
16187314 | 3 | DÜZCE | CUMAYERİ | KUCUK MELEN KABIN / H02-TERMODIN GRUP | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 12:13 | 2016-09-27 12:22 | 0.143 | 0 | 15 | 0 | 953 | 0 | 2.15 | 0 | 136.28
16187316 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK SALIHIYE YOL / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:30 | 2016-09-24 17:45 | 0.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
16187319 | 1 | BOLU | MUDURNU | UGURLUALAN*KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:39 | 2016-09-24 20:00 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.06
16187329 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BUNUS*GARIPOGLAN / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 17:58 | 2016-09-24 19:01 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56.13
16187334 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / KUCUCEK SANAYI | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 18:00 | 2016-09-24 18:20 | 0.326 | 24 | 101 | 1 | 1574 | 7.82 | 32.93 | 0.33 | 513.12
16187369 | 1 | BOLU | MUDURNU | YENICESIHLAR*YOLKENA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:06 | 2016-09-24 23:10 | 4.071 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 109.92
16187370 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 19:17 | 2016-09-24 20:17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
16187388 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9111*4TR42 / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-24 20:38 | 2016-09-24 21:25 | 0.783 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 494.07 | 0 | 0
16187391 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKARYA MAH.ZEKERIYA / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 20:16 | 2016-09-24 21:00 | 0.74 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0
16187398 | 1 | SAKARYA | KARASU | OZSU ONU DM / LD1B SDK: DM7TR38B2 Bina: 5227716 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 20:32 | 2016-09-24 21:38 | 1.101 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.32 | 0 | 0
16187410 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA ESENTEPE / H02-SULLU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 21:04 | 2016-09-24 21:04 | 0 | 8 | 272 | 18 | 5028 | 0 | 0 | 0 | 0
16187417 | 1 | SAKARYA | KARASU | MERKEZ CAMII ARKASI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 22:01 | 2016-09-24 23:25 | 1.393 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 553.02 | 0 | 0
16187419 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9106*4TR15 / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 22:10 | 2016-09-24 22:30 | 0.333 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 145.19 | 0 | 0
16187423 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUMLUCA KABIN / H05-BOLU DAGI FERRET | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-24 22:55 | 2016-09-24 22:55 | 0 | 1 | 3 | 3 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0
16187429 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE OSMANIYE KOK / H03 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 00:40 | 2016-09-25 01:37 | 0.95 | 8 | 458 | 0 | 253 | 7.6 | 435.1 | 0 | 240.35
16187430 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 01:07 | 2016-09-25 01:35 | 0.471 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0
16187431 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ASFALT SANTIYESI / LD1D SDK: TRP82D10.1 Bina: 74 SOKAK 4-A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 01:10 | 2016-09-25 02:14 | 1.058 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0
16187432 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OTLUOGLU KOYU SAPAK / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 01:25 | 2016-09-25 03:02 | 1.624 | 0 | 9 | 0 | 61 | 0 | 14.62 | 0 | 99.06
16187435 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR618 KULLAR / H02-TR9 KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 02:22 | 2016-09-25 02:23 | 0.028 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 0 | 0
16187437 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YENI KANALBOYU RMU / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 02:30 | 2016-09-25 02:33 | 0.045 | 28 | 1902 | 0 | 2 | 1.26 | 85.59 | 0 | 0.09
16187438 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KALIBRE KABIN / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 02:44 | 2016-09-25 02:45 | 0.017 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0.41 | 0.15 | 0 | 0
16187440 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H02-KAPALI SALON | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 02:53 | 2016-09-25 02:53 | 0.012 | 2 | 7030 | 0 | 0 | 0.02 | 84.36 | 0 | 0
16187441 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / H02-ADA TM MALT SERD | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 03:10 | 2016-09-25 03:14 | 0.06 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0.06 | 22.26 | 0 | 0
16187441 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / H02-ADA TM MALT SERD | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 03:10 | 2016-09-25 03:14 | 0.064 | 3 | 3916 | 0 | 4 | 0.19 | 250.62 | 0 | 0.26
16187441 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / H02-ADA TM MALT SERD | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 03:10 | 2016-09-25 03:14 | 0.068 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0
16187441 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / H02-ADA TM MALT SERD | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 03:10 | 2016-09-25 03:14 | 0.072 | 8 | 2497 | 0 | 3 | 0.58 | 179.78 | 0 | 0.22
16187441 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / H02-ADA TM MALT SERD | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 03:10 | 2016-09-25 03:15 | 0.074 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 88.58 | 0 | 0
16187441 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / H02-ADA TM MALT SERD | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 03:10 | 2016-09-25 03:15 | 0.077 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
16187441 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / H02-ADA TM MALT SERD | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 03:10 | 2016-09-25 03:15 | 0.08 | 6 | 1392 | 0 | 0 | 0.48 | 111.36 | 0 | 0
16187444 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UZUNTARLA SU DEPOSU / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 04:00 | 2016-09-25 04:05 | 0.083 | 0 | 91 | 4 | 987 | 0 | 7.55 | 0.33 | 81.92
16187445 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OTOBAN SAC KABIN / H02-HASAN CAVUS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 05:18 | 2016-09-25 05:18 | 0 | 2 | 16 | 9 | 3555 | 0 | 0 | 0 | 0
16187446 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 05:18 | 2016-09-25 05:23 | 0.077 | 1 | 4160 | 0 | 0 | 0.08 | 320.32 | 0 | 0
16187447 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILISKELESI 6DM8 / H05-DM6/13 KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 05:32 | 2016-09-25 05:38 | 0.099 | 3 | 514 | 0 | 0 | 0.3 | 50.89 | 0 | 0
16187453 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / AKYAZI 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:08 | 2016-09-25 08:25 | 1.283 | 10 | 15 | 1 | 614 | 12.83 | 19.25 | 1.28 | 787.76
16187460 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:30 | 2016-09-25 08:25 | 0.917 | 1 | 786 | 0 | 0 | 0.92 | 720.76 | 0 | 0
16187466 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 07:47 | 2016-09-25 08:04 | 0.288 | 0 | 5 | 45 | 97 | 0 | 1.44 | 12.96 | 27.94
16187468 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H02-ALTINDERE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:04 | 2016-09-25 08:04 | 0 | 8 | 832 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
16187475 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:12 | 2016-09-25 08:56 | 0.734 | 8 | 358 | 1 | 66 | 5.87 | 262.77 | 0.73 | 48.44
16187481 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:25 | 2016-09-25 08:25 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0
16187481 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:25 | 2016-09-25 08:33 | 0.138 | 0 | 113 | 0 | 1947 | 0 | 15.59 | 0 | 268.69
16187495 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ORENCIK*KABAKULAKALT / LV65B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:43 | 2016-09-25 10:00 | 1.283 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2.57 | 0 | 21.81
16187497 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | SANAYI DM / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:00 | 2016-09-25 17:00 | 8 | 1 | 2176 | 0 | 0 | 8 | 17408 | 0 | 0
16187500 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KOZLUKK / H12-MUSTERILER OTBN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:51 | 2016-09-25 08:51 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16187501 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARAKOY*TOKI*1 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:52 | 2016-09-25 09:26 | 0.567 | 6 | 448 | 0 | 2 | 3.4 | 254.02 | 0 | 1.13
16187503 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306851 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:55 | 2016-09-25 09:45 | 0.832 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.83 | 0 | 0 | 1.66
16187505 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TAS BURUN YOLU KOK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:53 | 2016-09-25 09:30 | 0.615 | 1 | 9 | 7 | 109 | 0.62 | 5.54 | 4.31 | 67.04
16187510 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:02 | 2016-09-25 14:58 | 5.942 | 1 | 1525 | 1 | 127 | 5.94 | 9061.55 | 5.94 | 754.63
16187514 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003368 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:55 | 2016-09-25 11:15 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 28.31
16187516 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE DUBLEKS EVLE / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:05 | 2016-09-25 09:51 | 0.77 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0.77 | 75.46 | 0 | 0
16187517 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:00 | 2016-09-25 17:40 | 8.667 | 1 | 351 | 4 | 604 | 8.67 | 3042.12 | 34.67 | 5234.87
16187523 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYHANLI KOK / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:10 | 2016-09-25 11:05 | 1.917 | 0 | 3 | 1 | 270 | 0 | 5.75 | 1.92 | 517.59
16187525 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERE KAB*N YAZLIK / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:12 | 2016-09-25 09:35 | 0.383 | 18 | 604 | 0 | 0 | 6.89 | 231.33 | 0 | 0
16187526 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307338 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 11:30 | 2016-09-25 13:15 | 1.75 | 2 | 1 | 0 | 152 | 3.5 | 1.75 | 0 | 266
16187535 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YENI KANALBOYU RMU / H01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 09:15 | 2016-09-25 17:00 | 7.75 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15.5 | 54.25 | 0 | 0
16187544 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR2307 / H05-BALABAN HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:41 | 2016-09-25 10:15 | 0.558 | 0 | 832 | 0 | 1764 | 0 | 464.26 | 0 | 984.31
16187546 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOSEOGLU CAMI / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:44 | 2016-09-25 10:11 | 0.449 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0
16187551 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | CILIMLI ITO KILIT / H01-FABRIKALAR | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:48 | 2016-09-25 09:50 | 0.038 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
16187554 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HOSAFOGLU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:50 | 2016-09-25 11:06 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.54
16187557 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | CILIMLI ITO KILIT / H03-KOYLER GRUP | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:54 | 2016-09-25 10:04 | 0.166 | 10 | 107 | 2 | 1690 | 1.66 | 17.76 | 0.33 | 280.54
16187558 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE SAPAGI KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:06 | 2016-09-25 10:11 | 1.084 | 14 | 349 | 0 | 205 | 15.18 | 378.32 | 0 | 222.22
16187562 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PASAJ 67 KABIN / LD1I | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 09:59 | 2016-09-25 10:09 | 0.167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0
16187564 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | MUALIMKOY OTOBAN DM / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 08:55 | 2016-09-25 10:50 | 1.917 | 3 | 226 | 0 | 0 | 5.75 | 433.24 | 0 | 0
16187566 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | CILIMLI ITO KILIT / H06-MAHIRAGA KABIN | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:06 | 2016-09-25 10:09 | 0.055 | 6 | 764 | 2 | 3 | 0.33 | 42.02 | 0.11 | 0.17
16187578 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER BELEDIYE AR / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:27 | 2016-09-25 11:45 | 1.293 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1629.18 | 0 | 0
16187581 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H05 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:35 | 2016-09-25 10:45 | 0.167 | 0 | 11 | 4 | 467 | 0 | 1.84 | 0.67 | 77.99
16187582 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:41 | 2016-09-25 12:10 | 1.491 | 0 | 33 | 2 | 481 | 0 | 49.2 | 2.98 | 717.17
16187585 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIR SOK / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:10 | 2016-09-25 12:58 | 0.8 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 0
16187589 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.DOLUNA / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:50 | 2016-09-25 11:26 | 0.6 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 0
16187592 | 1 | SAKARYA | KARASU | ZIRAAT BANKASI YANI / LD1E SDK: V_5226121 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 10:59 | 2016-09-25 12:27 | 1.47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 0 | 0
16187593 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H06-KAYNARCA HATTI | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 10:58 | 2016-09-25 11:07 | 0.163 | 0 | 176 | 0 | 5959 | 0 | 28.69 | 0 | 971.32
16187593 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H06-KAYNARCA HATTI | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 10:58 | 2016-09-25 11:42 | 0.739 | 0 | 64 | 0 | 967 | 0 | 47.3 | 0 | 714.61
16187593 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H06-KAYNARCA HATTI | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 11:40 | 2016-09-25 11:42 | 0.03 | 0 | 538 | 0 | 5765 | 0 | 16.14 | 0 | 172.95
16187593 | 4 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H06-KAYNARCA HATTI | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-25 11:40 | 2016-09-25 13:12 | 1.538 | 0 | 4 | 0 | 316 | 0 | 6.15 | 0 | 486.01
16187594 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H06-DORTYOL SANAYI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:15 | 2016-09-25 12:34 | 1.32 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 372.24 | 0 | 0
16187608 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | RADAR CAD / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:13 | 2016-09-25 11:45 | 0.533 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
16187618 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:26 | 2016-09-25 13:30 | 2.067 | 0 | 9 | 4 | 750 | 0 | 18.6 | 8.27 | 1550.25
16187625 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HANLI BELDE YOLU DM / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:33 | 2016-09-25 12:23 | 0.826 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 213.11 | 0 | 0
16187640 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL ZIYA TOPLA / LD1A SDK: TRP8532A35 Bina: 3023772 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 11:56 | 2016-09-25 13:30 | 1.568 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0
16187647 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BALCIK TR3 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:07 | 2016-09-25 13:06 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 72.64
16187660 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SI*IR MEYDANI MODUL* / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:15 | 2016-09-26 15:00 | 5.75 | 1 | 730 | 0 | 0 | 5.75 | 4197.5 | 0 | 0
16187661 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H18-KALE SOKAK | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:34 | 2016-09-25 13:31 | 0.961 | 1 | 1107 | 0 | 0 | 0.96 | 1063.83 | 0 | 0
16187664 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | HAYRIYE TR1 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:10 | 2016-09-26 17:10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 8 | 0 | 528
16187665 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BAHCELIEVLER MAH. 4. / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:42 | 2016-09-25 14:58 | 2.264 | 0 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 3656.36 | 0 | 0
16187670 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / H01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:51 | 2016-09-25 13:16 | 0.416 | 6 | 734 | 2 | 1 | 2.5 | 305.34 | 0.83 | 0.42
16187671 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / H01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 12:52 | 2016-09-25 13:20 | 0.467 | 6 | 734 | 2 | 1 | 2.8 | 342.78 | 0.93 | 0.47
16187678 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DAGDIBI MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:02 | 2016-09-25 15:34 | 2.536 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 10.14 | 0 | 91.3
16187679 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | CILIMLI SAPAK K. / H02-DM-6005 SAPAK K. | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:03 | 2016-09-25 13:06 | 0.058 | 16 | 1041 | 6 | 1749 | 0.93 | 60.38 | 0.35 | 101.44
16187680 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*9 DAH*L* / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:00 | 2016-09-26 13:00 | 4 | 2 | 588 | 0 | 53 | 8 | 2352 | 0 | 212
16187682 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | CILIMLI SAPAK K. / H03-GUMUSTAS BETON | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:07 | 2016-09-25 13:11 | 0.066 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
16187684 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 12:00 | 2016-09-26 17:48 | 5.8 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 4454.4 | 0 | 0
16187685 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:13 | 2016-09-25 13:14 | 0.013 | 36 | 767 | 24 | 13026 | 0.47 | 9.97 | 0.31 | 169.34
16187687 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | JANDARMA ONU T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:03 | 2016-09-25 14:15 | 1.192 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 0
16187690 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | YENI AYNALI*ORDULU* / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:18 | 2016-09-25 14:52 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.67
16187691 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BELED*YE ALTI KAB*NM / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:10 | 2016-09-26 13:35 | 4.417 | 2 | 843 | 0 | 0 | 8.83 | 3723.53 | 0 | 0
16187693 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UZUN MUSTAFA MAH. / H09-ORMAN ISLT.KABIN | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:31 | 2016-09-25 14:07 | 0.596 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 318.86 | 0 | 0
16187693 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | UZUN MUSTAFA MAH. / H09-ORMAN ISLT.KABIN | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:07 | 2016-09-25 14:29 | 0.358 | 0 | 1778 | 0 | 3 | 0 | 636.52 | 0 | 1.07
16187693 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | UZUN MUSTAFA MAH. / H09-ORMAN ISLT.KABIN | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:29 | 2016-09-25 14:55 | 0.441 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 385.88 | 0 | 0
16187694 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILTEPE MAH. / H03-TR-196 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:31 | 2016-09-25 13:41 | 0.156 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 147.73 | 0 | 0
16187698 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / LD1C SDK: DM2TR11C1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 13:35 | 2016-09-25 14:40 | 1.082 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.64 | 0 | 0
16187708 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KAZAKBURUN / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 13:55 | 2016-09-26 18:00 | 4.083 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.33 | 0 | 0
16187711 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.HASANBEY KOYU KUL / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:20 | 2016-09-28 17:22 | 8.033 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 321.32
16187717 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILTEPE MAH. / H03-TR-196 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:07 | 2016-09-25 14:10 | 0.042 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 39.77 | 0 | 0
16187732 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YESILTEPE MAH.ERTUGR / LD1B SDK: TRP307B21 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:36 | 2016-09-25 15:34 | 0.968 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0
16187743 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAMYURDU*KOYU / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:45 | 2016-09-25 15:50 | 1.083 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 1.08 | 0 | 76.89
16187746 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / GEBZE 2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:49 | 2016-09-25 15:29 | 0.672 | 53 | 6120 | 0 | 3 | 35.62 | 4112.64 | 0 | 2.02
16187750 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DIPSIZGOL KOYU TR2 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 14:57 | 2016-09-25 18:45 | 3.807 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 529.17
16187757 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR628 / H04-DM622 TR15 KABN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:20 | 2016-09-25 15:44 | 0.405 | 20 | 2022 | 0 | 2 | 8.1 | 818.91 | 0 | 0.81
16187759 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H12-ASAGISOKU 100 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:24 | 2016-09-25 15:52 | 0.462 | 19 | 6934 | 0 | 2 | 8.78 | 3203.51 | 0 | 0.92
16187762 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306796 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:25 | 2016-09-25 17:30 | 2.079 | 0 | 12 | 4 | 101 | 0 | 24.95 | 8.32 | 209.98
16187764 | 1 | SAKARYA | KARASU | ZIRAAT BANKASI YANI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:25 | 2016-09-25 16:29 | 1.058 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.91 | 0 | 0
16187772 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP026264 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 15:37 | 2016-09-25 15:47 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.17 | 0 | 3.01
16187790 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | GUZELBAHCE MAH. 9. B / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:11 | 2016-09-25 17:17 | 0.11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0
16187791 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | VOLTAY *TR5* / LD1A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:14 | 2016-09-25 18:13 | 1.983 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 148.73 | 0 | 0
16187797 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ERENLER MAH.EREN SPO / LD1C SDK: TRP295C8 Bina: 5058030 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:41 | 2016-09-25 21:08 | 4.446 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 0 | 0
16187800 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KAZUKOGLU TEPECIK / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:48 | 2016-09-25 17:50 | 1.034 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40.33 | 0 | 0
16187807 | 1 | SAKARYA | KARASU | BOSNAK CAMI YANI T35 / LD1C SDK: TRP25C19 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:59 | 2016-09-25 20:04 | 3.085 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0 | 0
16187808 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | RAHM*YE OKUL / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:07 | 2016-09-25 18:06 | 0.976 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 0 | 0
16187812 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:13 | 2016-09-25 18:30 | 1.278 | 0 | 5 | 0 | 456 | 0 | 6.39 | 0 | 582.77
16187814 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALPASA MAH. NISAN / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:07 | 2016-09-25 18:39 | 0.534 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 169.28 | 0 | 0
16187815 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP7037*2TR44 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:15 | 2016-09-25 17:30 | 0.25 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 108.25 | 0 | 0
16187824 | 1 | BOLU | MERKEZ | MESCILER*TEPECIK*MAH / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:36 | 2016-09-25 18:45 | 1.143 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 68.58 | 0 | 1.14
16187829 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ISTIKLAL MAH.SARP BA / LD1A SDK: SDK30000000000TRF12782 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 16:06 | 2016-09-25 17:39 | 1.559 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0
16187832 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | AKCAOREN ISMAIL CAYI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:47 | 2016-09-25 20:02 | 2.259 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 99.4
16187835 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ISTIKLAL MAH.SARP BA / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:15 | 2016-09-25 19:30 | 0.25 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 108.25 | 0 | 0
16187837 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SARIKOCALAR RMU / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 17:50 | 2016-09-25 18:20 | 0.5 | 1 | 46 | 8 | 764 | 0.5 | 23 | 4 | 382
16187845 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | MELENAGZI KOYU**M.G. / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 21:15 | 2016-09-25 21:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 36
16187847 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OSM. MAH. OKTAYLAR / LD1C SDK: TR-40AKCAKOCAC11 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:08 | 2016-09-25 20:00 | 1.861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 0 | 0
16187852 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR1666 / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:12 | 2016-09-25 19:32 | 1.334 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 397.53 | 0 | 0
16187858 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YESILYURT KOYU YESI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:17 | 2016-09-25 19:04 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.03
16187886 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OTLUOGLU KOYU SAPAK / LD1A SDK: TR-534DUZCEA19 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:47 | 2016-09-25 20:17 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6
16187930 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKARCA KOYU T35 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 19:41 | 2016-09-25 20:13 | 0.548 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0
16187947 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY MERKEZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 20:14 | 2016-09-25 22:14 | 1.984 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 644.8 | 0 | 0
16187948 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DAGDIBI KARADENIZ MA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:26 | 2016-09-25 19:20 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.57
16187966 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AZIMKENT / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 20:23 | 2016-09-25 20:56 | 0.545 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 70.85 | 0 | 0
16187970 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KIRAZLI KOYU / LD1D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 20:39 | 2016-09-26 04:03 | 7.398 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73.98
16187985 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | GOLPAZARI YOLU T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 21:23 | 2016-09-25 21:50 | 0.449 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 50.74 | 0 | 0
16187987 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KIRKPINAR TEPEBASI M / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 21:24 | 2016-09-25 22:30 | 1.1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
16187988 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | JGC / HAT BASI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 21:35 | 2016-09-25 21:41 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0.2 | 0 | 2.8
16187991 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10144*4TR13 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 21:40 | 2016-09-25 22:05 | 0.417 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 0 | 0
16187993 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARAMANLAR*MERKEZ / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 22:08 | 2016-09-25 22:40 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7
16187995 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003079 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 23:44 | 2016-09-25 23:53 | 0.151 | 0 | 2 | 0 | 184 | 0 | 0.3 | 0 | 27.78
16187998 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KAHVELER YANI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 22:38 | 2016-09-25 22:59 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.93
16188000 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NAMIK KEMAL CAD. / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 22:49 | 2016-09-25 23:26 | 0.615 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 107.01 | 0 | 0
16188007 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BICKIDERE TR*1 T35 / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-25 22:53 | 2016-09-26 00:30 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.08
16188008 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H05-LIMANDR SINAN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 22:58 | 2016-09-25 23:12 | 0.229 | 3 | 1863 | 18 | 2329 | 0.69 | 426.63 | 4.12 | 533.34
16188016 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H02-ALTINDERE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 0 | 8 | 832 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
16188018 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ORHANGAZI HACI ALIBE / TR1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 00:19 | 2016-09-26 05:10 | 4.858 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 4.86 | 0 | 126.31
16188022 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NAMIK KEMAL CAD. / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 01:30 | 2016-09-26 02:03 | 0.541 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 337.58 | 0 | 0
16188023 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MACIR D*TR / BB1 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 01:39 | 2016-09-26 02:10 | 0.517 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 520.1 | 0 | 0
16188025 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ERDEM SOK. / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 01:54 | 2016-09-26 02:15 | 0.352 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 322.43 | 0 | 0
16188029 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | MERKEZ CAMII YANI*4T / LD1A SDK: TRP8007A4 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 02:15 | 2016-09-26 03:55 | 1.669 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
16188030 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H09-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 03:21 | 2016-09-26 03:21 | 0.012 | 2 | 7030 | 0 | 0 | 0.02 | 84.36 | 0 | 0
16188031 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAHCELIEVLER KABIN / H04-SAPAK | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 03:40 | 2016-09-26 03:40 | 0.015 | 18 | 10119 | 0 | 7 | 0.27 | 151.79 | 0 | 0.11
16188032 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOZLUKK / H11-RESITBEY KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 04:09 | 2016-09-26 04:26 | 0.289 | 0 | 396 | 0 | 515 | 0 | 114.44 | 0 | 148.84
16188032 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOZLUKK / H11-RESITBEY KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 04:09 | 2016-09-26 04:50 | 0.682 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 9.55 | 0 | 12.96
16188035 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KOYLER / H03-KOLIN KABIN | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 04:45 | 2016-09-26 04:47 | 0.04 | 1 | 53 | 43 | 1998 | 0.04 | 2.12 | 1.72 | 79.92
16188036 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KALICI KONUTLAR TR1 / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 04:45 | 2016-09-26 06:05 | 1.332 | 4 | 1787 | 6 | 310 | 5.33 | 2380.28 | 7.99 | 412.92
16188036 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | KALICI KONUTLAR TR1 / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 04:45 | 2016-09-26 12:30 | 7.748 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 3587.32 | 0 | 0
16188036 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | KALICI KONUTLAR TR1 / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:45 | 2016-09-26 10:30 | 0.75 | 4 | 1787 | 6 | 310 | 3 | 1340.25 | 4.5 | 232.5
16188037 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TAS BURUN YOLU KOK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 04:52 | 2016-09-26 05:33 | 0.681 | 1 | 9 | 7 | 109 | 0.68 | 6.13 | 4.77 | 74.23
16188039 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SARAYYERI KABIN / H02-AKINLAR MEZRLIK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 05:28 | 2016-09-26 05:31 | 0.042 | 3 | 1090 | 0 | 1 | 0.13 | 45.78 | 0 | 0.04
16188040 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY MERKEZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 06:24 | 2016-09-26 06:52 | 0.464 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 150.8 | 0 | 0
16188043 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TOYLAR KOYU MODUL / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 06:34 | 2016-09-26 07:15 | 0.683 | 1 | 41 | 8 | 517 | 0.68 | 28 | 5.46 | 353.11
16188047 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 06:57 | 2016-09-26 06:57 | 0 | 0 | 5 | 7 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0
16188050 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H02-DORTDIVAN BK. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:07 | 2016-09-26 07:17 | 0.161 | 5 | 1707 | 19 | 3191 | 0.81 | 274.83 | 3.06 | 513.75
16188051 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | MERKEZ TR*4 14.16 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:01 | 2016-09-26 09:32 | 2.522 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0
16188056 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:27 | 2016-09-26 08:39 | 1.2 | 0 | 1 | 5 | 1812 | 0 | 1.2 | 6 | 2174.4
16188058 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP027318 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:23 | 2016-09-26 11:00 | 3.616 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 3.62 | 0 | 90.4
16188059 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003683 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:10 | 2016-09-26 08:20 | 0.167 | 0 | 101 | 0 | 561 | 0 | 16.87 | 0 | 93.69
16188060 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ UMURLAR / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 07:39 | 2016-09-26 07:39 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0
16188063 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DOGUS KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:08 | 2016-09-26 09:15 | 1.125 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 0
16188064 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | HARMANTARLA BINA / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 06:20 | 2016-09-26 07:20 | 1 | 3 | 2440 | 10 | 558 | 3 | 2440 | 10 | 558
16188067 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H05 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:18 | 2016-09-26 09:30 | 0.2 | 1 | 44 | 8 | 557 | 0.2 | 8.8 | 1.6 | 111.4
16188072 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | JGC / UMUT | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 12:00 | 2016-09-26 12:15 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
16188077 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER OKULU KARSISI / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 08:27 | 2016-09-26 12:15 | 3.8 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0
16188093 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | GUZELBAHCE MAH. 8. B / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 02:00 | 2016-09-29 03:00 | 1 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
16188095 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | NUSRETTIN MAH. ZAMBA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:00 | 2016-09-29 15:00 | 6 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0
16188099 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | GUZELBAHCE MAH. 8. B / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 03:00 | 2016-09-29 04:00 | 1 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0
16188103 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H09-MEZARLIK KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:21 | 2016-09-26 09:22 | 0.019 | 10 | 1666 | 19 | 1220 | 0.19 | 31.65 | 0.36 | 23.18
16188105 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ISMET BAKKAL TR / LD1D SDK: TRP3056D4 Bina: 425 SOKAK 19 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:24 | 2016-09-26 10:27 | 1.043 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0
16188107 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BAHCELIEVLER MAH. 5. / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:28 | 2016-09-26 10:25 | 0.95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
16188115 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE OSMANIYE KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:39 | 2016-09-26 09:56 | 0.283 | 7 | 458 | 0 | 253 | 1.98 | 129.61 | 0 | 71.6
16188116 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. IPTAL D / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-26 09:40 | 2016-09-26 11:35 | 1.917 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 772.55 | 0 | 0
16188119 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KONURALP GIRIS / H04-BECIYORUKLER G | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 12:37 | 2016-09-29 14:57 | 2.333 | 0 | 171 | 0 | 909 | 0 | 398.94 | 0 | 2120.7
16188121 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:20 | 2016-09-26 11:10 | 0.833 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9.16 | 0.83 | 0
16188126 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | EMEL SK. / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 09:58 | 2016-09-26 10:52 | 0.895 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 265.82 | 0 | 0
16188127 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI 1-2 / H04-BEYKOY KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 08:53 | 2016-09-29 11:38 | 2.741 | 0 | 2546 | 0 | 1340 | 0 | 6978.59 | 0 | 3672.94
16188131 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR6 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:03 | 2016-09-26 11:45 | 1.7 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 0 | 0
16188132 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR4 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:06 | 2016-09-26 11:40 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.89
16188133 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307445 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:56 | 2016-09-26 11:12 | 0.267 | 0 | 2 | 1 | 135 | 0 | 0.53 | 0.27 | 36.05
16188139 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KOCYAZI MAH. KABIN / H03-YAHYALAR GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:15 | 2016-09-26 10:16 | 0.029 | 5 | 1312 | 0 | 1 | 0.15 | 38.05 | 0 | 0.03
16188140 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAFALI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:15 | 2016-09-26 13:15 | 2.992 | 0 | 2 | 0 | 322 | 0 | 5.98 | 0 | 963.42
16188143 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YESILTEPE MAH.ERTUGR / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 11:50 | 2016-09-26 14:55 | 3.083 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 582.69 | 0 | 0
16188144 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BALABAN HANYER* TR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:18 | 2016-09-26 11:46 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.79
16188146 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | STADYUM KOK / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:20 | 2016-09-26 11:15 | 0.917 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 0
16188148 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR4*ISTIKLAL CD / LD1B SDK: TRP8012B12 Bina: 3024148 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:25 | 2016-09-26 11:10 | 0.746 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0
16188150 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:22 | 2016-09-26 11:21 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.92
16188152 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.MENGENCIK KOYU HA / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:25 | 2016-09-26 12:30 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 122.9
16188163 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SI*IR MEYDANI MODUL* / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 10:50 | 2016-09-26 15:00 | 4.167 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 716.72 | 0 | 0
16188164 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EKINLI KOYU OKUL ONU / LD1C SDK: TRP438C57 Bina: 5052827 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 11:06 | 2016-09-26 14:03 | 2.959 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8
16188172 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | MADENCI KOK / LD1C SDK: TR-4004C17 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 11:41 | 2016-09-26 15:06 | 3.413 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 75.09 | 0 | 0
16188195 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACALI 1-2 / H06-HACIALILER | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 12:50 | 2016-09-26 12:51 | 0.014 | 0 | 43 | 0 | 3288 | 0 | 0.6 | 0 | 46.03
16188198 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KAYMAKCILAR SONU T35 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 12:58 | 2016-09-26 14:01 | 1.048 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 95.37 | 0 | 0
16188201 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:12 | 2016-09-26 14:15 | 1.05 | 1 | 60 | 3 | 896 | 1.05 | 63 | 3.15 | 940.8
16188205 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ESEN MAH. / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:22 | 2016-09-26 14:33 | 1.174 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0
16188210 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 2 KOY / H03-BEKIRLER KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:29 | 2016-09-26 13:39 | 0.177 | 0 | 1 | 0 | 1359 | 0 | 0.18 | 0 | 240.54
16188210 | 2 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 2 KOY / H03-BEKIRLER KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:39 | 2016-09-26 13:48 | 0.139 | 0 | 2 | 0 | 1149 | 0 | 0.28 | 0 | 159.71
16188211 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SILINDIR BAYIRI KABI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:29 | 2016-09-26 14:40 | 1.181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0
16188213 | 1 | BOLU | MUDURNU | BEKDEMIRLER*MERKEZ*M / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:35 | 2016-09-26 15:00 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52.43
16188214 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY TOKI / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:32 | 2016-09-26 13:41 | 0.15 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 0 | 0
16188216 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZILI KOYU 14.16 / LD1C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:42 | 2016-09-26 14:19 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.11
16188221 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CUBUKLU KOYU MERKEZ / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 13:47 | 2016-09-26 14:40 | 0.883 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5.3 | 0 | 6.18
16188229 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KOSK SOKAK DIREK / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:05 | 2016-09-26 15:25 | 1.333 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 586.52 | 0 | 0
16188230 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | H*LAL KAB*N234 / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:15 | 2016-09-26 14:25 | 0.167 | 8 | 6227 | 0 | 0 | 1.34 | 1039.91 | 0 | 0
16188243 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9103*4TR37/1 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:43 | 2016-09-26 15:42 | 0.976 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 156.16 | 0 | 0
16188247 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OMURLU / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 14:45 | 2016-09-26 15:30 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 29.25
16188250 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AKINLAR TEMEL REIS M / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:09 | 2016-09-26 16:05 | 0.923 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0
16188261 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP013946 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:15 | 2016-09-26 17:25 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.17 | 0 | 2
16188263 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ALAYBEY RMU / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:32 | 2016-09-26 15:45 | 0.217 | 0 | 12 | 0 | 347 | 0 | 2.6 | 0 | 75.3
16188272 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ALANDERE VAHIT CAVUS / LD1A | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 15:39 | 2016-09-26 20:40 | 5.017 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85.29 | 0 | 0
16188278 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OVAPINAR KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:40 | 2016-09-26 16:50 | 0.167 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 10.02 | 0 | 2
16188284 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALIKENT SITESI *SEL / LD1E SDK: DM25TR80E13 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:17 | 2016-09-26 17:11 | 0.887 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0
16188290 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CAYLAK*ALTINCILAR*KI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:34 | 2016-09-26 17:35 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.11
16188292 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BALIKHANE KAB*N / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:10 | 2016-09-27 18:20 | 9.167 | 0 | 7 | 0 | 72 | 0 | 64.17 | 0 | 660.02
16188294 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KASIMLAR KOYU T35 / LD1B SDK: TRP369B17 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 16:58 | 2016-09-26 17:55 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.86
16188298 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OZ YUVAM / LD1C SDK: TR-38AKCAKOCAC1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:10 | 2016-09-26 17:26 | 0.258 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 17.03 | 0 | 0
16188299 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TR3 / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:20 | 2016-09-27 11:05 | 1.75 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 113.75 | 0 | 0
16188303 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KIREMITOCAGI MAH. H. / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:20 | 2016-09-26 18:00 | 0.668 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 193.72 | 0 | 0
16188304 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SARMA*IKDERE D*REK T / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:20 | 2016-09-26 17:40 | 0.333 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 44.62 | 0 | 0
16188308 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM1013 / H08-HASANPASA KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:04 | 2016-09-27 16:58 | 7.897 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 9958.12 | 0 | 0
16188308 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM1013 / H08-HASANPASA KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 16:58 | 2016-09-27 17:15 | 0.28 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.28 | 89.04 | 0.56 | 131.6
16188310 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | GUZELBAHCE MAH. 10. / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:28 | 2016-09-26 18:00 | 0.537 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 229.84 | 0 | 0
16188311 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KONURALP GIRIS / H04-BECIYORUKLER G | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:29 | 2016-09-26 18:26 | 0.946 | 0 | 171 | 0 | 909 | 0 | 161.77 | 0 | 859.91
16188333 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H05 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:55 | 2016-09-26 18:15 | 0.333 | 0 | 39 | 0 | 545 | 0 | 12.99 | 0 | 181.49
16188341 | 1 | BOLU | MERKEZ | BAHCELI*EVLER*CIGDEM / LD1C SDK: TR1075C7 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:31 | 2016-09-26 19:10 | 0.652 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
16188342 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KONURALP GIRIS / H04-BECIYORUKLER G | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:32 | 2016-09-26 18:39 | 0.127 | 0 | 171 | 0 | 909 | 0 | 21.72 | 0 | 115.44
16188344 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKOVA CENNET MAH. / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 17:49 | 2016-09-26 21:30 | 3.691 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 95.97
16188345 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CAMI ALTI TR25 / LD1A SDK: TR3013A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:39 | 2016-09-26 19:30 | 0.851 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.53 | 0 | 0
16188351 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KIREMITOCAGI MAH. H. / LD1B SDK: TR-50DUZCEB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:46 | 2016-09-26 19:00 | 0.237 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0
16188355 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | HASANPA*A C*FTL*KLER / LD1A SDK: TRP1010A8 Bina: 4244359 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:50 | 2016-09-26 19:13 | 0.385 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0
16188358 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / LD1D SDK: TR1119D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 18:56 | 2016-09-26 19:30 | 0.566 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 0 | 0
16188360 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | HAYRIYE TR1 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 19:07 | 2016-09-26 20:50 | 1.717 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 1.72 | 0 | 113.32
16188374 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIRI KISIK MAH / LD1C SDK: TRP144C25 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 19:28 | 2016-09-26 21:04 | 1.599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
16188392 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KUSCUOGLU INS.YAPI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 21:30 | 2016-09-26 21:45 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
16188397 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP306572 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 22:34 | 2016-09-26 22:44 | 0.167 | 0 | 10 | 0 | 55 | 0 | 1.67 | 0 | 9.19
16188403 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307509 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 22:15 | 2016-09-26 22:24 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.15 | 0 | 3.3
16188420 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-26 23:58 | 2016-09-27 01:10 | 1.201 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 145.32 | 0 | 0
16188424 | 1 | BOLU | MERKEZ | BORAZANLAR*ASIKLAR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 00:20 | 2016-09-27 00:50 | 0.496 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 0
16188426 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KABIN / H03-YAKAMOZ OTEL | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 00:42 | 2016-09-27 01:53 | 1.182 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.09 | 0 | 0
16188426 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KABIN / H03-YAKAMOZ OTEL | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 00:42 | 2016-09-27 02:48 | 2.099 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 88.16 | 0 | 0
16188426 | 3 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KABIN / H03-YAKAMOZ OTEL | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 02:06 | 2016-09-27 02:42 | 0.611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 0 | 0
16188428 | 1 | SAKARYA | KARASU | ALTAN ASLAN / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 01:19 | 2016-09-27 02:00 | 0.688 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | 0 | 0
16188429 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOMUR PAZARI / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 01:35 | 2016-09-27 01:36 | 0.023 | 0 | 3093 | 0 | 0 | 0 | 71.14 | 0 | 0
16188431 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAZIMPASA ALANDUZU S / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 02:03 | 2016-09-27 02:06 | 0.048 | 0 | 157 | 0 | 72 | 0 | 7.54 | 0 | 3.46
16188432 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP7047*2TR5 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 02:32 | 2016-09-27 02:50 | 0.297 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 236.12 | 0 | 0
16188433 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 02:33 | 2016-09-27 02:33 | 0.004 | 0 | 4551 | 0 | 2058 | 0 | 18.2 | 0 | 8.23
16188435 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIKK KABIN / H07-TASKISIGI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 03:03 | 2016-09-27 03:05 | 0.024 | 0 | 427 | 0 | 2 | 0 | 10.25 | 0 | 0.05
16188435 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIKK KABIN / H07-TASKISIGI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 03:03 | 2016-09-27 03:07 | 0.07 | 0 | 774 | 0 | 1 | 0 | 54.18 | 0 | 0.07
16188435 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIKK KABIN / H07-TASKISIGI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 03:05 | 2016-09-27 03:07 | 0.033 | 0 | 608 | 0 | 172 | 0 | 20.06 | 0 | 5.68
16188439 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACALI 1-2 / H03-AZMIMILLI YENI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 03:42 | 2016-09-27 03:49 | 0.115 | 0 | 2589 | 0 | 4628 | 0 | 297.74 | 0 | 532.22
16188440 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 04:02 | 2016-09-27 04:33 | 0.509 | 0 | 30 | 0 | 1240 | 0 | 15.27 | 0 | 631.16
16188445 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 04:45 | 2016-09-27 04:46 | 0.014 | 0 | 418 | 0 | 2 | 0 | 5.85 | 0 | 0.03
16188445 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 04:45 | 2016-09-27 04:46 | 0.013 | 0 | 1382 | 0 | 173 | 0 | 17.97 | 0 | 2.25
16188446 | 1 | BOLU | MUDURNU | VAKIF AKTAS KOK / H03-SEBEN 2 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 05:25 | 2016-09-27 06:25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9
16188447 | 1 | BOLU | MUDURNU | VAKIF AKTAS KOK / H03-SEBEN 2 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 05:42 | 2016-09-27 05:42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
16188448 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OTOBAN SAC KABIN / H02-HASAN CAVUS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 06:38 | 2016-09-27 06:38 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0
16188450 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:15 | 2016-09-27 07:21 | 0.099 | 0 | 5 | 0 | 92 | 0 | 0.5 | 0 | 9.11
16188453 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:24 | 2016-09-27 10:49 | 3.417 | 0 | 3 | 0 | 671 | 0 | 10.25 | 0 | 2292.81
16188459 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:48 | 2016-09-27 09:01 | 1.214 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 278.01 | 0 | 1.21
16188462 | 1 | BOLU | GEREDE | GEREDE*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:48 | 2016-09-27 08:23 | 0.576 | 0 | 109 | 0 | 3713 | 0 | 62.78 | 0 | 2138.69
16188467 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 07:32 | 2016-09-27 08:25 | 0.883 | 0 | 2 | 0 | 905 | 0 | 1.77 | 0 | 799.12
16188470 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307492 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:50 | 2016-09-27 09:07 | 0.283 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0.28 | 0 | 7.64
16188471 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KIRKPINAR / H05-TR2 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:11 | 2016-09-27 08:11 | 0 | 0 | 327 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16188474 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RESITBEY DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:08 | 2016-09-27 08:42 | 0.569 | 0 | 296 | 0 | 349 | 0 | 168.42 | 0 | 198.58
16188475 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307472 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:15 | 2016-09-27 10:31 | 0.267 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3.74 | 0 | 1.34
16188478 | 1 | BOLU | MENGEN | AVSAR KOK / H02-AVSAR GRUP | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 10:03 | 2016-09-27 13:32 | 3.467 | 0 | 10 | 0 | 451 | 0 | 34.67 | 0 | 1563.62
16188479 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ESENLI / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:37 | 2016-09-27 09:11 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 39.12
16188482 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ MEZARLIK YANI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 08:44 | 2016-09-27 11:20 | 2.596 | 0 | 2121 | 0 | 300 | 0 | 5506.12 | 0 | 778.8
16188493 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SEREFIYE MAH. OTOPAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:00 | 2016-09-30 15:00 | 6 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 2214 | 0 | 0
16188501 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / LD1D | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:06 | 2016-09-27 09:30 | 0.393 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 48.34 | 0 | 0
16188503 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003406 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 11:00 | 2016-09-28 14:30 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 3.5 | 0 | 343
16188505 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BURHANIYE MAH. G.KAZ / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:35 | 2016-09-30 14:55 | 5.333 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 2799.83 | 0 | 0
16188507 | 1 | BOLU | MENGEN | AVSAR KOK / H02-AVSAR GRUP | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 10:01 | 2016-09-28 14:58 | 4.946 | 0 | 10 | 0 | 451 | 0 | 49.46 | 0 | 2230.65
16188515 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA ESENTEPE / H02-SULLU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:19 | 2016-09-27 09:19 | 0 | 0 | 220 | 0 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0
16188518 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OSMNCATM / DUZCE KOYLER | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 12:50 | 2016-09-30 15:38 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
16188519 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:22 | 2016-09-27 09:23 | 0.027 | 0 | 1571 | 0 | 174 | 0 | 42.42 | 0 | 4.7
16188521 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OSMNCATM / HASANLAR HES | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 08:45 | 2016-09-30 09:21 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0.6 | 0 | 55.8
16188521 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OSMNCATM / HASANLAR HES | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:21 | 2016-09-30 11:50 | 2.483 | 2 | 271 | 1 | 420 | 4.97 | 672.89 | 2.48 | 1042.86
16188528 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DERINCE DM4502 / H02-YENIKENT 2 HATTI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:29 | 2016-09-27 10:57 | 1.472 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 765.44 | 0 | 0
16188531 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEMBOL KENT KONUTLAR / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:20 | 2016-09-27 11:45 | 0.417 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0
16188532 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002537 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 10:00 | 2016-09-29 14:00 | 4 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 8
16188535 | 1 | BOLU | MENGEN | BABAHIZIR*KOYU*AHMET / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 10:00 | 2016-09-29 13:50 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65.16
16188536 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN DUBLE YOL BA / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:35 | 2016-09-27 10:04 | 0.483 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
16188545 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | 95 EVLER TR 60 KAB*N / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:40 | 2016-09-27 11:40 | 2 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0
16188552 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:55 | 2016-09-27 12:00 | 2.086 | 0 | 21 | 0 | 311 | 0 | 43.81 | 0 | 648.75
16188560 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | 16 NOLU B*NA / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:00 | 2016-09-27 11:15 | 1.25 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 312.5 | 0 | 0
16188564 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI BEL. HAS. / H02-KERESTECILER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:09 | 2016-09-27 10:09 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16188576 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DILAVER KOYU / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:36 | 2016-09-27 12:35 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 136.9
16188581 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CALCA / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:30 | 2016-09-27 11:50 | 1.333 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 13.33 | 0 | 45.32
16188584 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | TOPLUCA RMU / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:48 | 2016-09-27 11:40 | 0.871 | 0 | 53 | 0 | 537 | 0 | 46.16 | 0 | 467.73
16188585 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AHMET CAVUS MH.TR*1 / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 10:48 | 2016-09-27 10:49 | 0.017 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
16188589 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003064 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 12:00 | 2016-09-27 14:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 | 0 | 2 | 0 | 338
16188597 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARACAM KABIN / H03-KARACM KOYU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 12:48 | 2016-09-27 12:52 | 0.069 | 0 | 15 | 0 | 888 | 0 | 1.04 | 0 | 61.27
16188602 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KONAK HASTANESI YANI / LD1E | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-27 09:10 | 2016-09-27 12:00 | 2.833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 0 | 0
16188618 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SELAMETLI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 11:59 | 2016-09-27 12:22 | 0.383 | 0 | 4 | 0 | 65 | 0 | 1.53 | 0 | 24.9
16188620 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAYRANCIK MERKEZ / LD1C SDK: TRP650C2 Bina: 5005556 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 12:06 | 2016-09-27 14:16 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16
16188622 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOPCA.1 DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 09:51 | 2016-09-27 12:54 | 3.044 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 1631.58 | 0 | 0
16188625 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | ANADOLU SITESI / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:11 | 2016-09-27 22:55 | 4.734 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 307.71 | 0 | 0
16188633 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARADERE CAM* TR / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 12:47 | 2016-09-27 14:39 | 1.87 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 237.49 | 0 | 0
16188640 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ALTIN BA*AK KAB*N*91 / LD1C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:00 | 2016-09-27 14:15 | 1.25 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 561.25 | 0 | 0
16188642 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | YUKARI IRSADIYE TR2 / LD1B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:00 | 2016-09-27 14:20 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.66
16188652 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BEZANDI / LD1C | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:40 | 2016-09-27 17:54 | 0.233 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 0 | 0
16188653 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KURAN KURSU TR**EVKA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:27 | 2016-09-27 13:40 | 0.217 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 45.79 | 0 | 0
16188661 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ELMACIK TR*15 MERKEZ / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:41 | 2016-09-27 15:04 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 62.06
16188668 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | UZUN CINAR KOY 14.14 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:00 | 2016-09-29 12:15 | 3.25 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 6.5 | 0 | 185.25
16188669 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / KARTALKAYA | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:00 | 2016-09-27 13:05 | 0.083 | 0 | 5 | 0 | 698 | 0 | 0.42 | 0 | 57.93
16188672 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE MERKEZ DM / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 13:40 | 2016-09-29 15:15 | 1.583 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 178.88 | 0 | 3.17
16188673 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BALIKHANE KAB*N / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:00 | 2016-09-28 17:48 | 8.808 | 0 | 7 | 0 | 72 | 0 | 61.66 | 0 | 634.18
16188677 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / SEKERPINAR 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 13:54 | 2016-09-27 14:47 | 0.888 | 0 | 445 | 0 | 2 | 0 | 395.16 | 0 | 1.78
16188677 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / SEKERPINAR 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:47 | 2016-09-27 15:13 | 0.431 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 137.92 | 0 | 0
16188677 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / SEKERPINAR 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:47 | 2016-09-27 15:13 | 0.435 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.44 | 138.33 | 0.87 | 204.45
16188677 | 4 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / SEKERPINAR 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:47 | 2016-09-27 15:55 | 1.128 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 141 | 0 | 2.26
16188677 | 5 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / SEKERPINAR 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:27 | 2016-09-27 15:55 | 0.467 | 0 | 5657 | 0 | 0 | 0 | 2641.82 | 0 | 0
16188678 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU MERKEZ / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:00 | 2016-09-29 17:00 | 8 | 0 | 4 | 0 | 95 | 0 | 32 | 0 | 760
16188689 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | IMAM HATIP TR / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:00 | 2016-09-28 17:20 | 1.333 | 0 | 6 | 0 | 55 | 0 | 8 | 0 | 73.32
16188692 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ORMAN DEPOSU TR*1 / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-28 09:00 | 2016-09-28 13:55 | 4.917 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 791.64 | 0 | 0
16188694 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM4/12*METROSTAR / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:51 | 2016-09-27 17:58 | 1.113 | 0 | 9361 | 0 | 0 | 0 | 10418.79 | 0 | 0
16188695 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE OKUL TR / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:19 | 2016-09-27 15:32 | 1.205 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 185.57 | 0 | 0
16188699 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:23 | 2016-09-27 16:34 | 2.183 | 0 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 3658.71 | 0 | 0
16188709 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | SAHMELEK KOYU T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:11 | 2016-09-27 18:45 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.83
16188710 | 1 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / H05-FIDANLIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:42 | 2016-09-27 14:50 | 0.142 | 0 | 3740 | 0 | 48 | 0 | 531.08 | 0 | 6.82
16188718 | 1 | BOLU | MERKEZ | AKTAS*COP*GARAJI / H02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 14:55 | 2016-09-27 15:25 | 0.494 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 162.03 | 0 | 0
16188719 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BILGE SOKAK *BATURMA / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 20:00 | 2016-09-27 20:20 | 0.333 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 75.92 | 0 | 0
16188730 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H02-YUVALIDERE PRL | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:13 | 2016-09-27 17:36 | 2.383 | 0 | 303 | 0 | 297 | 0 | 722.05 | 0 | 707.75
16188732 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KALICI KONUTLAR TR1 / BB1 | Röle Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:13 | 2016-09-27 15:17 | 0.067 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 9.11 | 0 | 0.13
16188734 | 1 | BOLU | MERKEZ | ABANT*CIKIS*KOK / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:09 | 2016-09-27 18:37 | 3.466 | 0 | 518 | 0 | 211 | 0 | 1795.39 | 0 | 731.33
16188736 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SAPAK FISKO KOK / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:17 | 2016-09-27 19:25 | 4.136 | 0 | 61 | 0 | 12 | 0 | 252.3 | 0 | 49.63
16188738 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DAVUTAGA KOYU / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:21 | 2016-09-27 19:22 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 204.41
16188746 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | SAZIYE KOYU SAPAK / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:00 | 2016-09-30 16:43 | 7.72 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 15.44 | 0 | 517.24
16188750 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | AYMAN KOK / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:35 | 2016-09-27 15:35 | 0.005 | 0 | 4 | 0 | 674 | 0 | 0.02 | 0 | 3.37
16188768 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BEZANDI / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:00 | 2016-09-27 18:00 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
16188784 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DILAVER KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:43 | 2016-09-27 18:50 | 3.122 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 215.42
16188789 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BAYINDIR*ILICA*MAH / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:20 | 2016-09-27 17:30 | 0.167 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0.5 | 0 | 8.18
16188790 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP7056*2TR30/1 / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:40 | 2016-09-30 17:40 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
16188793 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | YAPIKREDI DM / H07-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:25 | 2016-09-27 16:27 | 0.034 | 0 | 3526 | 0 | 0 | 0 | 119.88 | 0 | 0
16188808 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H09-TR16 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:39 | 2016-09-27 16:43 | 0.068 | 0 | 5718 | 0 | 0 | 0 | 388.82 | 0 | 0
16188809 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H04-ORTAKOY GRUBU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:39 | 2016-09-27 16:39 | 0 | 0 | 26 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0
16188817 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10164*5TR78/A / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:48 | 2016-09-27 21:50 | 5.028 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 261.46 | 0 | 0
16188822 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H09-TIC. BORSASI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:52 | 2016-09-27 16:52 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16188822 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H09-TIC. BORSASI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 16:52 | 2016-09-27 17:30 | 0.631 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 63.73 | 0 | 0
16188822 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H09-TIC. BORSASI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:30 | 2016-09-27 18:10 | 0.662 | 2 | 423 | 1 | 181 | 1.32 | 280.03 | 0.66 | 119.82
16188829 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOPCA.1 DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:58 | 2016-09-27 18:25 | 0.452 | 0 | 1188 | 0 | 1 | 0 | 536.98 | 0 | 0.45
16188848 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKDOGAN KOYU CAMI 14 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:08 | 2016-09-27 17:59 | 0.856 | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 1.71 | 0 | 105.29
16188851 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOGUKPELIT KOYU CAKA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:15 | 2016-09-27 19:25 | 2.169 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2.17 | 0 | 28.2
16188867 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:38 | 2016-09-27 17:40 | 0.043 | 0 | 1800 | 0 | 175 | 0 | 77.4 | 0 | 7.53
16188873 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CAMOLUK KOYU TR*1 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 17:54 | 2016-09-27 19:20 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.9
16188883 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KURUCESME KOYU KARAG / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:00 | 2016-09-27 18:20 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 0.67
16188891 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR6 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:02 | 2016-09-27 23:00 | 4.962 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.73
16188917 | 1 | KOCAELİ | DARICA | OSMANGAZI DM / H17-KESICILI K. 3 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:05 | 2016-09-27 18:14 | 0.148 | 0 | 7134 | 0 | 0 | 0 | 1055.83 | 0 | 0
16188946 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER H.DAYI KA / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:24 | 2016-09-27 21:20 | 2.938 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79.33 | 0 | 0
16188954 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9044*2TR16 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:26 | 2016-09-27 21:30 | 3.064 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 750.68 | 0 | 0
16188966 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA ESENTEPE / H02-SULLU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:20 | 2016-09-27 18:23 | 0.047 | 0 | 220 | 0 | 4150 | 0 | 10.34 | 0 | 195.05
16188966 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA ESENTEPE / H02-SULLU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:23 | 2016-09-27 18:56 | 0.542 | 0 | 718 | 0 | 12040 | 0 | 389.16 | 0 | 6525.68
16188966 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA ESENTEPE / H02-SULLU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:56 | 2016-09-27 20:37 | 1.69 | 0 | 33 | 0 | 484 | 0 | 55.77 | 0 | 817.96
16188969 | 1 | SAKARYA | KARASU | KABAKOZ MAH.IMAM HAT / LD1E SDK: TRP29E15 Bina: 5301349 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:35 | 2016-09-27 22:00 | 3.417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.67 | 0 | 0
16188998 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ULUCAMI KOPRU YANI T / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 21:30 | 2016-09-27 21:37 | 0.122 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 20.62 | 0 | 0
16189020 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KARAKAS SK DIREK / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:55 | 2016-09-27 19:50 | 0.918 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 489.29 | 0 | 0
16189021 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:28 | 2016-09-27 19:21 | 0.879 | 0 | 71 | 0 | 1892 | 0 | 62.41 | 0 | 1663.07
16189048 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10068*1TR26 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:11 | 2016-09-27 23:00 | 3.81 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 4053.84 | 0 | 0
16189049 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10068*1TR26 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 15:29 | 2016-09-27 17:58 | 2.476 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 1213.24 | 0 | 0
16189052 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP004176 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:16 | 2016-09-27 20:45 | 1.491 | 0 | 5 | 0 | 61 | 0 | 7.46 | 0 | 90.95
16189054 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10273*2TR11 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:18 | 2016-09-27 23:00 | 3.707 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1438.32 | 0 | 0
16189059 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10066*1TR25 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 20:00 | 2016-09-27 21:51 | 1.85 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 532.8 | 0 | 0
16189074 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAFALI / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:00 | 2016-09-27 19:30 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 316 | 0 | 1 | 0 | 158
16189091 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 18:20 | 2016-09-27 19:50 | 1.5 | 0 | 1075 | 0 | 1189 | 0 | 1612.5 | 0 | 1783.5
16189091 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:20 | 2016-09-27 19:54 | 0.567 | 0 | 3178 | 0 | 25 | 0 | 1801.93 | 0 | 14.18
16189091 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:20 | 2016-09-27 19:54 | 0.574 | 0 | 153 | 0 | 2306 | 0 | 87.82 | 0 | 1323.64
16189091 | 4 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:20 | 2016-09-27 19:55 | 0.576 | 0 | 26 | 0 | 618 | 0 | 14.98 | 0 | 355.97
16189091 | 5 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:20 | 2016-09-27 19:55 | 0.579 | 0 | 57 | 0 | 838 | 0 | 33 | 0 | 485.2
16189091 | 6 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:20 | 2016-09-27 20:00 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0.67 | 0 | 72.7
16189135 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:55 | 2016-09-27 20:01 | 0.102 | 0 | 391 | 0 | 444 | 0 | 39.88 | 0 | 45.29
16189148 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 20:06 | 2016-09-27 21:13 | 1.107 | 0 | 8 | 0 | 420 | 0 | 8.86 | 0 | 464.94
16189153 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306714 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 20:09 | 2016-09-27 21:35 | 1.431 | 0 | 11 | 0 | 81 | 0 | 15.74 | 0 | 115.91
16189174 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKARCA KOYU T35 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 20:20 | 2016-09-27 21:00 | 0.662 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.41 | 0 | 0
16189177 | 1 | SAKARYA | KARASU | OP-34 / OP307132 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 20:12 | 2016-09-27 21:30 | 1.307 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 1.31 | 0 | 96.72
16189183 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARAMANLAR*MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 20:21 | 2016-09-27 20:45 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.24
16189189 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / MTA FIDERI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 21:26 | 2016-09-27 22:30 | 1.067 | 0 | 3714 | 0 | 43 | 0 | 3962.84 | 0 | 45.88
16189233 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ERDEMLI KOYU HUNKAR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 19:54 | 2016-09-27 21:20 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.68
16189283 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 3 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 22:05 | 2016-09-27 22:17 | 0.2 | 0 | 13030 | 0 | 2 | 0 | 2606 | 0 | 0.4
16189290 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BALIKLI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 21:40 | 2016-09-27 21:49 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6
16189301 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU ORTA M / LD1A SDK: TRP71A51 Bina: 5094843 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 20:51 | 2016-09-28 01:12 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.36
16189308 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / AKCAKOCA SEHIR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 21:20 | 2016-09-27 21:26 | 0.109 | 0 | 3943 | 0 | 0 | 0 | 429.79 | 0 | 0
16189321 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014176 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 22:15 | 2016-09-27 23:00 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 61 | 0 | 3.75 | 0 | 45.75
16189328 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OTLUOGLU KOYU SAPAK / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 21:34 | 2016-09-27 22:52 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 83.84
16189381 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KAVAKBICKI BASILAN / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 22:12 | 2016-09-28 00:10 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.34
16189384 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 22:13 | 2016-09-27 22:33 | 0.326 | 0 | 3565 | 0 | 3792 | 0 | 1162.19 | 0 | 1236.19
16189384 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 22:13 | 2016-09-27 22:33 | 0.334 | 0 | 645 | 0 | 689 | 0 | 215.43 | 0 | 230.13
16189384 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 22:13 | 2016-09-28 00:32 | 2.305 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 2.31 | 0 | 251.25
16189384 | 4 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 00:32 | 2016-09-28 03:46 | 3.238 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 3.24 | 0 | 352.94
16189394 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 22:17 | 2016-09-27 22:33 | 0.263 | 0 | 3211 | 0 | 582 | 0 | 844.49 | 0 | 153.07
16189434 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 22:40 | 2016-09-27 22:50 | 0.158 | 0 | 3211 | 0 | 582 | 0 | 507.34 | 0 | 91.96
16189452 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DM 1140-DM 1141 / H02-KYNSLI TM F7 RIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 22:33 | 2016-09-27 23:24 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
16189456 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HAMAM KOK / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 23:20 | 2016-09-27 23:38 | 0.299 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 91.49 | 0 | 0
16189465 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / BEYAZEVLER | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 23:40 | 2016-09-27 23:48 | 0.133 | 0 | 431 | 0 | 275 | 0 | 57.32 | 0 | 36.58
16189467 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / FAKILLI KOYLER | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 23:40 | 2016-09-27 23:50 | 0.167 | 0 | 1941 | 0 | 890 | 0 | 324.15 | 0 | 148.63
16189469 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM1013 / H08-HASANPASA KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 00:15 | 2016-09-28 01:04 | 0.811 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 1022.67 | 0 | 0
16189476 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR29 BEYAZEVLER / H05-FATMA BEKAR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 23:58 | 2016-09-28 02:58 | 3.002 | 0 | 1119 | 0 | 886 | 0 | 3359.24 | 0 | 2659.77
16189476 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR29 BEYAZEVLER / H05-FATMA BEKAR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-27 23:58 | 2016-09-28 02:59 | 3.013 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 222.96 | 0 | 12.05
16189476 | 3 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR29 BEYAZEVLER / H05-FATMA BEKAR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 00:30 | 2016-09-28 02:00 | 1.5 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 0
16189500 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OTOBAN SAC KABIN / H02-HASAN CAVUS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 00:17 | 2016-09-28 05:08 | 4.849 | 0 | 12 | 0 | 3520 | 0 | 58.19 | 0 | 17068.48
16189503 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACA MAH. TEL SOKA / LD1D SDK: TR-148DUZCED5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 00:47 | 2016-09-28 05:06 | 4.308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0
16189504 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP025650 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 04:59 | 2016-09-28 05:06 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.52
16189507 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUNCURLU KABIN / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 01:08 | 2016-09-28 01:20 | 0.184 | 0 | 1443 | 0 | 286 | 0 | 265.51 | 0 | 52.62
16189518 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | MUSABABA KABIN / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 02:08 | 2016-09-28 03:00 | 0.867 | 0 | 511 | 0 | 286 | 0 | 443.04 | 0 | 247.96
16189529 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACA MAH. TEL SOKA / LD1D SDK: TR-148DUZCED5 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 03:37 | 2016-09-28 05:00 | 1.387 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0
16189530 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOLKENT SAKARYA KENA / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 04:29 | 2016-09-28 08:49 | 4.334 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0
16189531 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AGA MAHALLESI 1-2 / H09-DURAKLAR MERKEZ | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 04:40 | 2016-09-28 04:42 | 0.033 | 0 | 961 | 0 | 1320 | 0 | 31.71 | 0 | 43.56
16189537 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | YENI TERMINAL YANI / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 03:06 | 2016-09-28 08:50 | 5.732 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 240.74 | 0 | 0
16189537 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | YENI TERMINAL YANI / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 03:50 | 2016-09-28 08:50 | 5 | 2 | 271 | 1 | 420 | 10 | 1355 | 5 | 2100
16189537 | 3 | DÜZCE | AKÇAKOCA | YENI TERMINAL YANI / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:50 | 2016-09-28 09:30 | 0.667 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 0 | 0
16189537 | 4 | DÜZCE | AKÇAKOCA | YENI TERMINAL YANI / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:50 | 2016-09-28 10:30 | 1.667 | 2 | 271 | 1 | 420 | 3.33 | 451.76 | 1.67 | 700.14
16189540 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CAKIROGLU KOYU T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 06:50 | 2016-09-28 07:38 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.18
16189541 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SANAYI KABIN TR / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 06:56 | 2016-09-28 07:15 | 0.317 | 0 | 4 | 0 | 285 | 0 | 1.27 | 0 | 90.35
16189545 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CANTAS YANI DM 13 NO / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 07:15 | 2016-09-28 07:55 | 0.669 | 0 | 151 | 0 | 376 | 0 | 101.02 | 0 | 251.54
16189547 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 07:26 | 2016-09-28 08:25 | 0.995 | 0 | 1 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 210.94
16189549 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TAVUKLAR KABIN / H13-TAVUKLAR KOYICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 07:32 | 2016-09-28 07:32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16189553 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 07:40 | 2016-09-28 07:53 | 0.227 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 17.93 | 0 | 0
16189553 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:38 | 2016-09-28 09:00 | 0.352 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 171.78 | 0 | 0
16189553 | 3 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:10 | 2016-09-28 09:30 | 0.325 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 61.75 | 0 | 0
16189553 | 4 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:10 | 2016-09-28 09:40 | 0.499 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0
16189553 | 5 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:45 | 2016-09-28 09:49 | 0.064 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 50.69 | 0 | 0
16189553 | 6 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:45 | 2016-09-28 16:45 | 7.001 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 532.08 | 0 | 0
16189553 | 7 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:06 | 2016-09-28 10:07 | 0.023 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 0 | 0
16189553 | 8 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:08 | 2016-09-28 10:24 | 0.254 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 81.28 | 0 | 0
16189553 | 9 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:11 | 2016-09-28 11:25 | 0.219 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 147.39 | 0 | 0
16189553 | 10 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:09 | 2016-09-28 12:30 | 0.339 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 206.45 | 0 | 0
16189553 | 11 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:34 | 2016-09-28 12:38 | 0.066 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 0 | 0
16189553 | 12 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:47 | 2016-09-28 12:49 | 0.024 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 0 | 0
16189553 | 13 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:38 | 2016-09-28 13:44 | 0.101 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 22.02 | 0 | 0
16189553 | 14 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:12 | 2016-09-28 14:14 | 0.028 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 0 | 0
16189553 | 15 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:48 | 2016-09-28 16:13 | 0.431 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 155.16 | 0 | 0
16189553 | 16 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:13 | 2016-09-28 16:18 | 0.068 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 44.13 | 0 | 0
16189556 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 07:49 | 2016-09-28 08:17 | 0.456 | 0 | 3211 | 0 | 582 | 0 | 1464.22 | 0 | 265.39
16189556 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 07:49 | 2016-09-28 08:38 | 0.807 | 2 | 271 | 1 | 420 | 1.61 | 218.7 | 0.81 | 338.94
16189556 | 3 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:18 | 2016-09-28 08:19 | 0.017 | 0 | 3211 | 0 | 582 | 0 | 54.59 | 0 | 9.89
16189556 | 4 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:35 | 2016-09-28 08:57 | 0.367 | 0 | 3211 | 0 | 582 | 0 | 1178.44 | 0 | 213.59
16189556 | 5 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:38 | 2016-09-28 09:52 | 1.235 | 2 | 271 | 1 | 420 | 2.47 | 334.69 | 1.24 | 518.7
16189556 | 6 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:38 | 2016-09-28 09:53 | 1.245 | 2 | 271 | 1 | 420 | 2.49 | 337.4 | 1.25 | 522.9
16189556 | 7 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:53 | 2016-09-28 09:59 | 0.102 | 0 | 3211 | 0 | 582 | 0 | 327.52 | 0 | 59.36
16189556 | 8 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:53 | 2016-09-28 11:20 | 1.453 | 2 | 271 | 1 | 420 | 2.91 | 393.76 | 1.45 | 610.26
16189556 | 9 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:00 | 2016-09-28 12:20 | 1.326 | 2 | 271 | 1 | 420 | 2.65 | 359.35 | 1.33 | 556.92
16189556 | 10 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:30 | 2016-09-28 12:17 | 0.78 | 2 | 271 | 1 | 420 | 1.56 | 211.38 | 0.78 | 327.6
16189556 | 11 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:27 | 2016-09-28 12:47 | 0.335 | 2 | 271 | 1 | 420 | 0.67 | 90.79 | 0.34 | 140.7
16189556 | 12 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:27 | 2016-09-28 12:48 | 0.354 | 2 | 271 | 1 | 420 | 0.71 | 95.93 | 0.35 | 148.68
16189556 | 13 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:51 | 2016-09-28 13:16 | 0.419 | 2 | 271 | 1 | 420 | 0.84 | 113.55 | 0.42 | 175.98
16189556 | 14 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:57 | 2016-09-28 13:17 | 0.344 | 2 | 271 | 1 | 420 | 0.69 | 93.22 | 0.34 | 144.48
16189556 | 15 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:29 | 2016-09-28 13:46 | 0.293 | 2 | 271 | 1 | 420 | 0.59 | 79.4 | 0.29 | 123.06
16189556 | 16 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:29 | 2016-09-28 14:20 | 0.857 | 2 | 271 | 1 | 420 | 1.71 | 232.25 | 0.86 | 359.94
16189556 | 17 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:01 | 2016-09-28 14:23 | 0.374 | 2 | 271 | 1 | 420 | 0.75 | 101.35 | 0.37 | 157.08
16189556 | 18 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:20 | 2016-09-28 14:24 | 0.05 | 2 | 271 | 1 | 420 | 0.1 | 13.55 | 0.05 | 21
16189556 | 19 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:40 | 2016-09-28 14:54 | 0.225 | 2 | 271 | 1 | 420 | 0.45 | 60.98 | 0.23 | 94.5
16189556 | 20 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:40 | 2016-09-28 14:53 | 0.211 | 2 | 271 | 1 | 420 | 0.42 | 57.18 | 0.21 | 88.62
16189559 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP307399 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:54 | 2016-09-28 10:02 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5.59
16189561 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KADIKOY 14.16 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:05 | 2016-09-28 09:27 | 1.364 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 2.73 | 0 | 31.37
16189579 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TASKOPRU K. SANAYI 3 / LD1M | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:47 | 2016-09-28 09:36 | 0.822 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 0
16189582 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SALLAR KANAL KENARI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:10 | 2016-09-28 11:24 | 1.222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.11 | 0 | 0
16189590 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ANADOLU RULMAN IMAL. / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 08:59 | 2016-09-28 10:47 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 3353.27
16189596 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:03 | 2016-09-28 09:03 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0
16189608 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUCUK*SANAYI*DOGU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:15 | 2016-09-28 10:20 | 1.088 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.26 | 0 | 0
16189615 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK DM / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:15 | 2016-09-28 09:28 | 0.217 | 0 | 629 | 0 | 737 | 0 | 136.49 | 0 | 159.93
16189617 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H04-NARZANLAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:26 | 2016-09-28 09:26 | 0 | 0 | 14 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0
16189620 | 1 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:27 | 2016-09-28 09:57 | 0.499 | 0 | 17785 | 0 | 258 | 0 | 8874.72 | 0 | 128.74
16189620 | 2 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:57 | 2016-09-28 10:26 | 0.478 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 385.27 | 0 | 0
16189621 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:27 | 2016-09-28 09:27 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0
16189622 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KOYLER / H03-KOLIN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:27 | 2016-09-28 09:27 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0
16189624 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA ESENTEPE / H02-SULLU KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:29 | 2016-09-28 10:26 | 0.946 | 0 | 220 | 0 | 4150 | 0 | 208.12 | 0 | 3925.9
16189626 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DOKTARLAR SITESI BIN / LV65A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:30 | 2016-09-28 10:00 | 0.5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
16189628 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CUBUK KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:34 | 2016-09-28 09:34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0
16189628 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | CUBUK KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:34 | 2016-09-28 10:33 | 0.974 | 0 | 5 | 0 | 230 | 0 | 4.87 | 0 | 224.02
16189629 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TASKOPRU K. SANAYI 2 / LD1C | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:30 | 2016-09-28 11:37 | 0.119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
16189630 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:42 | 2016-09-28 10:25 | 0.724 | 0 | 24 | 0 | 386 | 0 | 17.38 | 0 | 279.46
16189633 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SIRINEVLER / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:40 | 2016-09-28 10:40 | 1 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0
16189636 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | EREN SOK. / LV65D | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:45 | 2016-09-28 11:45 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
16189661 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SAPAK FISKO KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 09:57 | 2016-09-28 10:26 | 0.479 | 0 | 1275 | 0 | 890 | 0 | 610.73 | 0 | 426.31
16189679 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OTLUOGLU KOYU AKCALA / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:25 | 2016-09-28 10:43 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0.3 | 0 | 40.8
16189681 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ERENLER TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:28 | 2016-09-28 12:31 | 2.05 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 311.6 | 0 | 0
16189683 | 1 | BOLU | MUDURNU | UZUNCAM*MERKEZ*MAH / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:26 | 2016-09-28 13:28 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.19
16189695 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | RABAK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:43 | 2016-09-28 11:06 | 0.394 | 0 | 32449 | 0 | 23 | 0 | 12784.91 | 0 | 9.06
16189695 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | RABAK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:43 | 2016-09-28 11:08 | 0.42 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 0
16189718 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PROPAK YANI KABIN / H02-BOGAZICI GRUP | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:54 | 2016-09-28 11:01 | 0.118 | 0 | 827 | 0 | 1002 | 0 | 97.59 | 0 | 118.24
16189722 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KURUCESME BINA / K05 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:55 | 2016-09-28 11:20 | 0.417 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 363.21 | 0 | 0
16189725 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HAMIDIYE MODUL *PARK / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:00 | 2016-09-28 11:28 | 0.467 | 0 | 38 | 0 | 81 | 0 | 17.75 | 0 | 37.83
16189725 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HAMIDIYE MODUL *PARK / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:15 | 2016-09-28 17:00 | 5.75 | 0 | 4 | 0 | 148 | 0 | 23 | 0 | 851
16189725 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HAMIDIYE MODUL *PARK / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:30 | 2016-09-28 17:00 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0.5 | 0 | 26.5
16189729 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SARMA*IKDERE KAB*N*T / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:55 | 2016-09-28 12:00 | 1.083 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 677.96 | 0 | 0
16189731 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP307191 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:45 | 2016-09-28 12:58 | 0.22 | 0 | 7 | 0 | 231 | 0 | 1.54 | 0 | 50.82
16189738 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PROPAK YANI KABIN / H03-AYBASI ERDEMLI | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:09 | 2016-09-28 11:14 | 0.083 | 0 | 5 | 0 | 313 | 0 | 0.42 | 0 | 25.98
16189748 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CAYIRTARLA / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:16 | 2016-09-28 12:41 | 1.414 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 158.37 | 0 | 0
16189749 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KABIN / H03-YAKAMOZ OTEL | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:19 | 2016-09-28 13:51 | 2.536 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 149.62 | 0 | 0
16189751 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | UGURLU KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:10 | 2016-09-28 14:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71
16189755 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER CEZA EVI TR / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:20 | 2016-09-28 14:00 | 2.667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 202.69 | 0 | 0
16189756 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YILDIZ SOKAK / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 10:55 | 2016-09-28 12:10 | 1.25 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0
16189760 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAM SITESI *TR16* / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:25 | 2016-09-28 12:40 | 1.25 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 81.25 | 0 | 0
16189763 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H03-IHSANIYE TR9 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:29 | 2016-09-28 11:51 | 0.364 | 0 | 4039 | 0 | 12 | 0 | 1470.2 | 0 | 4.37
16189763 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H03-IHSANIYE TR9 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:29 | 2016-09-28 12:45 | 1.272 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 39.43 | 0 | 6.36
16189763 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H03-IHSANIYE TR9 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:29 | 2016-09-28 12:48 | 1.322 | 0 | 133 | 0 | 584 | 0 | 175.83 | 0 | 772.05
16189764 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARACAYIR*HAVUZ*YANI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:28 | 2016-09-28 11:47 | 0.326 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 59.01 | 0 | 0
16189772 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGLICA KOYU DM / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:25 | 2016-09-28 15:25 | 1 | 0 | 8 | 0 | 117 | 0 | 8 | 0 | 117
16189776 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TOKI TR2 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:30 | 2016-09-28 12:10 | 0.667 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 258.13 | 0 | 0
16189777 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER A4 BLO / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:10 | 2016-09-28 12:33 | 0.383 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 0 | 0
16189778 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKADEMI KABIN / H18-KARAKAMIS TALI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:38 | 2016-09-28 11:51 | 0.204 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 | 0
16189778 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKADEMI KABIN / H18-KARAKAMIS TALI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 11:51 | 2016-09-28 12:19 | 0.481 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 90.43 | 0 | 0
16189796 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / SEKERPINAR 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:00 | 2016-09-28 12:42 | 0.703 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.7 | 223.55 | 1.41 | 330.41
16189796 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / SEKERPINAR 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:00 | 2016-09-28 12:42 | 0.706 | 0 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 1401.41 | 0 | 0
16189796 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / SEKERPINAR 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:00 | 2016-09-28 12:42 | 0.708 | 0 | 2455 | 0 | 0 | 0 | 1738.14 | 0 | 0
16189796 | 4 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / SEKERPINAR 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:00 | 2016-09-28 12:43 | 0.71 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 0 | 0
16189796 | 5 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / SEKERPINAR 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:00 | 2016-09-28 12:43 | 0.712 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.71 | 226.42 | 1.42 | 334.64
16189800 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:40 | 2016-09-28 13:00 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
16189811 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3451 / H05-IHSANIYE MERKEZ | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:23 | 2016-09-28 12:45 | 0.371 | 0 | 1115 | 0 | 12 | 0 | 413.67 | 0 | 4.45
16189814 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:20 | 2016-09-28 12:30 | 0.167 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 40.08 | 0 | 0
16189815 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | RADAR CAD / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:22 | 2016-09-28 13:30 | 1.133 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 227.73 | 0 | 0
16189816 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUCUK*SANAYI*DOGU / LD1B SDK: TR1382B5 Bina: 1028697 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:34 | 2016-09-28 14:14 | 1.666 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0
16189824 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KABIN / H04-TAVSANCL K.ICI | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:42 | 2016-09-28 13:35 | 0.882 | 0 | 999 | 0 | 1 | 0 | 881.12 | 0 | 0.88
16189826 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOPRU BASI KOYU 14.1 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:50 | 2016-09-28 13:17 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0.45 | 0 | 20.7
16189827 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMANCA TM YANI / H02-YIGILCA KOYLER | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:52 | 2016-09-28 12:54 | 0.034 | 0 | 423 | 0 | 4129 | 0 | 14.38 | 0 | 140.39
16189831 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER *2.TRAFO / LD1C | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 12:55 | 2016-09-28 13:25 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
16189844 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ESKI YAYLA KOYU T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:08 | 2016-09-28 13:38 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.5 | 0 | 7
16189850 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H09-TR16 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:16 | 2016-09-28 13:26 | 0.176 | 0 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 328.77 | 0 | 0
16189850 | 2 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H09-TR16 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:26 | 2016-09-28 13:30 | 0.068 | 0 | 2257 | 0 | 0 | 0 | 153.48 | 0 | 0
16189850 | 3 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H09-TR16 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:26 | 2016-09-28 13:31 | 0.078 | 0 | 3776 | 0 | 0 | 0 | 294.53 | 0 | 0
16189850 | 4 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H09-TR16 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:30 | 2016-09-28 13:48 | 0.292 | 0 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 465.16 | 0 | 0
16189851 | 1 | BOLU | MUDURNU | SARPUNCUK*KOYU*MERKE / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:15 | 2016-09-28 17:00 | 3.755 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 7.51 | 0 | 105.14
16189853 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUCUK*SANAYI*BATI / LD1B SDK: TR1381B1 Bina: 1014249 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:16 | 2016-09-28 14:54 | 1.634 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
16189867 | 1 | SAKARYA | GEYVE | BAHCELI CAMI YANI 14 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:31 | 2016-09-28 15:40 | 2.151 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 735.64 | 0 | 0
16189870 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DOKTORLAR SITESI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:35 | 2016-09-28 15:35 | 2 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0
16189872 | 1 | BOLU | MERKEZ | MUSTAKIMLER*MAH / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:41 | 2016-09-28 14:49 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.06
16189880 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SERDIVAN 5 NOLUCAD. / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 13:55 | 2016-09-28 14:14 | 0.317 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 82.42 | 0 | 0
16189881 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HASANBEY KOYU MERKEZ / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:00 | 2016-09-28 16:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 32
16189886 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE BAGDAT TR / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:00 | 2016-09-28 15:15 | 1.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
16189894 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP025869 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:50 | 2016-09-28 17:00 | 0.167 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 0 | 0
16189905 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DOKUZ SAC KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:19 | 2016-09-28 14:56 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 515.53
16189913 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:30 | 2016-09-28 14:30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0
16189918 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10219*1TR13 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:20 | 2016-09-28 17:30 | 0.167 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 104.54 | 0 | 0
16189919 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:34 | 2016-09-28 15:53 | 0.321 | 0 | 35 | 0 | 1092 | 0 | 11.24 | 0 | 350.53
16189921 | 1 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / H05-FIDANLIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:41 | 2016-09-28 14:48 | 0.117 | 0 | 3740 | 0 | 48 | 0 | 437.58 | 0 | 5.62
16189922 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KAYACIK / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:40 | 2016-09-28 15:04 | 0.4 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0
16189940 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUNDUSLAR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 14:57 | 2016-09-28 15:45 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.21
16189949 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KABIN / H03-YAKAMOZ OTEL | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:45 | 2016-09-28 17:45 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
16189955 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PASAJ 67 KABIN / LD1M | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:18 | 2016-09-28 16:32 | 1.237 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 103.91 | 0 | 0
16189956 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCESME SARPER BINA / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:18 | 2016-09-28 18:00 | 2.693 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 363.56 | 0 | 0
16189958 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CAM* KAR*ISI TR*7 / LD1E | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:15 | 2016-09-28 16:00 | 0.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
16189972 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOK DM / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:41 | 2016-09-28 15:56 | 0.25 | 0 | 20 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 27.75
16189973 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZMIMLLI YENI CAMI / H03-KARACALI 1 KABIN | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:45 | 2016-09-28 15:49 | 0.068 | 0 | 2870 | 0 | 4638 | 0 | 195.16 | 0 | 315.38
16189978 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZMIMLLI YENI CAMI / H04-SEHIR MERKEZI | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:51 | 2016-09-28 15:53 | 0.037 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0
16190001 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | IMAM HATIP TR / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:00 | 2016-09-29 18:30 | 9.5 | 0 | 6 | 0 | 55 | 0 | 57 | 0 | 522.5
16190006 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ASIRLAR KOYU 14.16 / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 10:00 | 2016-09-29 17:30 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 165
16190007 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SEMSETTINLI2 / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 13:00 | 2016-09-29 14:20 | 1.333 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1.33 | 0 | 42.66
16190009 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU MERKEZ / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:00 | 2016-09-29 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64
16190014 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ARAGOL / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:00 | 2016-09-29 10:00 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
16190015 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10068*1TR26 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:34 | 2016-09-28 20:15 | 3.677 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1275.92 | 0 | 0
16190016 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HANLI BELDE YOLU DM / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 17:45 | 2016-09-29 19:25 | 1.667 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 1006.87 | 0 | 0
16190019 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALANDUZU KOYU YUKAR / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:20 | 2016-09-29 14:24 | 5.063 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 956.91 | 0 | 0
16190021 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU KO / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:18 | 2016-09-29 11:00 | 1.7 | 0 | 21 | 0 | 201 | 0 | 35.7 | 0 | 341.7
16190023 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GORELE KOYU TR*2 T3 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 11:00 | 2016-09-29 17:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 204
16190025 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306914 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:00 | 2016-09-29 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320
16190027 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / PAMUKOVA | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:15 | 2016-09-29 17:00 | 7.75 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 503.75 | 0 | 0
16190028 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TARIM KRED* TR7 / LD1B SDK: TRP3347B1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:46 | 2016-09-28 19:09 | 2.381 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.05 | 0 | 0
16190031 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCUKUR DAMLIK DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 09:03 | 2016-09-29 18:00 | 8.95 | 0 | 6 | 0 | 71 | 0 | 53.7 | 0 | 635.45
16190032 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:50 | 2016-09-28 17:14 | 0.398 | 0 | 1411 | 0 | 2056 | 0 | 561.58 | 0 | 818.29
16190032 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:50 | 2016-09-28 17:45 | 0.921 | 0 | 3058 | 0 | 2 | 0 | 2816.42 | 0 | 1.84
16190032 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:50 | 2016-09-28 17:52 | 1.034 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.22 | 0 | 0
16190036 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / DERYAOGLU-CELIKTAS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:52 | 2016-09-28 17:57 | 1.077 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 303.71 | 0 | 0
16190039 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATM / SOGUTLU-2 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:54 | 2016-09-28 17:08 | 0.237 | 0 | 3319 | 0 | 0 | 0 | 786.6 | 0 | 0
16190041 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / SOGUTLU-1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:56 | 2016-09-28 17:09 | 0.224 | 0 | 21313 | 0 | 4 | 0 | 4774.11 | 0 | 0.9
16190043 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BELSA PLAZA BINA TR / LV66A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 16:56 | 2016-09-28 18:04 | 1.125 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 119.25 | 0 | 0
16190055 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN DUBLE YOLU B / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:30 | 2016-09-30 17:40 | 8.164 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.48 | 0 | 0
16190058 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU MERKEZ / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:14 | 2016-09-30 18:27 | 9.217 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.74
16190059 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | MENTESOGLU YANI TRP / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:00 | 2016-09-30 13:00 | 4 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 260 | 0 | 12
16190065 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU MERKEZ / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:20 | 2016-09-30 17:55 | 8.583 | 0 | 4 | 0 | 95 | 0 | 34.33 | 0 | 815.39
16190067 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306914 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:00 | 2016-09-30 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 320
16190068 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HAYAT CAD. TR / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:15 | 2016-09-28 18:00 | 0.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
16190073 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OZANLAR MAH.CEVRE YO / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:10 | 2016-09-28 18:31 | 0.343 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 96.38 | 0 | 0
16190074 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026090 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:19 | 2016-09-28 20:37 | 3.293 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 197.58
16190076 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 2 KOY / H01-DAHILI TRAFO | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:27 | 2016-09-28 17:36 | 0.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
16190084 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / TEPEKOY KOYLER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:38 | 2016-09-28 17:55 | 0.288 | 0 | 184 | 0 | 1338 | 0 | 52.99 | 0 | 385.34
16190087 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10164*5TR78/A / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:40 | 2016-09-28 19:00 | 1.331 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 165.04 | 0 | 0
16190088 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10237*4TR2 / LD1C SDK: TRP10237C7 Bina: 3052174 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:40 | 2016-09-28 20:14 | 2.558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0
16190096 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ADA B*NA / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:47 | 2016-09-28 19:25 | 1.627 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 260.32 | 0 | 0
16190103 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GOOD YEAR RMU*KANDIR / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:51 | 2016-09-28 18:43 | 0.874 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 276.18 | 0 | 0
16190109 | 1 | BOLU | MERKEZ | 112 ACIL YANI KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 17:52 | 2016-09-28 18:28 | 0.608 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 925.38 | 0 | 0
16190112 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | PAZARKOY T50 / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:00 | 2016-09-28 18:50 | 0.833 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.67 | 0 | 4.17
16190128 | 1 | BOLU | MERKEZ | ALPAGUT*KOYU*BINA*TI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:09 | 2016-09-28 19:44 | 1.582 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.82 | 0 | 0
16190131 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ULUYOL CAD. / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:38 | 2016-09-28 19:09 | 0.513 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 69.77 | 0 | 0
16190134 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMCUKUR TR1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:13 | 2016-09-28 21:24 | 3.171 | 0 | 14 | 0 | 153 | 0 | 44.39 | 0 | 485.16
16190139 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TOPRAK SOKAK.T50 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:21 | 2016-09-28 19:15 | 0.9 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 319.5 | 0 | 0
16190140 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCUKUR DAMLIK DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:22 | 2016-09-28 19:25 | 1.047 | 0 | 519 | 0 | 71 | 0 | 543.39 | 0 | 74.34
16190145 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARABACIALANI MEDINE / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:09 | 2016-09-28 19:37 | 0.47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 0
16190148 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9097*4TR32 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:50 | 2016-09-28 19:47 | 0.95 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 938.6 | 0 | 0
16190150 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OSM. MAH. VERICI ANT / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:35 | 2016-09-28 18:46 | 0.175 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 55.83 | 0 | 0
16190158 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9095*4TR45 / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:35 | 2016-09-28 19:47 | 1.2 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 337.2 | 0 | 0
16190162 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUKARI KIRAZCA 14.1 / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:47 | 2016-09-28 19:59 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.15
16190163 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GULER SABANCI KAB*N / LV65A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:45 | 2016-09-28 19:22 | 0.617 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 73.42 | 0 | 0
16190164 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | RAHM*YE C*FTL*KLER / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:48 | 2016-09-28 19:50 | 1.021 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.57 | 0 | 0
16190166 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CAMLITEPE PARK *C* T / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:50 | 2016-09-28 19:20 | 0.494 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 168.45 | 0 | 0
16190180 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GORELE KOYU TR*2 T3 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:45 | 2016-09-30 17:50 | 8.083 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 274.82
16190186 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCUKUR KOYU T35 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:00 | 2016-09-30 17:30 | 8.5 | 0 | 6 | 0 | 71 | 0 | 51 | 0 | 603.5
16190187 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GOOD YEAR RMU*KANDIR / LD1D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:05 | 2016-09-28 20:52 | 1.784 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 563.74 | 0 | 0
16190189 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVKUR SITE YANI 14.1 / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 13:25 | 2016-09-30 17:07 | 3.7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 0
16190191 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DOGAKENT SIT / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:00 | 2016-09-30 11:36 | 2.6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0
16190192 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / H04-MALTEPE CD. | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 08:56 | 2016-09-30 09:23 | 0.453 | 0 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 930.46 | 0 | 0
16190194 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / H04-MALTEPE CD. | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 08:56 | 2016-09-30 16:20 | 7.399 | 0 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 15197.55 | 0 | 0
16190196 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PASAJ 67 KABIN / LD1M | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:13 | 2016-09-28 19:35 | 0.372 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0
16190198 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / H04-MALTEPE CD. | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 16:21 | 2016-09-30 16:43 | 0.369 | 0 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 757.93 | 0 | 0
16190206 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERDAR MAH. AK*EMSET / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 19:30 | 2016-09-28 20:00 | 0.508 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 324.61 | 0 | 0
16190212 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | ORHANLI MAH TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 15:25 | 2016-09-28 21:15 | 5.827 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 541.91
16190233 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ADA B*NA / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 18:08 | 2016-09-28 22:45 | 4.612 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 737.92 | 0 | 0
16190243 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARABACIALANI MEDINE / LD1E | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 23:27 | 2016-09-28 23:46 | 0.323 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
16190254 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PTT ARKASI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-28 21:27 | 2016-09-28 22:43 | 1.268 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 202.88 | 0 | 0
16190275 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H08-NAMIK KEMAL | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 01:05 | 2016-09-29 01:08 | 0.047 | 0 | 1447 | 0 | 2056 | 0 | 68.01 | 0 | 96.63
16190277 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BURHANIYE MAH.G.OSMA / LD1B SDK: TR-10DUZCEB2 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 01:37 | 2016-09-29 02:21 | 0.735 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 54.39 | 0 | 0
16190279 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 02:32 | 2016-09-29 02:34 | 0.039 | 0 | 9 | 0 | 527 | 0 | 0.35 | 0 | 20.55
16190279 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 02:32 | 2016-09-29 02:34 | 0.043 | 0 | 411 | 0 | 2666 | 0 | 17.67 | 0 | 114.64
16190279 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 02:32 | 2016-09-29 02:34 | 0.046 | 0 | 49 | 0 | 4938 | 0 | 2.25 | 0 | 227.15
16190279 | 4 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 02:32 | 2016-09-29 02:35 | 0.05 | 0 | 249 | 0 | 3909 | 0 | 12.45 | 0 | 195.45
16190281 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUZULUK MAH.ILKOKUL / H05 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 02:55 | 2016-09-29 03:00 | 0.09 | 0 | 5718 | 0 | 0 | 0 | 514.62 | 0 | 0
16190283 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BELEDIYE / H04 | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 04:46 | 2016-09-29 06:08 | 1.36 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 405.28 | 0 | 0
16190286 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAHYALAR MAH.KARAOSM / LD1C SDK: TRP205C3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 06:01 | 2016-09-29 06:59 | 0.966 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0
16190289 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP306608 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:44 | 2016-09-29 13:54 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0.17 | 0 | 6.35
16190290 | 1 | BOLU | MUDURNU | VAKIF AKTAS KOK / H03-SEBEN 2 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 06:35 | 2016-09-29 06:35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
16190290 | 2 | BOLU | MUDURNU | VAKIF AKTAS KOK / H03-SEBEN 2 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 06:35 | 2016-09-29 06:44 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.14 | 0 | 0.72
16190291 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BALCIK TR6 / BB1 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:00 | 2016-09-29 09:50 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 115.95
16190295 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ONDER TAVUKCULUK YAN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:22 | 2016-09-29 08:30 | 1.131 | 0 | 66 | 0 | 559 | 0 | 74.65 | 0 | 632.23
16190299 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:40 | 2016-09-29 09:15 | 0.583 | 0 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0.58 | 0 | 68.21
16190300 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H04-NARZANLAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:35 | 2016-09-29 07:35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0
16190300 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H04-NARZANLAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 07:35 | 2016-09-29 07:38 | 0.062 | 0 | 9 | 0 | 453 | 0 | 0.56 | 0 | 28.09
16190310 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307294 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:41 | 2016-09-29 09:13 | 0.533 | 0 | 2 | 0 | 311 | 0 | 1.07 | 0 | 165.76
16190314 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | RASATHANE BINA TR / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:07 | 2016-09-29 11:14 | 3.113 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 3044.51 | 0 | 0
16190323 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 2 KOY / H03-BEKIRLER KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:36 | 2016-09-29 08:41 | 0.076 | 0 | 3 | 0 | 2508 | 0 | 0.23 | 0 | 190.61
16190331 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H02-ALTINDERE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:48 | 2016-09-29 08:48 | 0 | 0 | 814 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
16190332 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OP-34 / OP306620 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:40 | 2016-09-29 09:52 | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 294 | 0 | 1.2 | 0 | 58.8
16190334 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE BAGDAT TR / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:52 | 2016-09-29 10:10 | 1.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
16190338 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 08:57 | 2016-09-29 09:32 | 0.582 | 0 | 350 | 0 | 65 | 0 | 203.7 | 0 | 37.83
16190340 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | AHMETCILER CAD / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:02 | 2016-09-29 09:44 | 0.71 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 258.44 | 0 | 0
16190353 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | 21. SOKAK / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:13 | 2016-09-29 10:15 | 1.033 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 687.98 | 0 | 0
16190354 | 1 | BOLU | MERKEZ | SEKA DM / H05-GOLKOY KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:15 | 2016-09-29 09:38 | 0.388 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0
16190356 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | AKPINAR / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:15 | 2016-09-29 11:59 | 2.733 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 2.73 | 0 | 87.46
16190360 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | HEREKE KOK KAB*N*16* / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:31 | 2016-09-29 09:56 | 0.417 | 0 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 537.51 | 0 | 0
16190363 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HASANEYN TR1 / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:35 | 2016-09-29 12:55 | 3.333 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 3.33 | 0 | 106.66
16190364 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H05-KARASU TM KOC 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:36 | 2016-09-29 11:48 | 2.201 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 2.2 | 0 | 239.91
16190371 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H02-DORTDIVAN BK. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:43 | 2016-09-29 09:52 | 0.15 | 0 | 1209 | 0 | 1839 | 0 | 181.35 | 0 | 275.85
16190371 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H02-DORTDIVAN BK. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:43 | 2016-09-29 10:01 | 0.308 | 0 | 206 | 0 | 736 | 0 | 63.45 | 0 | 226.69
16190371 | 3 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H02-DORTDIVAN BK. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:01 | 2016-09-29 10:21 | 0.33 | 0 | 8 | 0 | 597 | 0 | 2.64 | 0 | 197.01
16190390 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP307171 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 09:57 | 2016-09-29 10:49 | 0.864 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | 0 | 0.86
16190395 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP002706 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:22 | 2016-09-29 11:32 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.67
16190414 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | FATIH CAD. / LD1C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:30 | 2016-09-29 11:30 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0
16190440 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OKUL / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:45 | 2016-09-29 11:05 | 0.333 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 319.68 | 0 | 0
16190446 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE OKUL TR / LD1D | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 10:50 | 2016-09-29 12:10 | 1.333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 99.98 | 0 | 0
16190453 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | UZUNDERE / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:01 | 2016-09-29 12:30 | 1.483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0
16190459 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / BARA | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:14 | 2016-09-29 11:45 | 0.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
16190460 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | HASANLAR KOYU / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:15 | 2016-09-29 18:05 | 6.837 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88.88
16190462 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:15 | 2016-09-29 11:16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
16190463 | 1 | BOLU | MUDURNU | SEYRANCIK*ZIRAAT*BAN / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 11:16 | 2016-09-29 12:41 | 1.423 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 603.35 | 0 | 0
16190515 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HACIYAKUP MERKEZ / H02-AKSU KOPRUSU | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 12:44 | 2016-09-29 12:53 | 0.153 | 0 | 1 | 0 | 1088 | 0 | 0.15 | 0 | 166.46
16190524 | 1 | BOLU | MERKEZ | AKTAS*COP*GARAJI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:42 | 2016-09-29 13:47 | 0.081 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 26.57 | 0 | 0
16190531 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | VAKIF KOYU T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:23 | 2016-09-29 15:55 | 2.533 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2.53 | 0 | 38
16190533 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PASAJ 67 KABIN / LD1M | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:25 | 2016-09-29 15:02 | 1.62 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 136.08 | 0 | 0
16190534 | 1 | BOLU | MUDURNU | SARIYAR*KOYU*YUKARI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:26 | 2016-09-29 16:03 | 2.615 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2.62 | 0 | 49.69
16190537 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:32 | 2016-09-29 14:04 | 0.528 | 0 | 2601 | 0 | 2588 | 0 | 1373.33 | 0 | 1366.46
16190544 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | FATIH CAMI DIREK / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:35 | 2016-09-29 15:20 | 1.75 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 362.25 | 0 | 0
16190550 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEMSETTIN KOYU MODUL / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:45 | 2016-09-29 14:20 | 0.583 | 0 | 7 | 0 | 85 | 0 | 4.08 | 0 | 49.56
16190554 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR7021*4TR58/A / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-29 12:56 | 2016-09-29 13:40 | 0.731 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 577.49 | 0 | 0
16190556 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | TASLIK / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:50 | 2016-09-29 15:20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.5
16190559 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIR SOK / LD1A SDK: TRP15A14 Bina: ÇAYIR SOKAK 24 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 13:58 | 2016-09-29 15:30 | 1.531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0
16190574 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | TARAKLI KOK M / H05-GÖYNÜK MAHDUMLAR | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:19 | 2016-09-29 14:22 | 0.048 | 0 | 214 | 0 | 48 | 0 | 10.27 | 0 | 2.3
16190574 | 2 | SAKARYA | TARAKLI | TARAKLI KOK M / H05-GÖYNÜK MAHDUMLAR | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:19 | 2016-09-29 14:24 | 0.075 | 0 | 1176 | 0 | 156 | 0 | 88.2 | 0 | 11.7
16190590 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ATAFEN BINA TR / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:40 | 2016-09-29 14:46 | 0.096 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 0 | 0
16190592 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | HASANLAR KOYU / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 14:46 | 2016-09-29 18:09 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.1
16190600 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | KARAKAS / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:08 | 2016-09-29 17:41 | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 117.39
16190601 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KALBURCU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:09 | 2016-09-29 16:20 | 1.189 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 2.38 | 0 | 117.71
16190603 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AYDINLATMA D*TR / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:30 | 2016-09-29 17:43 | 1.216 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9.73 | 0 | 3.65
16190609 | 1 | BOLU | MERKEZ | BALCILAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:25 | 2016-09-29 16:20 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 69.69
16190614 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9098*4TR35 / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:46 | 2016-09-29 17:25 | 1.658 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 1019.67 | 0 | 0
16190616 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | TARAKLI KOK M / H03-TARAKLI MERKEZ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:46 | 2016-09-29 15:48 | 0.034 | 0 | 1176 | 0 | 156 | 0 | 39.98 | 0 | 5.3
16190616 | 2 | SAKARYA | TARAKLI | TARAKLI KOK M / H03-TARAKLI MERKEZ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:47 | 2016-09-29 15:48 | 0.005 | 0 | 214 | 0 | 48 | 0 | 1.07 | 0 | 0.24
16190626 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARADERE*SUPOMPASI / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 15:52 | 2016-09-29 16:45 | 0.895 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 230.02 | 0 | 0
16190630 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAFIRIN TR / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:00 | 2016-09-30 17:00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 8 | 0 | 624
16190636 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOPCA.2 DM / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:14 | 2016-09-29 17:29 | 0.25 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 19.5 | 0 | 0.25
16190637 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME BELEDIYE / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:18 | 2016-09-29 16:42 | 0.404 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 116.76 | 0 | 0
16190638 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2505 / H01-RANPA KABIN | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:00 | 2016-09-30 11:07 | 2.128 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 127.68 | 0 | 0
16190641 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOZLU CAMII / LD1H | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:25 | 2016-09-29 17:27 | 1.033 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 138.42 | 0 | 0
16190642 | 1 | BOLU | MENGEN | CERKEZPINAR*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:27 | 2016-09-29 18:05 | 1.633 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.36 | 0 | 0
16190643 | 1 | BOLU | MERKEZ | TOPARDIC*CAMI*YANI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:29 | 2016-09-29 18:15 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.97
16190644 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9034*3TR14 / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:21 | 2016-09-29 19:05 | 0.728 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 214.03 | 0 | 0
16190649 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | NEVIYE MAH.GUVEN SOK / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:37 | 2016-09-29 21:47 | 5.167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.34 | 0 | 0
16190650 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H04-KAYNASLI F-11 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:38 | 2016-09-29 16:40 | 0.034 | 2 | 271 | 1 | 420 | 0.07 | 9.21 | 0.03 | 14.28
16190650 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H04-KAYNASLI F-11 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:38 | 2016-09-29 16:40 | 0.042 | 0 | 1343 | 0 | 4 | 0 | 56.41 | 0 | 0.17
16190668 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YORUKYERI KOYU ALT M / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:53 | 2016-09-29 17:54 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03
16190672 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MH.BELEDYYE KON / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 16:50 | 2016-09-29 17:00 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
16190676 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | GEBES 14.16 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:00 | 2016-09-29 17:38 | 0.637 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.64 | 0 | 12.74
16190707 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KIREMITOCAGI MAH. H. / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:20 | 2016-09-29 18:40 | 0.333 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 49.62 | 0 | 0
16190708 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ATATURK ILKOKULU YAN / LV65C | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:40 | 2016-09-29 17:50 | 0.167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 0
16190711 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | MUHABDEDE 2 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 17:45 | 2016-09-29 20:00 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.01
16190715 | 1 | BOLU | MUDURNU | TR15 DM / H09-SANAYI HATTI | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:32 | 2016-09-29 18:56 | 0.398 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 0 | 0
16190723 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DAGDIBI MERKEZ / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:50 | 2016-09-29 20:23 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 66.65
16190727 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | KINDIRABEY / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:54 | 2016-09-29 20:08 | 1.243 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 3.73 | 0 | 29.83
16190734 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AKCAT MERKEZ / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 18:58 | 2016-09-29 19:20 | 0.367 | 0 | 2 | 0 | 171 | 0 | 0.73 | 0 | 62.76
16190740 | 1 | BOLU | SEBEN | SUSUZ*CATAK*MAH / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:03 | 2016-09-29 20:15 | 1.209 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1.21 | 0 | 33.85
16190742 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HACI MUHARREM KAB*N* / LD1A SDK: TR5055A13 Bina: KAZIM KARABEKİR CADDE 58 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:05 | 2016-09-29 20:20 | 1.247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0
16190744 | 1 | BOLU | MERKEZ | YENICEPINAR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:08 | 2016-09-29 20:04 | 0.924 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 34.19 | 0 | 0.92
16190757 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEVINDIKLI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:39 | 2016-09-29 19:52 | 0.211 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0.63 | 0 | 17.3
16190761 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10222*4TR42 / LD1C SDK: TRP10222C5 Bina: 3058722 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:58 | 2016-09-29 21:15 | 1.281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
16190771 | 1 | BOLU | SEBEN | AKCAKIRSE*YAYLA / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-29 20:25 | 2016-09-29 22:08 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.76
16190775 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | EMINACMA KOYU TR 1 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 19:02 | 2016-09-29 20:46 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55.68
16190776 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP219609 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 22:00 | 2016-09-29 22:09 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 10.35
16190781 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | ANADOLU LISESI YANI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 21:08 | 2016-09-29 21:26 | 0.313 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 36.31 | 0 | 0
16190789 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002323 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 22:09 | 2016-09-29 22:53 | 0.736 | 0 | 7 | 0 | 123 | 0 | 5.15 | 0 | 90.53
16190794 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KUSCA KOYU TR*1 T35 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 21:45 | 2016-09-30 00:15 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100.2
16190795 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TOPRAK SOKAK.T50 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 21:48 | 2016-09-29 22:20 | 0.539 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 222.07 | 0 | 0
16190808 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5002 / H05-BELEDIYE FIDERI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 23:23 | 2016-09-29 23:33 | 0.161 | 0 | 1456 | 0 | 2 | 0 | 234.42 | 0 | 0.32
16190812 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ DM5002 / H05-BELEDIYE FIDERI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 01:05 | 2016-09-30 01:27 | 0.366 | 0 | 1456 | 0 | 2 | 0 | 532.9 | 0 | 0.73
16190817 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOLKENT SAKARYA KENA / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-29 23:54 | 2016-09-30 00:35 | 0.687 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
16190835 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR29 BEYAZEVLER / H02-YENI TERMINAL | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 00:51 | 2016-09-30 02:45 | 1.901 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 378.3 | 0 | 0
16190842 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 01:25 | 2016-09-30 01:28 | 0.056 | 0 | 3461 | 0 | 0 | 0 | 193.82 | 0 | 0
16190843 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / SAPAK SANAYI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 01:40 | 2016-09-30 02:03 | 0.383 | 0 | 1 | 0 | 652 | 0 | 0.38 | 0 | 249.72
16190845 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SAHIL MODUL*8* / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 01:41 | 2016-09-30 02:05 | 0.406 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 52.37 | 0 | 0
16190847 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | LISE DM / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 02:40 | 2016-09-30 03:15 | 0.583 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 866.34 | 0 | 0
16190853 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PAMUKOVA FATMACIK / H02-CARDAK KOYU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 06:50 | 2016-09-30 07:20 | 0.499 | 0 | 7955 | 0 | 1714 | 0 | 3969.55 | 0 | 855.29
16190853 | 2 | SAKARYA | PAMUKOVA | PAMUKOVA FATMACIK / H02-CARDAK KOYU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 06:50 | 2016-09-30 07:38 | 0.797 | 0 | 228 | 0 | 299 | 0 | 181.72 | 0 | 238.3
16190860 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOLKENT SAKARYA KENA / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:19 | 2016-09-30 10:05 | 1.767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0
16190862 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H02-OSMANCA TM F3 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:37 | 2016-09-30 08:40 | 0.05 | 2 | 271 | 1 | 420 | 0.1 | 13.55 | 0.05 | 21
16190862 | 2 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H02-OSMANCA TM F3 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:37 | 2016-09-30 08:41 | 0.056 | 0 | 2 | 0 | 137 | 0 | 0.11 | 0 | 7.67
16190862 | 3 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H02-OSMANCA TM F3 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:37 | 2016-09-30 08:41 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 34.86
16190862 | 4 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H02-OSMANCA TM F3 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:37 | 2016-09-30 08:41 | 0.065 | 0 | 1661 | 0 | 2604 | 0 | 107.97 | 0 | 169.26
16190863 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PAMUKOVA FATMACIK / H02-CARDAK KOYU | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:38 | 2016-09-30 09:26 | 0.804 | 0 | 228 | 0 | 299 | 0 | 183.31 | 0 | 240.4
16190867 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KOZLUKK / H03-ISTIKBAL TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 08:47 | 2016-09-30 08:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16190878 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-09-30 09:10 | 2016-09-30 17:45 | 8.583 | 0 | 21 | 0 | 311 | 0 | 180.24 | 0 | 2669.31
16190883 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VALIDE SULTAN CAMI Y / LD1D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:06 | 2016-09-30 11:25 | 2.317 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 227.07 | 0 | 0
16190885 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ALTIN EVLER KAB*N*TR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:05 | 2016-09-30 09:55 | 0.833 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 246.57 | 0 | 0
16190886 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ACMALAR BILGIN SOKAK / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:09 | 2016-09-30 09:50 | 0.683 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 17.76 | 0 | 0.68
16190893 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10146*4TR15 / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:15 | 2016-09-30 09:25 | 0.167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 128.09 | 0 | 0
16190896 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:22 | 2016-09-30 10:05 | 0.721 | 0 | 53 | 0 | 430 | 0 | 38.21 | 0 | 310.03
16190897 | 1 | BOLU | GEREDE | CAYOREN KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:22 | 2016-09-30 09:22 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0
16190909 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*3 KAB*N / LD1B SDK: TR3357B2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:29 | 2016-09-30 12:30 | 3.017 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.27 | 0 | 0
16190915 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIRAZTARLA KOY / LD1C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:35 | 2016-09-30 15:29 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9
16190927 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SEREF*YE KAB*N*79* / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:45 | 2016-09-30 10:30 | 0.75 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0
16190931 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ACISU TR / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 09:50 | 2016-09-30 12:10 | 2.333 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 191.31 | 0 | 0
16190933 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TICARET LISESI KABIN / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:00 | 2016-09-30 11:00 | 0.999 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 73.93 | 0 | 0
16190944 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:17 | 2016-09-30 11:35 | 1.298 | 0 | 137 | 0 | 329 | 0 | 177.83 | 0 | 427.04
16190947 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | 19 MAYIS CD. TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:11 | 2016-09-30 11:07 | 0.933 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 638.17 | 0 | 0
16190948 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKOVA CENNET MAH. / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:10 | 2016-09-30 11:54 | 1.728 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 1.73 | 0 | 124.42
16190950 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKKUM KOYU MERKEZI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:15 | 2016-09-30 12:10 | 1.917 | 0 | 4 | 0 | 118 | 0 | 7.67 | 0 | 226.21
16190951 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KERPE BAYRAKCI TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:25 | 2016-09-30 12:35 | 0.167 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.17
16190953 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HUZURKENT KABIN / H04-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:18 | 2016-09-30 10:31 | 0.221 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
16190960 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ERAY KAB*N*174* / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:20 | 2016-09-30 12:20 | 2 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 0
16190961 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCE KAB*N / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:24 | 2016-09-30 11:40 | 1.262 | 0 | 1033 | 0 | 921 | 0 | 1303.65 | 0 | 1162.3
16190964 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAYBASI YENIKOY MER / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:28 | 2016-09-30 10:48 | 0.333 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 15.98 | 0 | 0.33
16190970 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SUBAY LOJ BINA TR / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:30 | 2016-09-30 12:15 | 1.75 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 407.75 | 0 | 0
16190973 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUSTAFA KEMAL ILKOGR / LD1D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:40 | 2016-09-30 14:53 | 4.221 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 785.11 | 0 | 0
16190978 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | AYDEMIR DIREK *OKUNM / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:00 | 2016-09-30 11:30 | 0.502 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 84.34 | 0 | 0
16190991 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KARACALILIK KOYU T5 / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 10:54 | 2016-09-30 11:54 | 1.002 | 0 | 1051 | 0 | 155 | 0 | 1053.1 | 0 | 155.31
16190991 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | KARACALILIK KOYU T5 / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:54 | 2016-09-30 14:34 | 2.667 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | 21.34 | 0 | 138.68
16191005 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | ISLETME CAD / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:06 | 2016-09-30 15:25 | 4.317 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 1839.04 | 0 | 0
16191010 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BARBAROS ESK* OLCU*3 / H05 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:10 | 2016-09-30 11:16 | 0.098 | 0 | 4705 | 0 | 0 | 0 | 461.09 | 0 | 0
16191014 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KUSCA KOYU TR*1 T35 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:15 | 2016-09-30 12:15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 90
16191015 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:20 | 2016-09-30 12:32 | 1.2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
16191020 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HURGUN ATALAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:30 | 2016-09-30 11:38 | 0.133 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 0
16191021 | 1 | BOLU | MUDURNU | VAKIF AKTAS KOK / H03-SEBEN 2 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:32 | 2016-09-30 13:14 | 1.708 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6.83 | 0 | 15.37
16191022 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:34 | 2016-09-30 11:41 | 0.122 | 0 | 3461 | 0 | 0 | 0 | 422.24 | 0 | 0
16191023 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10022*TRP2/12 / LD1B SDK: TRP10022B1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:33 | 2016-09-30 12:31 | 0.964 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 0
16191026 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H08-ATABAY FABR. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:37 | 2016-09-30 11:40 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 4.14
16191036 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H02-OSMANCA TM F3 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:45 | 2016-09-30 11:50 | 0.079 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0.08 | 0 | 7.35
16191044 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KUGU SOKAK D*REK T*P / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:04 | 2016-09-30 12:07 | 0.051 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0
16191045 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.LULEC / LD2H SDK: DM46TR177H2 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:04 | 2016-09-30 13:46 | 1.695 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 103.4 | 0 | 0
16191061 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:58 | 2016-09-30 13:01 | 0.05 | 0 | 18 | 0 | 758 | 0 | 0.9 | 0 | 37.9
16191061 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 12:58 | 2016-09-30 13:42 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 78.92
16191061 | 3 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:01 | 2016-09-30 13:40 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.86
16191061 | 4 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:01 | 2016-09-30 13:40 | 0.651 | 0 | 13 | 0 | 613 | 0 | 8.46 | 0 | 399.06
16191061 | 5 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:01 | 2016-09-30 13:40 | 0.655 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.66 | 208.29 | 1.31 | 307.85
16191061 | 6 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:01 | 2016-09-30 13:41 | 0.659 | 0 | 5 | 0 | 139 | 0 | 3.3 | 0 | 91.6
16191066 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ATATURK L*SES* KAB*N / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:00 | 2016-09-30 14:40 | 1.667 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 671.8 | 0 | 0
16191070 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307034 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:21 | 2016-09-30 14:02 | 0.681 | 0 | 9 | 0 | 59 | 0 | 6.13 | 0 | 40.18
16191072 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMANCA TM YANI / H01-OSMANCA TM F13 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:31 | 2016-09-30 14:04 | 0.541 | 0 | 1663 | 0 | 3322 | 0 | 899.68 | 0 | 1797.2
16191072 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | OSMANCA TM YANI / H01-OSMANCA TM F13 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:31 | 2016-09-30 14:38 | 1.109 | 0 | 423 | 0 | 4129 | 0 | 469.11 | 0 | 4579.06
16191074 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME MEZARLIK / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 11:30 | 2016-09-30 14:50 | 3.334 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 196.71 | 0 | 0
16191083 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE OSMANIYE KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:00 | 2016-09-30 14:30 | 0.503 | 0 | 450 | 0 | 245 | 0 | 226.35 | 0 | 123.24
16191090 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / ORTA MAHALLE | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 13:35 | 2016-09-30 14:34 | 0.983 | 0 | 1043 | 0 | 103 | 0 | 1025.27 | 0 | 101.25
16191101 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H02-DORTDIVAN BK. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:40 | 2016-09-30 14:45 | 0.075 | 0 | 1423 | 0 | 3172 | 0 | 106.73 | 0 | 237.9
16191107 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA 1TR3 / H08-4TR52 MINIBUS D. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 14:52 | 2016-09-30 15:32 | 0.667 | 0 | 19916 | 0 | 3 | 0 | 13283.97 | 0 | 2
16191112 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TR8015*6TR1 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:49 | 2016-09-30 17:05 | 0.268 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0
16191116 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | SERALAR *TR14* / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:00 | 2016-09-30 15:30 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
16191127 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | ORHANLI MAH TR / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:20 | 2016-09-30 16:30 | 1.167 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 2.33 | 0 | 154.04
16191128 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DERINCE DM4504 / K08-TOFAS DUMLUPNR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:29 | 2016-09-30 16:40 | 1.187 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 4387.15 | 0 | 0
16191128 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | DERINCE DM4504 / K08-TOFAS DUMLUPNR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:40 | 2016-09-30 16:55 | 0.253 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.25 | 80.45 | 0.51 | 118.91
16191131 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 8TR1*T. OZAL MH / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:18 | 2016-09-30 17:45 | 2.444 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 156.42 | 0 | 0
16191135 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / CILIMLI (PAKMAYA) | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:46 | 2016-09-30 15:55 | 0.142 | 0 | 6 | 0 | 98 | 0 | 0.85 | 0 | 13.92
16191144 | 1 | BOLU | MUDURNU | CEVRELI*KOYU / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:48 | 2016-09-30 18:30 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.24
16191160 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | RASATHANE BINA TR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:16 | 2016-09-30 17:00 | 0.733 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0
16191169 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU KUMDERE MAH. / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:25 | 2016-09-30 17:03 | 0.628 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0
16191189 | 1 | BOLU | MERKEZ | AVSAR*GIDIRIS*MAH / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:56 | 2016-09-30 22:00 | 5.067 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86.14
16191201 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAAGAC FEVZI CAKMA / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:05 | 2016-09-30 20:30 | 3.411 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 6.82 | 0 | 126.21
16191211 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HAYAT SOKAK / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:10 | 2016-09-30 17:20 | 0.167 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0 | 0
16191213 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10158*5TR75 / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:00 | 2016-09-30 19:33 | 2.544 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 1796.06 | 0 | 0
16191214 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAYBASI YENIKOY MER / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:17 | 2016-09-30 17:49 | 0.534 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 25.63 | 0 | 0.53
16191229 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KARATOPRAK TR / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:48 | 2016-09-30 18:21 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0.55 | 0 | 17.05
16191248 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SELIMIYE MODUL*TR YO / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 17:59 | 2016-09-30 19:20 | 1.356 | 0 | 549 | 0 | 293 | 0 | 744.44 | 0 | 397.31
16191264 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAMKONAK LAHANA / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:41 | 2016-09-30 21:30 | 4.81 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 4.81 | 0 | 245.31
16191267 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | FULACIK / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:10 | 2016-09-30 20:21 | 0.187 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 4.86 | 0 | 2.24
16191271 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BEYCILER MAH. FATIH / LD1A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:30 | 2016-09-30 19:00 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
16191274 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | PANAYIR MERKEZ TR*2 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 15:40 | 2016-09-30 19:50 | 4.173 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4.17 | 0 | 66.77
16191284 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIRKOY / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:51 | 2016-09-30 20:47 | 1.937 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 81.35 | 0 | 0
16191285 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARLI KABIN / H04-AYDINPINAR KY | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:52 | 2016-09-30 18:54 | 0.039 | 0 | 14 | 0 | 999 | 0 | 0.55 | 0 | 38.96
16191288 | 1 | BOLU | GEREDE | KOSRELI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:53 | 2016-09-30 21:10 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 86.75
16191295 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YORUKYERI KOYU ALT M / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:56 | 2016-09-30 20:54 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97
16191296 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARLI KABIN / H03-KOYLER GRUP | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:56 | 2016-09-30 19:00 | 0.053 | 0 | 8 | 0 | 521 | 0 | 0.42 | 0 | 27.61
16191300 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARLI KABIN / H02-GOLORMANI | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:00 | 2016-09-30 19:03 | 0.052 | 0 | 7 | 0 | 801 | 0 | 0.36 | 0 | 41.65
16191302 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | HACIHAL*LLER / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 18:57 | 2016-09-30 22:25 | 3.465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.47
16191302 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | HACIHAL*LLER / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 22:25 | 2016-09-30 22:34 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15
16191308 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | ANADOLU LISESI YANI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:05 | 2016-09-30 20:07 | 1.023 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 118.67 | 0 | 0
16191312 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP7046*2TR3 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 16:19 | 2016-09-30 21:45 | 5.434 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 804.23 | 0 | 0
16191313 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP026061 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:45 | 2016-09-30 19:52 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 37.96
16191327 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CAKIRLAR TR*2 / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:26 | 2016-09-30 21:06 | 1.66 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 247.34 | 0 | 0
16191336 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10158*5TR75 / LD1D SDK: TRP10158D3001409 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 19:40 | 2016-09-30 23:30 | 3.826 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.39 | 0 | 0
16191351 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10157*1TR47 / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:20 | 2016-09-30 23:55 | 2.583 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1159.77 | 0 | 0
16191352 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KULTUR MAH. M.AKIF C / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:01 | 2016-09-30 20:55 | 0.903 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 51.47 | 0 | 0
16191363 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MITHATPASA MAH.ARMUT / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:10 | 2016-09-30 21:24 | 0.239 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 108.27 | 0 | 0
16191374 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUCUKAHMETLER KOYU D / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 20:33 | 2016-09-30 21:20 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0.79 | 0 | 66.36
16191395 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUMLUCA KABIN / H05-BOLU DAGI FERRET | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:34 | 2016-09-30 21:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0
16191398 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | NEVIYE MAH.GUVEN SOK / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 21:40 | 2016-09-30 21:59 | 0.312 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 0 | 0
16191407 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KUSCA KOYU TR*1 T35 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-30 22:10 | 2016-09-30 22:56 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.44
16194621 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OTLUOGLU KOYU SAPAK / LD1A SDK: TR-534DUZCEA19 Bina: 2055074 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-25 18:47 | 2016-09-25 20:17 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
16194740 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | YENIMAHALLE / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-09-15 14:50 | 2016-09-15 15:00 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0.33 | 0 | 5.18